|  | Высокая часть |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный кондиционер П1.1 (каркасный, правый). Расход:8360м3/ч, 450Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615/8 | AIRNED-R6.1 L/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P50.R- 4x15/H1/B1 [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 730 |  |
| 2 | Центральный кондиционер П1.2 (каркасный, правый). Расход:9600м3/ч, 450Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615/8 | AIRNED-R7.1 L/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P56.R- 5,5x15/H1/B1 | НЕД | компл | 1 | 790 |  |
| 3 | Центральный кондиционер П1.3 (каркасный, левый). Расход:6260м3/ч, 450Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 90-50 G1.40-4x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 405 |  |
| 4 | Центральный кондиционер П1.4 (каркасный, левый). Расход:4410м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 80-50 G1.35-2.2x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 340 |  |
| 5 | Центральный кондиционер П1.5 (каркасный, левый). Расход:1130м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 205 |  |
| 6 | Центральный кондиционер П1.6 (каркасный, правый). Расход:580м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
| 7 | Центральный кондиционер П1.7 (каркасный, левый). Расход:320м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
| 8 | Центральный кондиционер П1.8 (каркасный, левый). Расход:720м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
| 9 | Центральный кондиционер П1.9 (каркасный, правый). Расход:1440м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
| 10 | Центральный кондиционер П1.2.1 (каркасный, правый). Расход:800м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
| 11 | Центральный кондиционер П1.2.2 (каркасный, правый). Расход:1050м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
| 12 | Вытяжная установка В1.10. наружная Расход 560м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 13 | Вытяжная установка В1.11. наружная Расход 800м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 14 | Вытяжная установка В1.12. наружная Расход 1250м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 150 |  |
| 15 | Вытяжная установка В1.13. наружная Расход 1650м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 150 |  |
| 16 | Вытяжная установка В1.14. наружная Расход 170м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 17 | Вытяжная установка В1.15. наружная Расход 1100м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 150 |  |
| 18 | Вытяжная установка В1.16. наружная Расход 320м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 19 | Вытяжная установка В1.17. наружная Расход 720м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 20 | Вытяжная установка В1.18. наружная Расход 580м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 21 | Вытяжная установка МО1.19 (412) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 1100м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R | НЕД | компл | 1 | 135 |  |
| 22 | Вытяжная установка МО1.20 (414) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 350м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R | НЕД | компл | 1 | 135 |  |
| 23 | Вытяжная установка МО1.21 (415) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 500м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 135 |  |
| 24 | Вытяжная установка МО1.22 (415) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 700м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 135 |  |
| 25 | Вытяжная установка МО1.23 (411) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 500м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 135 |  |
| 26 | Вытяжная установка МО1.24 (411) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 750м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615/8 | LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 135 |  |
| 27 | ВД1.1 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 24900м3/ч, 700Па; | ТКП№ ND26-030615/8 | VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-У1 | НЕД | компл | 1 | 430 |  |
| 28 | ВД1.2 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 25100м3/ч, 690Па; | ТКП№ ND26-030615/8 | VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-У1 | НЕД | компл | 1 | 430 |  |
| 29 | ВД1.3 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 21850м3/ч, 690Па; | ТКП№ ND26-030615/8 | VDNV-DU-400-71F-11x15-HF-У1 | НЕД | компл | 1 | 370 |  |
| 30 | ПД1.1 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 17430м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615/8 | VOP 71-5,5х30 | НЕД | компл | 1 | 170 |  |
| 31 | ПД1.2 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 17570м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615/8 | VOP 71-5,5х30 | НЕД | компл | 1 | 170 |  |
| 32 | ПД1.3 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 15300м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615/8 | VOP 56-5,5х30 | НЕД | компл | 1 | 160 |  |
| 33 | ПД1.4 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 24310м3/ч, 240Па. | ТКП№ ND26-030615/8 | VOP 71-7,5х30 | НЕД | компл | 1 | 180 |  |

| 34 | Дефлектор кровельный, Д355 | TST-355 |  | ROTADO | компл | 47 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д100 |  | 4АПН 600*600 | Арктика или аналог | компл | 10 |  |  |
| 36 | Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д125 |  | 4АПН 600*600 | Арктика или аналог | компл | 10 |  |  |
| 37 | Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д160 |  | 4АПН 600*600 | Арктика или аналог | компл | 14 |  |  |
| 38 | Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д200 |  | 4АПН 600*600 | Арктика или аналог | компл | 163 |  |  |
| 39 | Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , без КСД |  | 4АПН 600*600 | Арктика или аналог | шт | 97 |  |  |
| 40 | Диффузор стальной круглый потолочный с шумоподавлением, в комплекте с монтажным фланцем, сечением: TFF-100 |  | TFF | Редвент или аналог | шт | 73 |  |  |
| 41 | Решетка двухрядная встраиваемая в круглый воздуховод Д200, сечением 600*175 |  | КДР | Арктика или аналог | шт | 7 |  |  |
| 42 | Решетка двухрядная встраиваемая в круглый воздуховод Д160, сечением 400*125 |  | КДР | Арктика или аналог | шт | 1 |  |  |
| 43 | Решетка двухрядная нерегулируемая, сечением: 1200*400 600*200 400*200 200*150 |  | АДН | Арктика или аналог | шт | 1 3 3 1 |  |  |
| 44 | Решетка двухрядная регулируемая, в комплекте с КСД,сечением: 250*100 200*150 |  | АДР | Арктика или аналог | шт | 2 4 |  |  |
| 45 | Решетка декоративная для клапана ДУ, сечением: 900*300 |  |  | Монтажная организация | шт | 2 |  | Тех.эт, *остальные в компл.с клапанами |
| 46 | Металлическая сетка б20мм для перетяжки патрубков систем естественной вентиляции в запотолочном пространстве |  |  | Монтажная организация | м2 | 20 |  |  |
| 47 | Клапан обратный, сечением: 300x250 250x200 160 200 100 125 |  |  | Монтажная организация | шт | 33 1 6 13 7 7 |  |  |
| 48 | Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI30, стенового исполнения(привод внутри) с приводом 230В, сечением, в комплекте с декоративной решеткой: 900*500 |  |  | Монтажная организация | компл | 12 |  |  |
| 49 | Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI30, канального исполнения с приводом 230В, сечением: 900*500 |  |  | Монтажная организация | компл | 4 |  |  |
| 50 | Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI60, канального исполнения с приводом 230В, сечением: 600*600 |  |  | Веза | шт | 3 |  |  |
| 51 | Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI60, стенового(клапан внутри) исполнения с приводом 230В, сечением, комплекте с декоративной решеткой: 600*600 800*500 |  |  | Веза | шт | 1 13 |  |  |
| 52 | Клапан противопожарный, нормально-открытый со степенью огнестойкости EI30, канального исполнения с приводом 230В, сечением: 200x300 250x200 250x400 300x200 300x250 300x300 500x300 700x400 900x450 1000x500 100 125 160 200 |  |  | Монтажная организация | шт | 1 2 2 2 35 1 1 1 1 1 24 13 6 16 |  |  |
| 53 | Дроссель-клапан из оц.стали, сечением: 200x200 200x300 250x200 250x400 300x200 300x400 300x500 450x300 500x300 100 125 160 200 250 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 1 1 1 2 1 1 2 2 5 96 12 16 171 2 |  |  |
| 54 | Воздуховоды из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм: 200x150 200x200 250x200 300x100 300x200 300x250 300x300 400x100 400x200 400x250 400x300 450x250 450x300 500x250 500x300 700x400 800x450 800x500 900x450 900x500 1000x500 1400x750 1550x750 100 125 160 200 250 280 315 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | П.м. | 0,2 60,9 54,5 0,1 22 163,6 9 1,7 11,4 42,4 18,8 2,5 46,6 0,5 70,4 12,7 1,7 7,8 12,9 2,6 5,8 0,3 0,3 264,7 307 65,5 549,5 217,5 92,4 12,2 |  |  |
| 55 | Воздуховоды из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм: 1200*400 250*250 700*700 600*300 125 150*250 450*300 700*200 400*250 700*250 150*300 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | П.м. | 5 27,25 20 290 15 24 12 20 48,75 8,75 8,75 |  | Естественная вентиляция |
| 56 | Отводы из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм,сечением: 1200*400 250*250 300*600 125 150*250 250*150 300*450 200*700 250*400 250*700 150*300 600*300 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 1 2 31 1 2 2 1 2 6 1 1 2 |  | Естественная вентиляция |
| 57 | Переходы из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм,сечением: 700*200/355 700*250/355 400*250/355 450*300/355 600*300/355 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 1 1 1 1 31 |  | Естественная вентиляция |
| 58 | Воздуховоды из оцинкованной стали, с толщиной стенки 1,0мм. Уплотнение асбестовым шнуром: 1000*400 900*500 900*300 800*500 600*600 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | П.м. | 1,25 72,5 12 68,75 5 |  | ПДВ |
| 59 | Тройник из оцинкованной стали, с толщиной стенки 1,0мм. 500*900/500*900/500*900 500*800/500*800/500*800 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 14 13 |  | ПДВ |
| 60 | Отводы из оцинкованной стали, с толщиной стенки 1,0мм,сечением: 1000*400 900*500 500*900 800*500 500*800 600*600 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 1 2 6 2 2 1 |  | ПДВ |
| 61 | Переход из оцинкованной стали, с толщиной стенки 1,0мм,сечением: 1000*400/900*500 эксцентрический с выравниванием по боковой стенке 800*500/600*600 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 1 2 |  | ПДВ |
| 62 | Отводы из оц.стали, Б0.8мм,сечением: 100 100 125 125 125 160 160 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 280 280 280 315 315 200x200 200x250 200x300 200x300 200x400 250x200 250x300 250x400 300x200 300x250 300x250 300x300 300x450 300x450 300x500 400x250 400x300 450x300 450x800 500x300 500x900 500x1000 800x500 1000x500 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 2 151 2 4 85 2 25 2 7 2 176 2 1 2 13 4 44 1 4 16 2 5 7 5 2 2 1 6 16 2 3 8 23 4 2 2 7 3 2 2 2 10 2 2 1 1 |  | Угол 45 90 30 45 90 45 90 30 45 75 90 15 25 30 45 65 90 45 60 90 15 90 90 90 75 90 90 90 90 90 90 45 90 90 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 |
| 63 | Переходы из оц.стали, сечением: 125 / 100 160 / 100 160 / 125 200 / 125 200 / 160 250 / 200 315 / 250 200x200 / 300x200 250x300 / 250x400 250x300 / 400x250 250x300 / 450x300 300x250 / 400x250 300x300 / 300x200 300x300 / 400x300 400x100 / 300x250 400x250 / 450x300 450x250 / 450x300 450x300 / 500x300 500x250 / 400x250 500x300 / 200x200 500x300 / 300x500 700x400 / 500x300 800x450 / 700x400 800x500 / 700x400 900x450 / 500x300 900x500 / 800x450 900x500 / 900x450 1000x500 / 800x500 1400x750 / 900x500 1550x750 / 1000x500 200x150 / 100 200x200 / 125 200x200 / 200 250x200 / 160 250x200 / 200 250x300 / 200 250x300 / 280 300x250 / 200 300x300 / 200 400x200 / 125 400x200 / 160 400x200 / 200 400x200 / 250 400x200 / 315 400x250 / 280 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 27 1 4 6 2 3 1 2 1 1 1 8 1 1 4 7 1 7 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23 1 2 3 3 7 3 1 |  |  |
| 64 | Врезки из оц.стали, кр в кр,сечением: 100 / 100 125 / 100 125 / 125 160 / 100 160 / 160 200 / 100 200 / 125 200 / 160 200 / 200 250 / 100 250 / 125 250 / 200 250 / 250 280 / 160 315 / 250 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 3 45 9 9 1 1 1 2 70 1 9 2 1 3 1 |  |  |
| 65 | Врезки из оц.стали, в пр,сечением: 250x300 / 250x200 300x300 / 300x200 400x200 / 300x250 400x200 / 400x200 400x250 / 300x250 450x300 / 300x250 500x250 / 250x200 500x300 / 300x250 500x300 / 300x400 700x400 / 450x300 700x400 / 500x300 800x450 / 250x400 800x500 / 300x300 800x500 / 450x300 800x500 / 500x300 900x450 / 500x300 900x500 / 250x400 1000x500 / 500x300 200x200 / 125 200x200 / 160 250x200 / 100 250x200 / 125 250x200 / 160 250x300 / 200 250x400 / 200 300x200 / 160 300x250 / 200 300x300 / 200 400x200 / 125 400x200 / 200 400x250 / 200 400x250 / 250 400x300 / 200 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 1 1 2 1 7 9 1 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 1 4 1 1 2 59 1 2 4 3 1 3 |  |  |
| 66 | Фасонные изделия изготавливаемые на месте из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм: | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | М2 | 92 |  |  |
| 67 | Оцинковання сталь, толщиной 0,5мм для окожушивания наружных воздуховодов | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | М2 | 40 |  | Уличные воздухвооды |
| 68 | Маты минераловатный толщиной не менее 35мм для утепления воздуховодов прокладываемых снаружи здания подлежащих окожушиванию |  |  | Монтажная организация | М2 | 40 |  | Уличные воздухвооды |
| 69 | Теплоизоляция самоклеящаяся из вспененного полиэтилена с толщиной 25мм |  |  | Монтажная организация | М2 | 20 |  | Забор-выброс |
| 70 | Скотч алюминиевый 50мм |  |  | Монтажная организация | шт | 350 |  |  |
| 71 | Теплоогнезащитное покрытие | PRO-МБОР-VENT EI30 |  | «Базальтовые огнезащитные системы» | м2 | 3000 |  |  |
| 72 | Огнезащитная мастика | Kleber |  |  | Кг | 5100 |  |  |
| 73 | Скотч алюминиевый для огнезащитного покрытия | BOS-Master |  |  | шт | 157 |  |  |
| 74 | Шпилька монтажная М8, 2000мм |  |  | Монтажная организация | шт | 1510 |  |  |
| 75 | Цанга латунная забивная М8 |  |  | Монтажная организация | шт | 2100 |  |  |
| 76 | L-образный подвес с виброгасителем |  |  | Монтажная организация | шт | 3600 |  |  |
| 77 | Шина R20 монтажная |  |  | Монтажная организация | П.м. | 540 |  |  |
| 78 | Уголок R20 |  |  | Монтажная организация | шт | 865 |  |  |
| 79 | Уплотнительная лента для фланцев |  |  | Монтажная организация | П.м. | 1680 |  |  |
| 80 | Профиль монтажный |  |  | Монтажная организация | П.м. | 145 |  |  |
| 81 | Саморезы по металлу |  |  | Монтажная организация | кг | 55 |  |  |
| 82 | Болты+гайки+шайбы М8 |  |  | Монтажная организация | кг | 115 |  |  |
| 83 | Монтажная полиуретановая пена огнестойкая, 750мл |  |  | Монтажная организация | баллон | 67 |  |  |
| 84 | Рама опорная для размещения вентустановки на кровельных опорах |  |  | Юнитех | компл | 15 |  |  |