|  | Низкая часть |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный кондиционер П2.1 (каркасный, правый). Расход:2790м3/ч, 450Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 60-35 G1.31-1.1x30.R | НЕД | компл | 1 | 260 |  |
| 2 | Центральный кондиционер П2.2 (каркасный, левый). Расход:5040м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 80-50 G1.35-2.2x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 280 |  |
| 3 | Центральный кондиционер П2.3 (каркасный, правый). Расход:1220м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 205 |  |
| 4 | Центральный кондиционер П2.4 (каркасный, левый). Расход:11540м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+18), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | AIRNED-R8.1 L/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P63.R- 5,5x15/H1/B1 [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 845 |  |
| 5 | Центральный кондиционер П2.5 (каркасный, левый). Расход:3545м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+18), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 60-35 G1.35-2.2x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 270 |  |
| 6 | Центральный кондиционер П2.6 (каркасный, правый). Расход:7020м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+19), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 90-50 G1.40-4x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 340 |  |
| 7 | Центральный кондиционер П2.7 (каркасный, левый). Расход:660м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+25), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель, электрокалорифер (межсезонье +10/+25оС). В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R | НЕД | компл | 1 | 185 |  |
| 8 | Центральный кондиционер П2.8 (каркасный, правый). Расход:2500м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+19), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R | НЕД | компл | 1 | 190 |  |
| 9 | Центральный кондиционер П2.9 (каркасный, левый). Расход:2400м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+19), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 190 |  |
| 10 | Центральный кондиционер П2.10 (каркасный, правый). Расход:3700м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 60-35 G1.35-2.2x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 270 |  |
| 11 | Центральный кондиционер П2.11 (медицинское исполнение, правый). Расход:820м3/ч, 500Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+23), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель, электрический нагреватель (режим межсезонья от +10оС до +23оС); фильтр F9. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | МЕД (LITENED) 50-25 (N) W1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 205 |  |
| 12 | Центральный кондиционер П2.12 (каркасный, правый). Расход:240м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
| 13 | Центральный кондиционер П2.13 (каркасный, правый). Расход 1870м3/ч, 200Па. Состав секций: шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель, водяной нагреватель (от -26оС до +5оС) В комплекте: гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 200 |  |
| 14 | Центральный кондиционер П2.2.1 (каркасный, левый). Расход:680м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
| 15 | Вытяжная установка В2.14. наружная Расход 850м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 16 | Вытяжная установка В2.15. наружная Расход 2400м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 165 |  |
| 17 | Вытяжная установка В2.16. наружная Расход 120м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 18 | Вытяжная установка В2.17. наружная Расход 2400м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 165 |  |
| 19 | Вытяжная установка В2.18. наружная Расход 1290м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 150 |  |
| 20 | Вытяжная установка В2.19. наружная Расход 1575м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 150 |  |
| 21 | Вытяжная установка В2.20. наружная Расход 200м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 22 | Вытяжная установка В2.21. наружная Расход 670м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 23 | Вытяжная установка В2.22. наружная Расход 180м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 24 | Вытяжная установка В2.23 наружная Расход 240м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 25 | Вытяжная установка В2.24. наружная Расход 1850м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 150 |  |
| 26 | Вытяжная установка В2.25. наружная Расход 1220м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 27 | Вытяжная установка В2.26. наружная Расход 170м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 28 | Вытяжная установка В2.27. наружная Расход 5040м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 220 |  |
| 29 | Вытяжная установка В2.28. наружная Расход 1935м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 165 |  |
| 30 | Вытяжная установка В2.29. наружная Расход 400м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 31 | Вытяжная установка В2.30. наружная Расход 150м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 32 | Вытяжная установка В2.31. наружная Расход 240м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
| 33 | Вытяжная установка В2.32. наружная Расход 5900м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 220 |  |
| 34 | Кухонный вентилятор МО2.33.1, МО2.33.2, наружный, назад загнутые лопатки, возможность очистки, вынесенный эл.двигатель. Расход 5600м3/ч, 550Па. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 |  | НЕД | компл | 2 | 170 |  |
| 35 | Вытяжная установка МО2.34 в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 2175м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED BS 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 |  |  |
| 36 | Кухонный вентилятор МО2.35, наружный, назад загнутые лопатки, возможность очистки, вынесенный эл.двигатель. Расход 650м3/ч, 500Па. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 |  | НЕД | компл | 1 | 90 |  |
| 37 | Вытяжная установка МО2.36 в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 600м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED BS 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 150 |  |
| 38 | ВД2.1 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 16700м3/ч, 820Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-90F-7,5x10-HF-У1 | НЕД | компл | 1 | 500 |  |
| 39 | ВД2.2 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 18200м3/ч, 850Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-90F-7,5x10-HF-У1 | НЕД | компл | 1 | 500 |  |
| 40 | ВД2.3 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 20300м3/ч, 640Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-РЈ1 | НЕД | компл | 1 | 650 |  |
| 41 | ВД2.4 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 19500м3/ч, 630Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-РЈ1 | НЕД | компл | 1 | 650 |  |
| 42 | ВД2.5 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 19400м3/ч, 640Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-У1 | НЕД | компл | 1 | 650 |  |
| 43 | ВД2.6.1, ВД2.6.2 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 50500м3/ч, 320Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-100F-15x10-HF-У1 | НЕД | компл | 2 | 670 |  |
| 44 | ПД2.1 Осевой вентилятор подпора в комплекте с обратным клапаном 11700м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VOP 56-3х30 | НЕД | компл | 1 | 140 |  |
| 45 | ПД2.3 Осевой вентилятор подпора в комплекте с обратным клапаном 14210м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VOP 56-5,5х30 | НЕД | компл | 1 | 140 |  |
| 46 | ПД2.4 Осевой вентилятор подпора в комплекте с обратным клапаном 13650м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VOP 63-4х30 | НЕД | компл | 1 | 140 |  |
| 47 | ПД2.5 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 13600м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VOP 63-4х30 | НЕД | компл | 1 | 140 |  |
| 48 | ПД2.6.1, ПД2.6.2 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 36000м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VOP 125-11х10 | НЕД | компл | 2 | 390 |  |

| 49 | Дефлектор кровельный, Д355 | TST-355 |  | ROTADO | компл | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Дефлектор кровельный, Д100 | TST-355 |  | ROTADO | компл | 3 |  |  |
| 51 | Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д100 |  | 4АПН 600*600 | Арктика или аналог | компл | 1 |  |  |
| 52 | Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д125 |  | 4АПН 600*600 | Арктика или аналог | компл | 5 |  |  |
| 53 | Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д160 |  | 4АПН 600*600 | Арктика или аналог | компл | 20 |  |  |
| 54 | Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д200 |  | 4АПН 600*600 | Арктика или аналог | компл | 11 |  |  |
| 55 | Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка Д315 |  | 4АПН 600*600 | Арктика или аналог | компл | 10 |  |  |
| 56 | Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , в комплекте с КСД 350мм, сечением: 600*600, боковая врезка 300*300 |  | 4АПН 600*600 | Арктика или аналог | компл | 1 |  |  |
| 57 | Потолочный 4х-поточный прямоугольный диффузор металлический, белый , без КСД |  | 4АПН 600*600 | Арктика или аналог | шт | 5 |  |  |
| 58 | Диффузор стальной круглый потолочный с шумоподавлением, в комплекте с монтажным фланцем, сечением: 100 125 160 |  | TFF | Редвент или аналог | шт | 35 18 10 |  |  |
| 59 | Решетка двухрядная регулируемая, в комплекте с КСД,сечением: 500*200 600*300 |  | АДР | Арктика или аналог | шт | 19 314 |  |  |
| 60 | Решетка декоративная для клапана ДУ, сечением: 800*400 800*500 1000*1000 |  |  | Монтажная организация | шт | 2 1 2 |  | *остальные в компл.с клапанами |
| 61 | Металлическая сетка б20мм для перетяжки патрубков систем естественной вентиляции в запотолочном пространстве |  |  | Монтажная организация | м2 | 5 |  |  |
| 62 | Клапан обратный, сечением: 400x400 300x250 400x200 125 160 |  |  | Монтажная организация | шт | 1 1 1 1 1 |  |  |
| 63 | Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI30, стенового исполнения(привод внутри) с приводом 230В, сечением, в комплекте с декоративной решеткой: 900*500 800*500 |  |  | Монтажная организация | компл | 4 1 |  |  |
| 64 | Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI30, канального исполнения с приводом 230В, сечением: 800*400 700*500 800*500 1000*450 1000*1000 |  |  | Монтажная организация | компл | 1 1 3 1 2 |  |  |
| 65 | Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI60, канального исполнения с приводом 230В, сечением: 600*600 |  |  | Веза | шт | 4 |  |  |
| 66 | Клапан противопожарный, нормально-закрытый электромеханический со степенью огнестойкости EI60, стенового(клапан внутри) исполнения с приводом 230В, сечением, комплекте с декоративной решеткой: 500*800 800*500 2500*1200 |  |  | Веза | шт | 6 3 2 |  |  |
| 67 | Клапан противопожарный, нормально-открытый со степенью огнестойкости EI30, канального исполнения с приводом 230В, сечением: 250x150 300x150 300x250 300x300 400x200 400x300 400x400 600x300 700x400 900x700 1200x400 100 125 160 200 250 |  |  | Монтажная организация | шт | 2 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 10 2 4 1 1 |  |  |
| 68 | Дроссель-клапан из оц.стали, сечением: 200x200 300x150 300x300 350x200 400x200 400x300 400x400 500x300 600x500 100 125 160 200 250 400 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 5 1 1 2 1 2 1 1 1 39 19 21 11 11 1 |  |  |
| 69 | Воздуховоды из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм: 200x200 250x150 250x200 250x250 300x150 300x250 300x300 350x200 400x100 400x200 400x250 400x300 400x400 450x250 500x200 500x250 500x300 500x400 600x250 600x300 600x350 600x400 600x500 700x300 700x400 700x600 800x500 900x400 900x500 900x700 1200x400 1600x800 100 125 160 200 250 315 400 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | П.м. | 30,4 33,4 1,5 5,2 45,9 56 41,8 3 8,7 51,4 4,2 128,9 38,6 17,9 1,8 4,7 23,3 4 5,4 46,3 4,5 7,7 2,5 3,3 22,1 3,2 0,3 17,2 5,5 55,5 30,8 0,3 147,6 237,1 211,5 131,9 100,3 1 2,9 |  |  |
| 70 | Отводы из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм,сечением: 100 100 100 125 125 125 125 125 125 160 160 160 160 200 200 200 250 250 400 100x400 150x250 150x300 200x200 200x200 200x250 200x350 200x400 250x150 250x150 250x300 250x300 250x450 250x600 300x150 300x150 300x250 300x300 300x400 300x400 300x400 300x500 300x600 300x600 350x200 400x100 400x200 400x300 400x300 400x400 400x700 400x900 400x1200 500x300 500x400 600x300 600x300 600x400 700x400 700x900 900x400 900x700 900x700 1200x400 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 6 4 64 2 12 8 2 4 71 11 2 2 65 12 6 24 6 14 1 1 5 4 4 12 1 1 10 2 6 2 2 2 1 2 1 4 8 2 2 14 2 2 5 1 2 5 12 8 8 5 1 4 4 2 4 4 2 4 5 1 6 3 2 |  | Угол 45 75 90 15 45 60 75 80 90 45 60 85 90 45 70 90 45 90 90 90 90 90 45 90 90 90 90 45 90 75 90 90 90 45 90 90 90 60 70 90 90 70 90 90 90 90 45 90 90 90 90 90 90 45 45 90 90 90 90 45 45 90 90 |
| 71 | Переходы из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм,сечением: 700x300 / 600x300 100x400 / 200 100x400 / 250 150x250 / 160 150x250 / 250 200x200 / 160 250x200 / 200 300x150 / 250 300x250 / 250 300x300 / 160 300x300 / 250 400x200 / 160 400x200 / 250 600x500 / 400 900x700 / 400 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 |  |  |
| 72 | Воздуховоды из оцинкованной стали, с толщиной стенки 1,0мм. Уплотнение асбестовым шнуром: 600x600 700x500 800x400 800x500 900x500 1000x450 1000x1000 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | П.м. | 0,9 9,7 12,9 86,8 10,7 9,6 2,8 |  | ПДВ |
| 73 | Отводы из оцинкованной стали, с толщиной стенки 1,0мм,сечением: 400x800 450x1000 500x700 500x800 500x800 700x500 700x500 800x400 800x500 800x500 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 1 1 1 2 4 2 1 2 2 10 |  | ПДВ Угол 90 90 90 68 90 45 90 90 45 90 |
| 74 | Переход из оцинкованной стали, с толщиной стенки 1,0мм,сечением: 700x500 / 500x700 800x500 / 500x800 1000x450 / 900x500 600x600 / 560 800x500 / 560 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 1 2 1 3 3 |  | ПДВ |
| 75 | Врезки из оц.стали, кр в кр,сечением: 100 / 100 100 / 125 125 / 100 125 / 125 160 / 100 160 / 125 160 / 160 200 / 125 200 / 160 200 / 200 250 / 200 250 / 250 400 / 315 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 3 1 16 4 6 9 3 1 9 1 1 2 4 |  |  |
| 76 | Врезки из оц.стали, в пр,сечением: 300x250 / 300x250 300x250 / 500x200 300x300 / 300x250 300x300 / 300x300 300x300 / 600x300 350x200 / 350x200 400x200 / 200x200 400x200 / 400x200 400x250 / 500x200 400x300 / 450x250 400x300 / 500x200 450x250 / 400x200 450x250 / 500x200 450x250 / 600x300 500x250 / 250x150 500x300 / 400x200 500x300 / 600x300 500x400 / 600x300 600x400 / 500x300 600x400 / 600x300 700x300 / 600x300 700x400 / 600x300 700x600 / 400x400 700x600 / 600x500 900x400 / 600x300 900x500 / 1200x400 900x700 / 350x200 900x700 / 400x300 900x700 / 700x600 1200x400 / 600x300 150x250 / 160 200x200 / 160 250x200 / 160 250x250 / 160 250x250 / 200 300x250 / 160 300x250 / 200 300x300 / 125 300x300 / 160 300x300 / 200 300x300 / 250 400x200 / 160 400x200 / 200 400x300 / 160 400x300 / 200 400x300 / 250 400x400 / 250 400x400 / 315 500x300 / 125 500x300 / 160 500x300 / 250 600x300 / 125 600x300 / 160 600x500 / 315 | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | шт | 1 6 1 1 2 1 2 1 2 4 2 1 8 1 1 1 3 3 1 4 2 6 1 1 3 1 2 2 1 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 3 1 2 2 1 3 3 |  |  |
| 77 | Фасонные изделия изготавливаемые на месте из оцинкованной стали, с толщиной стенки 0,8мм: | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | М2 | 75 |  |  |
| 78 | Нержавеющая сталь, толщиной 0,4мм для окожушивания воздуховодов прокладываемых открыто в производственных пом.столовой | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | М2 | 20 |  | Производственные пом. столовой |
| 79 | Оцинковання сталь, толщиной 0,5мм для окожушивания наружных воздуховодов | ГОСТ 14918-80 |  | Монтажная организация | М2 | 40 |  | Уличные воздухвооды |
| 80 | Маты минераловатный толщиной не менее 35мм для утепления воздуховодов прокладываемых снаружи здания подлежащих окожушиванию |  |  | Монтажная организация | М2 | 40 |  | Уличные воздухвооды |
| 81 | Теплоизоляция самоклеящаяся из вспененного полиэтилена с толщиной 25мм |  |  | Монтажная организация | М2 | 20 |  | Забор-выброс |
| 82 | Скотч алюминиевый 50мм |  |  | Монтажная организация | шт | 200 |  |  |
| 83 | Теплоогнезащитное покрытие | PRO-МБОР-VENT EI30 |  | «Базальтовые огнезащитные системы» | м2 | 1500 |  |  |
| 84 | Огнезащитная мастика | Kleber |  |  | Кг | 2550 |  |  |
| 85 | Скотч алюминиевый для огнезащитного покрытия | BOS-Master |  |  | шт | 80 |  |  |
| 86 | Шпилька монтажная М8, 2000мм |  |  | Монтажная организация | шт | 705 |  |  |
| 87 | Цанга латунная забивная М8 |  |  | Монтажная организация | шт | 1050 |  |  |
| 88 | L-образный подвес с виброгасителем |  |  | Монтажная организация | шт | 1800 |  |  |
| 89 | Шина R20 монтажная |  |  | Монтажная организация | П.м. | 270 |  |  |
| 90 | Уголок R20 |  |  | Монтажная организация | шт | 440 |  |  |
| 91 | Уплотнительная лента для фланцев |  |  | Монтажная организация | П.м. | 840 |  |  |
| 92 | Профиль монтажный |  |  | Монтажная организация | П.м. | 75 |  |  |
| 93 | Саморезы по металлу |  |  | Монтажная организация | кг | 30 |  |  |
| 94 | Болты+гайки+шайбы М8 |  |  | Монтажная организация | кг | 60 |  |  |
| 95 | Монтажная полиуретановая пена огнестойкая, 750мл |  |  | Монтажная организация | баллон | 35 |  |  |
| 96 | Рама опорная для размещения вентустановки на кровельных опорах |  |  | Юнитех | компл | 24 |  |  |