Приложение 1

Расчет времени автономной работы

ТШ1.1

- Напряжение одной АКБ: V_bat = 12 В

- Ёмкость одной АКБ: Ah_bat = 9 А·ч

- Общее количество АКБ A_pack: 20 шт

- Мощность нагрузки: Pуст.об. = 4175 Вт

- КПД при работе от АКБ системы: КПДИБП = 0,97

- Коэффициент разряда АКБ: К_акб= 0.85

- Батарейных модулей: 1

Комплектация потребителей:

Коммутатор 24 порта PoE 2шт (сторонние системы)- 445*2=890 Вт

Коммутатор 48 порта PoE- 1600 Вт

Коммутатор ядра 45 Вт

Видеосервер 2шт- 920*2=1640 Вт

Pуст.об.=4175Вт

Суммарная мощность с учетом инвертора, потребляемой ИБП:

Рсумм=Ррасч.об./КПДИБП, где КПДИБП  - КПД ИБП при работе от АБ (при мин нагрузке КПД уменьшается);

Рсумм=41750,97=4305 Вт

Расчет времени автономной работы:

T = (V_bat * A_pack * Ah_bat * КПДИБП*К_акб) / Рсумм

T = (12 В *20* 9 А·ч * 0,97*0,85) / 4305 Вт  (1781 Вт·ч) /4035 Вт

T = 0,41 часа = 24,8 минуты

Расчет времени автономной работы

ТШ1.2

- Напряжение одной АКБ: V_bat = 12 В

- Ёмкость одной АКБ: Ah_bat = 9 А·ч

- Общее количество АКБ A_pack: 12 шт

- Мощность нагрузки: Pуст.об. = 1905 Вт

- КПД при работе от АКБ системы: КПДИБП = 0,94

- Коэффициент разряда АКБ: К_акб= 0.85

- Батарейных модулей: 1

Комплектация потребителей:

Коммутатор 24 порта PoE (сторонние системы)- 305 Вт

Коммутатор 48 порта PoE- 1600 Вт

Pуст.об.=1905Вт

Суммарная мощность с учетом инвертора, потребляемой ИБП:

Рсумм=Ррасч.об./КПДИБП, где КПДИБП  - КПД ИБП при работе от АБ (при мин нагрузке КПД уменьшается);

Рсумм=19050,94=2027 Вт

Расчет времени автономной работы:

T = (V_bat * A_pack * Ah_bat * КПДИБП*К_акб) / Рсумм

T = (12 В *12* 9 А·ч * 0,97*0,85) / 4305 Вт  (1781 Вт·ч) /2027 Вт

T = 0,52 часа = 31,6 минуты

Расчет времени автономной работы

ТШ2.1 ТШ2.2

- Напряжение одной АКБ: V_bat = 12 В

- Ёмкость одной АКБ: Ah_bat = 9 А·ч

- Общее количество АКБ A_pack: 4 шт

- Мощность нагрузки: Pуст.об. = 527 Вт

- КПД при работе от АКБ системы: КПДИБП = 0,93

- Коэффициент разряда АКБ: К_акб= 0.85

- Батарейных модулей: 0

Комплектация потребителей:

Коммутатор 24 порта (сторонние системы)- 45 Вт

Коммутатор 24 порта PoE- 445 Вт

Pуст.об.=490Вт

Суммарная мощность с учетом инвертора, потребляемой ИБП:

Рсумм=Ррасч.об./КПДИБП, где КПДИБП  - КПД ИБП при работе от АБ (при мин нагрузке КПД уменьшается);

Рсумм=4900,93=527 Вт

Расчет времени автономной работы:

T = (V_bat * A_pack * Ah_bat * КПДИБП*К_акб) / Рсумм

T = (12 В *4* 9 А·ч * 0,93*0,85) / 527 Вт  (342 Вт·ч) /527 Вт

T = 0,71 часа = 39,0 минуты

Расчет времени автономной работы

ТШ3.1 ТШ3.2 ТШ4.1

- Напряжение одной АКБ: V_bat = 12 В

- Ёмкость одной АКБ: Ah_bat = 9 А·ч

- Общее количество АКБ A_pack: 4 шт

- Мощность нагрузки: Pуст.об. = 480 Вт

- КПД при работе от АКБ системы: КПДИБП = 0,93

- Коэффициент разряда АКБ: К_акб= 0.85

- Батарейных модулей: 0

Комплектация потребителей:

Коммутатор 24 порта PoE- 445 Вт

Pуст.об.=445Вт

Суммарная мощность с учетом инвертора, потребляемой ИБП:

Рсумм=Ррасч.об./КПДИБП, где КПДИБП  - КПД ИБП при работе от АБ (при мин нагрузке КПД уменьшается);

Рсумм=4450,93=480 Вт

Расчет времени автономной работы:

T = (V_bat * A_pack * Ah_bat * КПДИБП*К_акб) / Рсумм

T = (12 В *4* 9 А·ч * 0,93*0,85) / 480 Вт  (342 Вт·ч) /480 Вт

T = 0,41 часа = 42,6 минуты