| № пом. в ГЧ | Помещение | Кол-во пом | № поз. в ГЧ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Марка оборудования | длина | ширина | высота | кВт | Ф | В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П002 | Стол обеденный школьный № 4, 1500х600 | шт. | 21 |  | 1500 | 600 |  |  |  |  |  |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П003 | Стол обеденный школьный № 5, 1200х600 | шт. | 3 |  | 1200 | 600 |  |  |  |  |  |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П250 | Стол обеденный школьный № 5, 1800х600 | шт. | 12 |  | 1800 | 600 |  |  |  |  |  |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П005 | Табурет №4 | шт. | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П006 | Табурет №5 | шт. | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Обеденный зал | 1 | б/н | Шторы рулонные тип 1 | к-т | 9 |  |  |  |  |  |  |  | штора на окно прямое - 1410*2600мм 3шт.; штора на полукруглый витраж 2000*2600мм 6шт. |
| 154 | Обеденный зал. | 1 | П300 | Тележка для сбора посуды | шт. | 2 | ТСП-80/50, Кобор | 800 | 500 | 940 |  |  |  |  |
| 154 | Обеденный зал. | 1 | П011 | Тележка-шпилька для подносов | шт. | 4 | ШП-48/31, Кобор | 310 | 480 | 1760 |  |  |  |  |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П017 | Мармит для вторых блюд тип 2 | шт. | 1 | ЭМК-70КМ-01 | 1500 | 1030 | 1482 | 3 | 1 | 220 | Вывод кабеля 220В/ 1Ф длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П228 | Мармит для первых блюд тип 1 | шт. | 1 | ПМЭС-70КМ, Абат | 1120 | 705 (1030) | 1240 | 2,1 | 3 | 380 | Вывод кабеля 380В /3Ф длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П014 | Прилавок-витрина холодильный тип 3 | шт. | 1 | ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ, Абат | 1500 | 705 (1030) | 1721 | 0,417 | 1 | 220 | Вывод кабеля 220В/ 1Ф длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П239 | Прилавок для столовых приборов и подносов тип 1 | шт. | 1 | ПСП-70КМ, Абат | 630 | 675 | 1242 |  |  |  |  |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П016в | Прилавок нейтральный тип 2 | шт. | 1 | ПВН-70КМ, Абат | 1120 | 705 (1030) | 1721 |  |  |  |  |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П019 | Рукомойник | шт. | 1 | ВРК-330, Atesy | 332 | 337 | 152 |  |  |  | Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП |
| 154 | Обеденный зал | 1 | б/н | Сифон для рукомойника. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Обеденный зал | 1 | б/н | Смеситель для рукомойника | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П022 | Шкаф-стол рабочий двухдверный тип 1 | шт. | 1 |  | 800 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П232 | Микроволновая печь | шт. | 1 | Samsung MG30T5018AK/BW или аналог | 517 | 297 | 425 | 2,9 | 1 | 220 | Розетка силовая 220В - 2 шт. Высота размещения 1800мм от у.ч.п. |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П024в | Ограждение тип 1 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П024г | Ограждение с калиткой (телескопической) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Обеденный зал | 1 | П025 | Стол производственный 900х600 | шт. | 1 | СПП-223/900 , Техно-ТТ | 900 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | П044 | Ванна моечная односекционная тип 1 | шт. | 1 | ВМ-С3606, Камик | 600 | 600 | 850 |  |  |  | Выпуски из стены: ХВ, ГВ dy-15 на высоте 1050 мм от УЧП, К3 dy-50 не выше 150 мм |
| 150 | Горячий цех | 1 | б/н | Сифон для ванны моечной | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | б/н | Смеситель для ванны моечной. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | П037 | Весы настольные | шт. | 2 | ПВм-3/32-ЖКИ, Мера | 300 | 320 | 72 | 0,025 | 1 | 220 | Розетка силовая 220В - 1 шт. Высота размещения 1200мм от у.ч.п. |
| 150 | Горячий цех | 1 | П210 | Зонт вытяжной для пароконвектомата | шт. | 2 | Restoinox ЗВП-10/12 | 1000 | 1200 | 350 |  |  |  | на Н-2180 Вытяжка Q=700м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта. |
| 150 | Горячий цех | 1 | П219 | Зонт приточно-вытяжной | шт. | 1 | Кобор ЗПВ-180/120/К | 1800 | 1200 | 400 |  |  |  | на Н-2180 Вытяжка 800 м3/ч, приток - 500 м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта. |
| 150 | Горячий цех | 1 | П483 | Зонт приточно-вытяжной 1500х1200 | к-т | 2 | ЗПВН-03 1500/1200 | 1500 | 1200 | 400 |  |  |  | на Н-2180 Вытяжка 1150 м3/ч, приток - 400 м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта. |
| 150 | Горячий цех | 1 | П053 | Кипятильник электрический | шт. | 1 | КНЭ-100-01, Дебис | 250 | 250 | 360 | 10 | 3 | 380 | Выпуски из стены: хол.воды dy-15 на высоте 400 мм от у.ч.п. (1 вывод, все подводки воды должны заканчиваться шаровыми кранами). К3 dy-50. Розетка силовая 380В -1шт. на высоте 1500 мм от у.ч.п. Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования). |
| 150 | Горячий цех | 1 | П054 | Котел пищеварочный 250 л | шт. | 2 | КПЭМ-250/9Т, Абат | 840 | 1000 | 1290 | 18,1 | 3 | 380 | Подводка ХВ dy-15 (1 вывод, все подводки воды должны заканчиваться шаровыми кранами). Лотковый трап 1700* 300мм, трап 100 мм, разрыв струи. Вывод кабеля 380В/3Ф, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве |
| 150 | Горячий цех | 1 | П031 | Магнитный держатель для ножей | шт. | 2 | 1970000, Sanelli | 380 | 48 | 13 |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | П055 | Машина кухонная универсальная | шт. | 1 | УКМ П, Торгмаш | 920 | 596 | 877 | 1,1 | 3 | 380 | Розетку 380В/3Ф предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой. Предусмотреть усиление плиты перекрытия в месте установки. Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования). |
| 150 | Горячий цех | 1 | б/н | Набор гастроемкостей с крышками для пароконвектомата 20 уровней | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | П057 | Пароконвектомат 20 уровней | шт. | 2 | Чувашторгтехника Abat ПКА 20-1/1ПМ2-01 или эквивалент | 808 | 890 | 1780 | 35 | 3 | 380 | Розетку 380В/3Ф предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой. Подводка ХВ (все подводки должны заканчиваться шаровыми кранами). Лотковый трап с гидрозатвором по задней стенке с размером решетки 300*300, трап 100 мм, разрыв струи. Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования). |
| 150 | Горячий цех | 1 | П237 | Плита электрическая 6 конфорок тип 2 | шт. | 2 | ПЭ-0,54Ш, Продмаш | 1200 | 800 | 850 | 20 | 3 | 380 | Вывод кабеля 380В/3Ф длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве |
| 150 | Горячий цех | 1 | П032 | Подставка под кухонный инвентарь | шт. | 2 | ПКИ-П- 400.400.420-02 Атеси | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | П059 | Подставка под электрокипятильник | шт. | 1 | ATESY ПК-870 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | П039 | Полка для хранения разделочных досок | шт. | 1 | ПН-115/600, Техно-ТТ | 600 | 355 | 270 |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | П019 | Рукомойник | шт. | 1 | ВРК-330, Atesy | 332 | 337 | 152 |  |  |  | Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП |
| 150 | Горячий цех | 1 | б/н | Сифон для рукомойника. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | б/н | Смеситель для рукомойника | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | П060 | Сковорода электрическая 70 л | шт. | 1 | Abat ЭСК-90-0,47-70 или аналог | 840 | 1045 | 940 | 9 | 3 | 380 | Лотковый трап с фронтальной стороны оборудования шириной не менее 300 мм, длиной в соответствии с разделом ТХ, трап 100 мм, разрыв струи. .Вывод кабеля 380В/3Ф, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве |
| 150 | Горячий цех | 1 | П218 | Зонт приточно-вытяжной 1000х1200 | шт. | 1 | ЗПВН-04 1000/1200 | 1000 | 1200 | 400 |  |  |  | на Н-2180 Вытяжка Q=1000м3/ч, приток - 700 м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта. |
| 150 | Горячий цех | 1 | П025 | Стол производственный 900х600 | к-т | 4 | СПП-223/900 , Техно-ТТ | 900 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | П035 | Стол производственный 1200х600 | к-т | 2 | СП-223/1200, Техно-ТТ | 1200 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | П061 | Стол-вставка нейтральная тип 2 | шт. | 3 | ПМП-40 | 400 | 850 | 850 |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | П131 | Тележка с баком для отходов | шт. | 1 | KAYMAN ТБ-23 | 450 | 450 | 500 |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | П049 | Тележка-шпилька для гастроёмкостей | шт. | 1 | СТР-331/406, Техно-ТТ | 370 | 545 | 1510 |  |  |  |  |
| 150 | Горячий цех | 1 | П062 | Шкаф холодильный 500 | шт. | 1 | CM105-S, Полаир | 697 | 695 | 1960 | 0,35 | 1 | 220 | Розетка 220В -1шт. на высоте 2100 мм от у.ч.п. |
| 153 | Холодный цех | 1 | П044 | Ванна моечная односекционная тип 1 | шт. | 2 | ВМ-С3606, Камик | 600 | 600 | 850 |  |  |  | Выпуски из стены: ХВ, ГВ dy-15 на высоте 1050 мм от УЧП, К3 dy-50 не выше 150 мм |
| 153 | Холодный цех | 1 | б/н | Сифон для ванны моечной | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Холодный цех | 1 | б/н | Смеситель с душирующим устройством | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Холодный цех | 1 | б/н | Смеситель для ванны моечной. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Холодный цех | 1 | П037 | Весы настольные | шт. | 1 | ПВм-3/32-ЖКИ, Мера | 300 | 320 | 72 | 0,025 | 1 | 220 | Розетка силовая 220В - 1 шт. Высота размещения 1200мм от у.ч.п. |
| 153 | Холодный цех | 1 | П031 | Магнитный держатель для ножей | шт. | 1 | 1970000, Sanelli | 380 | 48 | 13 |  |  |  |  |
| 153 | Холодный цех | 1 | П064 | Облучатель бактерицидный | шт. | 1 | ОРУБн2-01-«КРОНТ» ( ДЕЗАР-2н ) | 605 | 365 | 145 | 0,038 | 1 | 220 | Розетка 220В -1шт. на высоте 2200 мм от у.ч.п., питание розетки - от выключателя клавишного на стене внутри помещения. |
| 153 | Холодный цех | 1 | П065 | Овощерезательно-протирочная машина | шт. | 1 | Торгмаш МПР-350М | 600 | 340 | 650 | 1 | 3 | 380 | Розетка силовая 380В -1шт. на высоте 1500 мм от у.ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой, предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования) |
| 153 | Холодный цех | 1 | П032 | Подставка под кухонный инвентарь | шт. | 1 | ПКИ-П- 400.400.420-02 Атеси | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |
| 153 | Холодный цех | 1 | П039 | Полка для хранения разделочных досок | шт. | 1 | ПН-115/600, Техно-ТТ | 600 | 355 | 270 |  |  |  |  |
| 153 | Холодный цех | 1 | П019 | Рукомойник | шт. | 1 | ВРК-330, Atesy | 332 | 337 | 152 |  |  |  | Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП |
| 153 | Холодный цех | 1 | б/н | Сифон для рукомойника. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Холодный цех | 1 | б/н | Смеситель для рукомойника | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Холодный цех | 1 | П047 | Стерилизатор для ножей ультрафиолетовый | шт. | 1 | СТУ-1-18-02-1, Атеси | 465 | 145 | 605 | 0,08 | 1 | 220 | Розетка 220В -1шт. на высоте 1200 мм от у.ч.п. |
| 153 | Холодный цех | 1 | П048 | Стол производственный 600х600 | к-т | 1 | СПП-223/600 , Техно-ТТ | 600 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 153 | Холодный цех | 1 | П035 | Стол производственный 1200х600 | к-т | 4 | СП-223/1200, Техно-ТТ | 1200 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 153 | Холодный цех | 1 | П025 | Стол производственный 900х600 | шт. | 1 | СПП-223/900 , Техно-ТТ | 900 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 153 | Холодный цех | 1 | П131 | Тележка с баком для отходов | шт. | 1 | KAYMAN ТБ-23 | 450 | 450 | 500 |  |  |  |  |
| 153 | Холодный цех | 1 | П049 | Тележка-шпилька для гастроёмкостей | шт. | 1 | СТР-331/406, Техно-ТТ | 370 | 545 | 1510 |  |  |  |  |
| 153 | Холодный цех | 1 | П041 | Холодильный стол тип 2 | шт. | 1 | TM2-G, Полаир | 1200 | 600 | 850 | 0,6 | 1 | 220 | Розетка 220В -1шт. на высоте 1200 мм от у.ч.п. |
| 153 | Холодный цех | 1 | П042 | Шкаф холодильный 700 | шт. | 1 | СМ-107G, Полаир | 697 | 925 | 1960 | 0,35 | 1 | 220 | Розетка 220В -1шт. на высоте 2100 мм от у.ч.п. |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П044 | Ванна моечная односекционная тип 1 | шт. | 3 | ВМ-С3606, Камик | 600 | 600 | 850 |  |  |  | Выпуски из стены: ХВ, ГВ dy-15 на высоте 1050 мм от УЧП, К3 dy-50 не выше 150 мм |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | б/н | Сифон для ванны моечной | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | б/н | Смеситель для ванны моечной. | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П037 | Весы настольные | шт. | 3 | ПВм-3/32-ЖКИ, Мера | 300 | 320 | 72 | 0,025 | 1 | 220 | Розетка силовая 220В - 1 шт. Высота размещения 1200мм от у.ч.п. |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П031 | Магнитный держатель для ножей | шт. | 2 | 1970000, Sanelli | 380 | 48 | 13 |  |  |  |  |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П231 | Мясорубка 300 | шт. | 2 | МИМ300, Белторгмаш | 680 | 400 | 460 | 1,9 | 3 | 380 | Розетку380В/3Ф предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой. Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования). |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П038 | Овощерезательная машина | шт. | 1 | МПР-350М-02 | 600 | 300 | 650 | 1 | 3 | 380 | Розетку 380В/3Ф предусмотреть на высоте 1500 мм от уровня ч.п., предусмотреть ГРИБОК (аварийная кнопка) над розеткой. Предусмотреть контактно-штепсельный разъем (не входит в комплект поставки оборудования). |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П032 | Подставка под кухонный инвентарь | шт. | 3 | ПКИ-П- 400.400.420-02 Атеси | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П039 | Полка для хранения разделочных досок | шт. | 2 | ПН-115/600, Техно-ТТ | 600 | 355 | 270 |  |  |  |  |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П064 | Облучатель бактерицидный | шт. | 1 | ОРУБн2-01-«КРОНТ» ( ДЕЗАР-2н ) | 605 | 365 | 145 | 0,038 | 1 | 220 | Розетка 220В -1шт. на высоте 2200 мм от у.ч.п., питание розетки - от выключателя клавишного на стене внутри помещения. |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П019 | Рукомойник | шт. | 1 | ВРК-330, Atesy | 332 | 337 | 152 |  |  |  | Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | б/н | Сифон для рукомойника. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | б/н | Смеситель для рукомойника | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П047 | Стерилизатор для ножей ультрафиолетовый | шт. | 1 | СТУ-1-18-02-1, Атеси | 465 | 145 | 605 | 0,08 | 1 | 220 | Розетка 220В -1шт. на высоте 1200 мм от у.ч.п. |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П025 | Стол производственный 900х600 | к-т | 2 | СПП-223/900 , Техно-ТТ | 900 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П035 | Стол производственный 1200х600 | к-т | 2 | СП-223/1200, Техно-ТТ | 1200 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П131 | Тележка с баком для отходов | шт. | 1 | KAYMAN ТБ-23 | 450 | 450 | 500 |  |  |  |  |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П049 | Тележка-шпилька для гастроёмкостей | шт. | 1 | СТР-331/406, Техно-ТТ | 370 | 545 | 1510 |  |  |  |  |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П041 | Холодильный стол тип 2 | шт. | 1 | TM2-G, Полаир | 1200 | 600 | 850 | 0,6 | 1 | 220 | Розетка 220В -1шт. на высоте 1200 мм от у.ч.п. |
| 149 | Доготовочный цех | 1 | П042 | Шкаф холодильный 700 | шт. | 2 | СМ-107G, Полаир | 697 | 925 | 1960 | 0,35 | 1 | 220 | Розетка 220В -1шт. на высоте 2100 мм от у.ч.п. |
| 145 | Кладовая и моечная оборотной тары | 1 | П026 | Ванна моечная двухсекционная тип 2 | шт. | 1 | К-ВМО-2/1340/700, KAYMAN | 1340 | 700 | 850 |  |  |  | Выпуски из стены: 2 подвода ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от у.ч.п., 2 выпуска К3 dy-50 не выше 150 мм. |
| 145 | Кладовая и моечная оборотной тары | 1 | б/н | Сифон для ванны моечной | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Кладовая и моечная оборотной тары | 1 | б/н | Смеситель с душирующим устройством | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Кладовая и моечная оборотной тары | 1 | П214 | Зонт вытяжной | шт. | 1 | МВО-1,4МСВ-0,8П ТЕХНО-ТТ | 1400 | 800 | 400 |  |  |  | на Н-2180 Вытяжка Q=250м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта. |
| 145 | Кладовая и моечная оборотной тары | 1 | П019 | Рукомойник | шт. | 1 | ВРК-330, Atesy | 332 | 337 | 152 |  |  |  | Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП |
| 145 | Кладовая и моечная оборотной тары | 1 | б/н | Сифон для рукомойника. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Кладовая и моечная оборотной тары | 1 | б/н | Смеситель для рукомойника | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Кладовая и моечная оборотной тары | 1 | П069 | Стеллаж с перфорированными полками 900х500 | шт. | 2 | СТР-524/900, Техно-ТТ | 900 | 500 | 1800 |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П071 | Ванна моечная двухсекционная тип 1 | шт. | 1 | ВМ2 ПроК (Россия) | 1200 | 600 | 850 |  |  |  | Выпуски из стены: 2 подвода ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от у.ч.п.; 2 выпуска К3 dy-50 не выше 150 мм. |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | б/н | Сифон для ванны моечной | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | б/н | Смеситель для ванны моечной. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | б/н | Смеситель с душирующим устройством | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П072 | Ванна моечная трехсекционная тип 2 | шт. | 1 | ВМ3 ПроК (Россия), 1700х600х850 | 1700 | 600 | 850 |  |  |  | Выпуски из стены: 3 подвода ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от у.ч.п., 3 выпуска К3 dy-50 не выше 150 мм. |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | б/н | Сифон для ванны моечной | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | б/н | Смеситель для ванны моечной. | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | б/н | Смеситель с душирующим устройством | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П212 | Зонт вытяжной 1200х700 | шт. | 1 | МВО-1,2МСВ-0,7П, Техно-ТТ | 1200 | 700 | 350 |  |  |  | на Н-2180 Вытяжка Q=250м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта. |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П216 | Зонт вытяжной 1800х700 | шт. | 1 | МВО-1,8МСВ-0,7ПК, Техно-ТТ | 1800 | 700 | 400 |  |  |  | на Н-2180 Вытяжка Q=250м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта. |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П074 | Машина посудомоечная туннельная | к-т | 1 | МПТ-1700-01 (левая), Абат | 1595 | 770 | 1960 | 26,7 | 3 | 380 | Подвод ХВ на высоте 400 мм от уровня ч.п. в зоне стола предмоечного (все подводки воды должны заканчиваться шаровыми кранами). Лотковый трап с гидрозатвором по задней стенке с размером решетки 300*300, трап 100 мм, разрыв струи. Предусмотреть подключение к системе вентиляции (патрубок или зонт вентиляционный - в соответствии с согласованным проектом ТХ). Вывод кабеля 380В/3Ф, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П074.1 | Стол предмоечный универсальный | шт. | 1 | СПМП-7-7, Абат | 1715 | 705 | 1080 |  |  |  | Выпуски из стены: ХВ, ГВ на высоте 400 мм от уровня ч.п. (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), К3 не выше 150 мм. |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П019 | Рукомойник | шт. | 1 | ВРК-330, Atesy | 332 | 337 | 152 |  |  |  | Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | б/н | Сифон для рукомойника. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | б/н | Смеситель для рукомойника | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П075 | Стеллаж для сушки посуды | шт. | 4 | СПП-02, Проммаш | 800 | 632 | 1600 |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П076 | Стеллаж для хранения столовой посуды | шт. | 5 | СКС -90/30/430 | 900 | 300 | 1600 |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П258 | Стол раздаточный для туннельных посудомоечных машин | шт. | 1 | СПМР-6-2, Абат | 704 | 635 | 850 |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П079 | Стол для сбора остатков пищи 600 | шт. | 1 | НДСО-6/6БП, HiCOLD | 600 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П048 | Стол производственный 600х600 | к-т | 2 | СПП-223/600 , Техно-ТТ | 600 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П025 | Стол производственный 900х600 | шт. | 3 | СПП-223/900 , Техно-ТТ | 900 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П131 | Тележка с баком для отходов | шт. | 1 | KAYMAN ТБ-23 | 450 | 450 | 500 |  |  |  |  |
| 152 | Моечная для столовой посуды | 1 | П264 | Транспортер для сбора использованной посуды | шт. | 1 | КАЮР-М | 4040 | 500 | 850 | 0,38 | 3 | 380 | Вывод кабеля 380В/3Ф под ведущим модулем транспортера, длина кабеля не менее 2м выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве |
| 151 | Моечная для кухонной посуды | 1 | П202 | Ванна моечная двухсекционная тип 2 | шт. | 1 | ВМСК-1/13/7-ЭЦ | 1400 | 700 | 850 |  |  |  | Выпуски из стены: 2 вывода ХВ, ГВ dy-15 на высоте 1050 мм от УЧП, 2 выпуска К3 dy-50 не выше 150 мм |
| 151 | Моечная для кухонной посуды | 1 | б/н | Сифон для ванны моечной | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Моечная для кухонной посуды | 1 | б/н | Смеситель для ванны моечной. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Моечная для кухонной посуды | 1 | б/н | Смеситель с душирующим устройством | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Моечная для кухонной посуды | 1 | П213 | Зонт вытяжной | шт. | 1 | Техно-ТТ МВО-1,4МСВ-0,7П | 1400 | 700 | 400 |  |  |  | на Н-2180 Вытяжка Q=250м3/ч Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Предусмотреть подведение воздуховодов вытяжной/приточной и вытяжной вентиляции, выполнить подключение зонтов к системе производственной вентиляции. Предусмотреть подвесы/шпильки в местах установки зонта. |
| 151 | Моечная для кухонной посуды | 1 | П019 | Рукомойник | шт. | 1 | ВРК-330, Atesy | 332 | 337 | 152 |  |  |  | Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП |
| 151 | Моечная для кухонной посуды | 1 | б/н | Сифон для рукомойника. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Моечная для кухонной посуды | 1 | б/н | Смеситель для рукомойника | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Моечная для кухонной посуды | 1 | П069 | Стеллаж с перфорированными полками 900х500 | шт. | 3 | СТР-524/900, Техно-ТТ | 900 | 500 | 1800 |  |  |  |  |
| 151 | Моечная для кухонной посуды | 1 | П048 | Стол производственный 600х600 | к-т | 1 | СПП-223/600 , Техно-ТТ | 600 | 600 | 850 |  |  |  |  |
| 151 | Моечная для кухонной посуды | 1 | П131 | Тележка с баком для отходов | шт. | 1 | KAYMAN ТБ-23 | 450 | 450 | 500 |  |  |  |  |
| 151 | Моечная для кухонной посуды | 1 | П033 | Подтоварник 900х600 | шт. | 1 | ПТ906-3, Техно-ТТ | 900 | 600 | 300 |  |  |  |  |
| 146 | Загрузочный цех | 1 | П083 | Весы напольные тип 1 | шт. | 1 | TB-M-300.2-A013, Масса-К | 600 | 800 | 750 | 0,2 | 1 | 220 | Розетка 220В -1шт. на высоте 1200 мм от у.ч.п. |
| 146 | Загрузочный цех | 1 | П457 | Тележка грузовая платформенная | шт. | 1 | Abat ТГ-6-1 | 1260 | 600 | 935 |  |  |  |  |
| 148 | Кладовая сухих продуктов | 1 | П070 | Подтоварник 600х600 | шт. | 2 | ПТ606-3, Техно-ТТ | 600 | 600 | 300 |  |  |  |  |
| 148 | Кладовая сухих продуктов | 1 | П085 | Стеллаж 900х500 | шт. | 6 | СТР-124/900Техно-ТТ | 900 | 500 | 1800 |  |  |  |  |
| 148 | Кладовая сухих продуктов | 1 | П086 | Шкаф для хранения хлеба 900 | шт. | 2 | ШКХ-90/50 | 900 | 500 | 1700 |  |  |  |  |
| 147.1 | Помещение с холодильным оборудованием | 1 | П033 | Подтоварник 900х600 | шт. | 3 | ПТ906-3, Техно-ТТ | 900 | 600 | 300 |  |  |  |  |
| 147.1 | Помещение с холодильным оборудованием | 1 | П085 | Стеллаж 900х500 | шт. | 6 | СТР-124/900Техно-ТТ | 900 | 500 | 1800 |  |  |  |  |
| 147.1 | Помещение с холодильным оборудованием | 1 | П046а | Стеллаж 1200х500 | шт. | 3 | СТР-124/1200, Техно-ТТ | 1200 | 500 | 1830 |  |  |  |  |
| 147.1 | Помещение с холодильным оборудованием | 1 | П271 | Холодильная камера 2000х2300,толщина панелей 100 | шт. | 1 | POLAIR кхн-7,71 | 2000 | 2300 | 2200 |  |  |  |  |
| 147.1 | Помещение с холодильным оборудованием | 1 | П484 | Холодильная камера 2260х2260, толщина панелей 80 | шт. | 2 | POLAIR кхн-9,0 | 2260 | 2260 | 2200 |  |  |  |  |
| 147.1 | Помещение с холодильным оборудованием | 1 | П428 | Машина холодильная низкотемпературная | шт. | 1 | Polair MB214ST потолочный | 830 | 550 | 665 | 1,4 | 1 | 220 | Вывод кабеля 220В/1Ф из стены на высоте 2400 мм от уровня ч.п., кабель подводится к внешнему блоку сплит-системы, длина кабеля не менее 2м. Предусмотреть трап или выпуск К3 в доступе вблизи холодильной камеры для подключения сливной трубки конденсата. Выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве. При размещении внешних блоков сплит-систем вне помещения с установкой холодильных камер предусмотреть отверстия в стенах на пути прокладки фреоновой трассы между внутренним и внешним блоком (диаметром не менее 100 мм для каждой трассы). При размещении сплит-систем в технических подвальных помещениях предусмотреть обеспыливающую отделку и полы с возможностью проведения влажной уборки и дезинфекции; Предусмотреть трап 100 мм или выпуск К3 в доступе вблизи холодильной камеры для подключения сливной трубки конденсата. Обеспечить подведение приточно-вытяжной вентиляции или кондиционирование в помещениях, где устанавливаются внешние блоки сплит-систем. |
| 147.1 | Помещение с холодильным оборудованием | 1 | П429 | Машина холодильная среднетемпературная | шт. | 2 | Polair Polair MM111Tпотолочный | 1003 | 603 | 545 | 0,5 | 1 | 220 | Вывод кабеля 220В/1Ф из стены на высоте 2400 мм от уровня ч.п., кабель подводится к внешнему блоку сплит-системы, длина кабеля не менее 2м. Предусмотреть трап или выпуск К3 в доступе вблизи холодильной камеры для подключения сливной трубки конденсата. Выпуск кабеля - металлическая гильза высотой 50 мм, кабель в металлорукаве. При размещении внешних блоков сплит-систем вне помещения с установкой холодильных камер предусмотреть отверстия в стенах на пути прокладки фреоновой трассы между внутренним и внешним блоком (диаметром не менее 100 мм для каждой трассы). При размещении сплит-систем в технических подвальных помещениях предусмотреть обеспыливающую отделку и полы с возможностью проведения влажной уборки и дезинфекции; Предусмотреть трап 100 мм или выпуск К3 в доступе вблизи холодильной камеры для подключения сливной трубки конденсата. Обеспечить подведение приточно-вытяжной вентиляции или кондиционирование в помещениях, где устанавливаются внешние блоки сплит-систем. |
| 144 | Помещение для временного хранения пищевых отходов | 1 | П093 | Ванна котломоечная односекционная | шт. | 1 | ВК-2 ТММ | 1000 | 600 | 850 |  |  |  | Выпуски из стены: подвод ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от у.ч.п., выпуск К3 dy-50 не выше 150 мм. |
| 144 | Помещение для временного хранения пищевых отходов | 1 | б/н | Сифон для ванны моечной | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Помещение для временного хранения пищевых отходов | 1 | б/н | Смеситель с душирующим устройством | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Помещение для временного хранения пищевых отходов | 1 | П019 | Рукомойник | шт. | 1 | ВРК-330, Atesy | 332 | 337 | 152 |  |  |  | Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП |
| 144 | Помещение для временного хранения пищевых отходов | 1 | б/н | Сифон для рукомойника. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Помещение для временного хранения пищевых отходов | 1 | б/н | Смеситель для рукомойника | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Помещение для временного хранения пищевых отходов | 1 | П069 | Стеллаж с перфорированными полками 900х500 | шт. | 1 | СТР-524/900, Техно-ТТ | 900 | 500 | 1800 |  |  |  |  |
| 144 | Помещение для временного хранения пищевых отходов | 1 | П094а | Холодильная камера для отходов 1150х1000 | шт. | 1 | Мinicellа ММ 1 дверь (без пола) (1000х1150х2315) 80мм | 1000 | 1150 | 2315 | 0,61 | 1 | 220 | Розетка 220В -1шт. на высоте 1100 мм от у.ч.п. |
| 143 | Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) | 1 | П019 | Рукомойник | шт. | 1 | ВРК-330, Atesy | 332 | 337 | 152 |  |  |  | Вентили подвода хол., гор. воды dy-15 на Н-400 от УЧП (все подводки горячей и холодной воды должны заканчиваться шаровыми кранами), канализация dy-50 на 150 от УЧП |
| 143 | Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) | 1 | б/н | Сифон для рукомойника. | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) | 1 | б/н | Смеситель для рукомойника | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) | 1 | П046 | Стеллаж | шт. | 1 | СТР-124/604Техно-ТТ | 600 | 400 | 1820 |  |  |  |  |
| 143 | Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) | 1 | П070 | Подтоварник 600х600 | шт. | 1 | ПТ606-3, Техно-ТТ | 600 | 600 | 300 |  |  |  |  |
| 143 | Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) | 1 | П098 | Шкаф для хозяйственного инвентаря одностворчатый металлический | шт. | 1 | ШРХ-11 L500, Церера | 500 | 500 | 1850 |  |  |  |  |
| 142 | Помещение для персонала (включая душевую и санузел) | 1 | П100 | Стол обеденный с 2 стульями | к-т | 1 |  | 1000 | 600 | 750 |  |  |  | стол + 2 стула |
| 142 | Помещение для персонала (включая душевую и санузел) | 1 | П101 | Шкаф для одежды металлический двустворчатый | шт. | 7 | ШР 22 600 ВСК | 600 | 500 | 1850 |  |  |  | скамья в комплекте |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Венчик | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Доска разделочная | шт. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Кассета для столовых приборов | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Кастрюля с крышкой, 3 л | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Кастрюля с крышкой, 5 л | шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Котел с крышкой, 10 л | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Котел с крышкой, 20 л | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Котел с крышкой, 30 л | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Котел с крышкой, 40 л | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Котел с крышкой, 50 л | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Ложка разливательная 0,25 л | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Ложка соусная | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Лопатка кулинарная | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Миска металлическая | шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Набор дуршлагов | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Нож консервный настольный | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Нож универсальный большой | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Нож универсальный малый | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Нож универсальный средний | шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Поднос пластмассовый (для школьной столовой) | шт. | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Сито | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Скалка | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Сковорода с крышкой | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Сухарница | шт. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Терка овощная универсальная | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Чайник | шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кухонный инвентарь | 1 | б/н | Шумовка | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Данная спецификация оборудования и мебели является рекомендательной.

В процессе закупки в случае необходимости возможно уточнение наименования, кол-ва, габаритов и технических характеристик, а также возможна замена моделей и производителей (технические характеристики должны быть аналогичны или улучшены).