## Лист1
Департамент образования и науки города Москвы (далее – Департамент) направляет информацию о результатах проведенного 10.09.2026 мониторинга выполнения строительно-монтажных работ на объекте «ГБОУ Школа № 429 «Соколиная гора» по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14»
Замечания | Дата устранения | Примечание
Теплоснабжение
20.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена.
20.2 В нарушение требований п. 6.2.12 СП 60.13330.2020 на теплоснабжении приточных установок не предусмотрены балансировочные клапана для обеспечения гидравлической устойчивости системы.
20.3 В нарушение требований п. 4.3 ГОСТ 21.602-2016 отсутствует схемы смесительного узла, аксонометрические схемы системы теплоснабжения.
Система отопления
21.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена.
21.2 В нарушение требований п. 5.8 СП 48.13330.2019 в представленной РД отсутствует штамп «В производство работ» с датой и подписью ответственного лица на каждом листе.
21.3 В нарушение требований п. 15 ПП РФ № 85 от 30.12.2021 и ПП РФ № 861 от 27.12.2004 отсутствует ТУ на присоединение от ресурсоснабжающей организации.
21.4 В нарушение ТхЗ для отопления помещений предусмотрены только обычные панельные радиаторы EVRA. Не учтены декоративные в санузлах, гардеробах, лесничных маршах и санитарно-гигиенического исполнения в помещениях медблока и пищеблока.
21.5 В нарушение инструкции по монтажу на распределительной гребенке (лист 10) ручные балансировочные клапана предусмотрены на подающих ветках, перенести на обратные и добавить запорные краны.
21.6 В нарушение требований п. 6.1.9 ГОСТ 21.602-2016 на поэтажных планах отсутствует экспликация помещений.
21.7 В разделе "Спецификация" учтены только отопительные приборы.
21.8 В нарушение ТхЗ в 5-ти этажном корпусе выполнена верхняя разводка магистральных трубопроводов под потолком 5-го этажа.
Общеобменная вентиляция
22.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена.
22.2 В нарушение требований п. 5.8 СП 48.13330.2019 в представленной РД отсутствует штамп «В производство работ» с датой и подписью ответственного лица на каждом листе.
22.3 В нарушение требований п. 4.2.1 ГОСТ Р 21.101-2020 основной комплект рабочих чертежей не содержит достаточной информации в виде чертежей и схем, предназначенных для производства строительных и монтажных работ (отсутствуют необходимые разрезы и схемы обвязки оборудования, не отражены узлы креплений воздуховодов).
22.4 В нарушение требований п. 4.3.5 ГОСТ Р 21.101-2020 в общих указаниях не приведены сведения о документах, на основании которых принято решение о разработке рабочей документации (задание на проектирование, утвержденная проектная документация).
22.5 В нарушение требований п. 4.2 СП 60.13330.2020 и ТхЗ, не предусмотрены трубоблоки на системах естественной вентиляции (ВЕ) для исключения "опрокидывания" тяги на системах естественной вытяжной вентиляции на третьем этаже.
22.6 В нарушение требований п. 6.2.8 ГОСТ 21.602-2016 на аксонометрических схемах систем вентиляции не указаны пределы огнестойкости воздуховодов систем с механическим и естественным побуждением.
22.7 В нарушение требований п. 14.14 СП 60.13330.2020 и ТхЗ воздуховоды предназначенные для удаления воздуха с коррозионно-активной средой, не предусмотрены из антикоррозионных материалов или с защитными покрытиями от коррозии (воздуховоды местных вытяжных систем шкафов в помещении лабораторной кабинета химии и учебном кабинете химии).
Противодымная вентиляция
23.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена.
23.2 В нарушение требований п. 5.8 СП 48.13330.2019 в представленной РД отсутствует штамп «В производство работ» с датой и подписью ответственного лица на каждом листе.
23.3 В нарушение требований п. 4.2.1 ГОСТ Р 21.101-2020 основной комплект рабочих чертежей не содержит достаточную информацию в виде чертежей и схем, предназначенных для производства строительных и монтажных работ (отсутствуют необходимые разрезы и схемы обвязки оборудования, не отражены узлы креплений воздуховодов).
23.4 В нарушение требований п. 5.6 ГОСТ 21.602-2016 в общих данных не приведены ссылки на нормативные документы, по которым выполнены расчеты систем противодымной вентиляции (ВНИИПО).
Кондиционирование воздуха
24.1 ПД, оформленная в установленном порядке, не представлена.
24.2 В нарушение требований п. 5.8 СП 48.13330.2019 в представленной РД отсутствует штамп «В производство работ» с датой и подписью ответственного лица на каждом листе.
24.3 В нарушение требований п. 4.2.1 ГОСТ Р 21.101-2020 основной комплект рабочих чертежей не содержит достаточную информацию в виде чертежей и схем, предназначенных для производства строительных и монтажных работ (отсутствуют необходимые разрезы и схемы обвязки оборудования, опорных конструкций внешних блоков на кровле).
24.4 В нарушение требований п. 3.2 ГОСТ 21.206-2012 на схемах систем кондиционирования воздуха не в полном объеме показаны условные обозначения трубопроводов и их элементов (диаметры трубопроводов, переходы, разветвители, маслоподъемные петли и т.д.).
24.5 В нарушение требований п. 6.3.7 СП 73.13330.2016 при открытой прокладке стояков дренажной системы из полимерных материалов в местах прохода перекрытия и строительных конструкций с пределом огнестойкости не предусмотрены противопожарные муфты.
24.6 В нарушение требований п. 6.5.1 ГОСТ 34058-2017 не предусмотрена дополнительная теплоизоляция для исключения возможности появления конденсата на поверхности трубопровода системы удаления конденсата.