Содержание

1. Перечень принятых сокращений	2

2. Перечень используемой нормативной документации	3

3. Общие положения	4

3.1 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Общие данные	5

3.2 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта	14

капитального строительства к сети связи общего пользования	14

3.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи	14

3.4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи	15

3.5 Местоположение точек присоединения и технические параметры  в точках присоединения сетей связи.	15

3.6 Обоснование способов учёта трафика	15

3.7 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации. Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации.	16

Взаимодействие систем управления присоединяемой сети связи и ССОП в данном томе не предусмотрено.	16

3.8 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях	16

3.9 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения	16

3.10 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения	17

3.11 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи	17

- 1. Перечень принятых сокращений

| АПС – |  | автоматическая пожарная сигнализация; |
| --- | --- | --- |
| АПТ – |  | автоматическое пожаротушение; |
| АГПТ – |  | автоматическое газовое пожаротушение; |
| АЛС – |  | адресная линия связи; |
| АУ – |  | адресное устройство; |
| ЗКСПС- – |  | зона контроля пожарной сигнализации; |
| ЗО – |  | зона оповещения; |
| КЗ – |  | короткое замыкание; |
| КЛС – |  | кабельная линия связи; |
| ОКЛ – |  | огнестойкая кабельная линия; |
| ПКУОП -– |  | пульт контроля и управления охранно-пожарный; |
| СОУЭ – |  | система оповещения и управления эвакуацией; |
| АППЗ – |  | автоматическая противопожарная защита; |
| СПС – |  | система пожарной сигнализации; |
| ТТ – |  | технические требования; |
| ТУ – |  | технические условия; |
| ИБП – |  | источник бесперебойного питания; |

- 2. Перечень используемой нормативной документации

Настоящий подраздел разработан в соответствии с действующими нормативными документами:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” (ред. от 06.05.2023);

- ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ФЗ РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 	«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 “Основные требования к проектной и рабочей документации”;

- ГОСТ Р 21.618-2023 “ Правила оформления проектной документации. системы электросвязи объектов капитального строительства”;

СП 6.13130.2021 “Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности”;

СП 484.1311500.2020 “Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования” (с Изменением №1);

СП 456.1311500.2020 “Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности”;

СП 486.1311500.2020 “Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования” (с Изменением №1);

Нормы пожарной безопасности “Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях” (НПБ 104-03) (с изменениями на 7 февраля 2008 года);

РД 25.953-90 “Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи”;

Приказ Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1089/64-16-669/23 
“Об утверждении отраслевого стандарта оснащения образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы средствами вычислительной техники, программным обеспечением, оргтехникой, интерактивным оборудованием и организации структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы” (в редакции от 07.11.2024 № 01-12-1086/24/64-16-641/24).

- 3. Общие положения

Объект «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап» представляет собой административное здание с учебными классами, кабинетами преподавательского состава, местами общего пользования, помещениями технического назначения. Здание школы  состоит из двух сложных в плане объемов:  1)- в осях «1-23/А/1-А1» – четырехэтажное с техническим этажем, габаритными размерами 68,415*31,145 м., высотой 19,9 м. (выходы на кровлю- 22.500м);   2)- в осях «Н-П1/11-171» – трехэтажное, габаритными размерами 47,915*63,510 м., высотой – 13,840 м. (выходы на кровлю- 16.700м). Под всем зданием находится подвал.

Проектная документация разработана на основании:

- задания на проектирование;

- архитектурно-строительных решений;

- смежных разделов проекта.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.

Объект оснащается адресной системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) на базе оборудования РУБЕЖ-R3 и интерфейса R3-Link.

Проектируемая адресная система пожарной сигнализации обеспечивает:

- обнаружение и фиксирование признаков возгорания с точностью до извещателя;

- информирование дежурного персонала о возникновении пожара;

- архивирование и документирование информации о состоянии технических средств СПС;

- отображение на мониторе пульта управления ПКУОП R3-РУБЕЖ-2 ОП и мониторе ЦПИУ «Рубеж» оперативной информации о состоянии системы пожарной сигнализации объекта;

- формирование сигналов управления инженерными системами, включёнными в схему АПС другими подразделами, участвующими в противопожарной защите.

В соответствии с архитектурными решениями и решениями по пожарной безопасности проектируемое здание на пожарные отсеки не разделяется, т.е. рассматривается как единый пожарный отсек.

- Контроль за указанными системами осуществляется из комнаты охраны с диспетчерским пунктом, на котором организовано круглосуточное дежурство.

- Программное обеспечение АРМ позволяет производить измерение концентрации дыма и индикацию запылённости ИП.

- Максимальное количество АУ, подключаемых к одной АЛС – не более 250.
Максимальное количество АУ, подключаемых к одному прибору – не более 500.

Количество АУ рекомендовано п.1.3.2 Руководства по эксплуатации ППКОПУ R3-РУБЕЖ-2 ОП.

Длина АЛС составляет не более 3000 м.

Длина кабеля интерфейса R3-Link между узлами – не более 1000 м.

Длина кабеля, рекомендована п.1.3.7 Руководства по эксплуатации 
ППКОПУ R3-РУБЕЖ-2 ОП.

Автоматической пожарной сигнализацией защищаются все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;

- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов, помещений для инженерных коммуникаций водоснабжения и канализации;

- категории Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток;

- тамбуров и тамбур-шлюзов.

Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКОПУ, не превышает 512, при этом суммарная контролируемая ими площадь не превышает 12 000 м2.

Площадь (каждая точка) помещений, подлежащих защите АПС, полностью контролируется пожарными извещателями.

Расчётные зоны контроля ИП, представленные на планах расположения оборудования, не выходят за границы помещений объекта в проекции на горизонтальную плоскость.

Используемые в проектной документации оборудование и материалы не допускают возможности нанесения вреда здоровью, поражения персонала электрическим током или электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

- 3.1 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Общие данные

- Система автоматической пожарной сигнализации выполнена на базе прибора контроля и управления охранно-пожарного R3-РУБЕЖ-2ОП адресной системы пожарной сигнализации РУБЕЖ R3-Link.

Для определения места возникновения пожара и автоматического формирования сигналов управления инженерным и технологическим оборудованием, в соответствии с СП 484.1311500.2020, предусмотрено деление объекта на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКСПС). Деление объекта на ЗКСПС предусмотрено также для минимизации последствий возникновения единичной неисправности линий связи системы пожарной сигнализации.

Деление объекта на ЗКСПС учитывает размеры объекта и наличие зон оповещения.

ЗКСПС одновременно удовлетворяют следующим условиям:

- одна ЗКСПС имеет площадь, не превышающую 2000 м2;

- единичная неисправность в линии связи между техническими средствами СПС или линии электропитания технических средств СПС не должна приводить к потере связи более чем с 24 автоматическими ИП, более чем с 1 ИПР, а также одновременной потере автоматических и ручных ИП;

- одна ЗКСПС включает в себя не более пяти смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения имеют выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не превышает 500 м2.

В каждой ЗКСПС здания предусмотрены автоматические пожарные извещатели

ИП 212-64-R3 с изоляторами шлейфа ИЗ-1Б-R3 L1.42 для монтажа на несущие конструкции и ИЗ-1Б-R3 L2.42 для монтажа на подвесной потолок.

Единичная неисправность в линии связи не приводит к одновременному выходу из строя автоматических и ручных ИП одной ЗКСПС, а также не приводит к нарушению работоспособности других ЗКСПС.

Принятие решения о возникновении пожара принимается при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКСПС за время не более 60 с после процедуры автоматического перезапроса.

Для управление всеми исполнительными приборами и устройствами, входящими в состав СПС проектной документацией предусмотрено использование центрального прибора индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» исп. 1.

ЦПИУ «Рубеж» позволяет также конфигурировать и настраивать АПС объекта.

В ЦПИУ «Рубеж» исп.1 предусмотрен блок автоматического включения резерва
 (АВР) с сетевым фильтром, который предназначен для обеспечения бесперебойного питания ЦПИУ от двух независимых вводов питания с автоматическим переключением.

ЦПИУ «Рубеж» исп.1 подключается к АПС с помощью интерфейса R3-Link.

Установка ЦПИУ «Рубеж» исп.1 предусмотрена в помещении с круглосуточным присутствием дежурного персонала.

Проектом предусмотрена возможность передачи информации о состоянии СПС через сеть передачи данных оператора связи при помощи объектового прибора системы РСПИ "Стрелец-Мониторинг", передающего сигнал о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны в автоматическом режиме.

Объектовый прибор системы РСПИ "Стрелец-Мониторинг" входит в состав устройства сопряжения с РСО г. Москвы "УС-1" и учтён в томе 5.5.3 проектной документации.

Для организации распределенной системы пожарной сигнализации объекта предусмотрено использование прибора R3-Рубеж-2 ОП.

Технические параметры прибора приёмно-контрольного и управления 
охранно-пожарного R3-Рубеж-2 ОП представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические параметры ПКУОП R3-РУБЕЖ-2 ОП

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Количество подключаемых к ПКУОП адресных линий связи (АЛС), не более | 2 |
| Количество подключаемых к ПКУОП адресных устройств, не более | 500 |
| Количество подключаемых к одной АЛС адресных устройств, не более | 250 |
| Длина АЛС в метрах, не более | 3000 |
| Длина кабеля интерфейса R3-Link между узлами в метрах, не более | 1000 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 10,2 до 28,8 |
| Собственный ток потребления при напряжении питания 12В, А, не более: | 0,5 |
| Ток, потребляемый КАУ при подключении 500 АУ (12В) , I , А, не более | 1,9 |
| Собственный ток потребления при напряжении питания 24В, А, не более: | 0,25 |
| Ток, потребляемый ПКУОП при подключении 500 АУ* , I , А, не более | 1,0 |
| Тип монтажа | настенный |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 160×200×50 |
| Степень защиты оболочки | IP30 |
| Масса, г, не более | 1000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до + 55 |
| *Из них: – не более 200 устройств с изолятором короткого замыкания (ИЗ-1-R3, ИПР 513-11 ИКЗ-R3, УДП 513-11 ИКЗ-R3 и др.); – не более 10 оповещателей (ОПОП 1-R3, ОПОП 124-R3); – при отсутствии адресных линейных извещателей (ИПДЛ-264/1, ИПДЛ-264/2) и нагрузки на выходах К4 и К5. |  |

- Для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации, и передачи сигнала ʺПожарʺ проектом предусмотрено использование 
ИП 212-64 -R3.

Технические параметры дымового оптико-электронного адресно-аналогового
ИП 212-64-R3 представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические параметры пожарного извещателя ИП 212-64-R3

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Питание | от АЛС |
| Ток потребления извещателя из АЛС, мА, не более | 0,2 |
| Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью, дБ/м | от 0,05 до 0,2 |
| Степень защиты оболочки | IP40 |
| Масса извещателя без базового основания, г, не более | 60 |
| Диаметр извещателя без базового основания, мм, не более | 94 |
| Высота извещателя без базового основания, мм, не более | 35 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -35 до + 55 |

- Дымовой пожарный извещатель представляет собой точечный пороговый датчик дыма, функционирование которого основано на оптическом контроле плотности окружающей среды.

- С определённой частотой пожарный извещатель сравнивает амплитуды импульсов отражённого от частиц дыма инфракрасного излучения, формируемых электрической схемой извещателя, с заданным пороговым значением. Для этого в оптической камере пожарного извещателя под определенным углом установлены инфракрасный светодиод и фотоприёмник.

- В дежурном режиме работы извещателя инфракрасное излучение от светодиода не попадает на фотоприёмник. Однако при попадании в оптическую камеру дыма, его частицы рассеивают инфракрасное излучение, и излучение достигает фотоприёмника. Если поток отражённого света превышает установленную величину, то пожарный извещатель передает сигнал на прибор приёмно-контрольный, который формирует сигнал пожарной тревоги и управляющие сигналы для включения интегрированной в него системы оповещения, а также других инженерных систем здания.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый 
ИП 212-64 -R3 имеет возможность передавать сигналы о своем техническом состоянии в ППКУОП R3-РУБЕЖ-2ОП.

Установка точечных дымовых пожарных извещателей предусмотрена с учётом воздушных потоков в защищаемых помещениях, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия предусмотрено не менее 1 м.

Для точечных ИП зона контроля представляет собой круг с радиусом 6,4м, соответствующим требованиям СП 484.1311500.2020 (с Изменением №1).

Извещатель ИП 212-64-R3 применяется с различными базовыми основаниями.

В проекте предусмотрены два базовых основания для монтажа ИП 212-64-R3 на несущие конструкции:

- основание базовое W1.03;

- изолятор шлейфа ИЗ-1Б-R3 L1.42, конструктивно выполненный в корпусе базового основания W1.02.

Технические параметры изолятора шлейфа базового основания W1.03 представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические параметры базового основания W1.03

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Тип установки | на основной потолок |
| Масса базового основания, г, не более | 100 |
| Диаметр, мм, не более | 94 |
| Высота, мм, не более | 22 |
| Контакт крепления экрана кабеля | да |

Изолятор шлейфа ИЗ-1Б-R3 L1.42 конструктивно выполнен в корпусе базового основания W1.02 и применяется для монтажа на несущих конструкциях адресных извещателей и позволяет подключать в адресную линию связи извещатели ИП 212-64-R3.

При возникновении короткого замыкания (КЗ) в сегментах АЛС, подключенных к базовым основаниям ИЗ-1Б-R3 L1.42, изолятор шлейфа передает информацию об этом на прибор R3-РУБЕЖ-2 ОП с указанием своего адреса и сегмента, где сработала защита. Это позволяет максимально быстро локализовать неисправный участок АЛС.

Для информации о состоянии изолятора предусмотрен оптический индикатор, расположенный на плате.

Адресный извещатель в комплект поставки ИЗ-1Б-R3 не входит.

Изолятор шлейфа ИЗ-1Б-R3 является адресным устройством и занимает 1 адрес в АЛС.

На плате изолятора размещена кнопка ТЕСТ, которая служит для тестирования связи ИЗ-1Б-R3 с прибором Рубеж и определения (задания) адреса устройства в АЛС.

Работа изолятора шлейфа в АЛС основана на его способности разрывать цепь, увеличивая сопротивление электрической связи между клеммами входа АЛС и клеммами выхода АЛС до 4 кОм, при обнаружении в ней признаков короткого замыкания. После устранения причин КЗ происходит автоматическое восстановление нормальной работы изолятора шлейфа. Электрическое сопротивление защищаемого участка АЛС между изоляторами, между изолятором и прибором, между изолятором и концом АЛС не должно превышать 50 Ом.

В проекте предусмотрены два базовых основания для монтажа ИП 212-64-R3 на подвесной потолок:

- основание базовое W2.03;

- изолятор шлейфа ИЗ-1Б-R3 L2.42, конструктивно выполненный в корпусе базового основания W2.02.

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения на путях эвакуации из здания предусмотрена установка ручных адресных пожарных извещателей Рубеж ИПР 513-11ИКЗ-А-R3.

Установка ручных пожарных извещателей предусмотрена на высоте 1,5м ± 0,1м от уровня чистого пола. Спуск ОКЛ к ИПР, в соответствии с заданием на проектирование, предусмотрен в штробе стен.

Извещатель пожарный ручной с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3, кроме ручного включения сигнала пожарной тревоги, имеет дополнительную функцию размыкания участка адресной линии связи в случае обнаружения в ней короткого замыкания.

Извещатель пожарный ручной передает сигнал ″Пожар″ на приёмно-контрольный прибор при нажатии на кнопку извещателя. Конструкция извещателя рассчитана на многократное включение и выключение.

Снятие сигнала ″Пожар″ осуществляется возвратом кнопки в исходное положение с помощью входящего в комплект поставки ключа. Для возврата кнопки необходимо вставить ключ в отверстие, расположенное в центре кнопки, и нажать на него до отщёлкивания кнопки.

Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 состоит из основания, корпуса и защитной крышки. На основании установлена плата с радиоэлементами и двухконтактные клеммные колодки АЛС1 и АЛС2 для подключения проводов адресной двухпроводной линии связи.

При обнаружении в АЛС короткого замыкания извещатель разрывает цепь, увеличивая сопротивление электрической связи между клеммами АЛС1 и АЛС2 до 
4 кОм.

Технические параметры пожарного ручного извещателя ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Технические параметры пожарного извещателя ИПР 513-11ИКЗ-А-R3

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Питание | от АЛС |
| Ток потребления извещателя из АЛС, мА, не более | 0,7 |
| Ток потребления от АЛС при срабатывании изолятора, мА, не более | 10,0 |
| Степень защиты оболочки | IP41 |
| Масса извещателя без базового основания, г, не более | 150 |
| Ширина, мм, не более | 86 |
| Высота, мм, не более | 88 |
| Глубина, мм, не более | 45 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -35 до + 55 |

При обнаружении в АЛС короткого замыкания извещатель разрывает цепь, увеличивая сопротивление электрической связи между клеммами АЛС1 и АЛС2 до 
4 кОм.

В помещениях спортивных и актового залов предусмотрено использование линейных дымовых пожарных извещателей ИПДЛ-264/1-R3.

В большинстве помещений здания предусмотрены подвесные фальшпотолки.

Все проектируемые подвесные потолки изготовлены из материалов группы горючести НГ и Г1.

Предусмотренные проектной документацией кабели, входящие в состав ОКЛ, являются огнестойкими и имеют малую горючую массу, но, в соответствии с требованиями Заказчика и СП 486.1311500.2020, принято решение оборудовать системой пожарной сигнализации пространства над фальшпотолками во всех помещениях объекта, имеющими фальшпотолки.

Для принятия решения о пожаре, в соответствии с СП484.1311500.2020 
и Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ предусмотрены следующие алгоритмы:

- для ручных пожарных извещателей принят алгоритм А (решение о пожаре принимается при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса);

- для всех остальных ИП в ЗКСПС – алгоритм С (решение о пожаре принимается при срабатывании одного ИП в контролируемой ЗКСПС и в дальнейшем срабатывании другого ИП в той же или другой ЗКСПС защищаемого помещения).

Техническое решение по принятию алгоритма С для ЗКСПС в основных помещениях и ЗКСПС над фальшпотолками обоснованы требованиями Заказчика.

Защита от ложных срабатываний системы пожарной сигнализации обеспечивается применением экранированных кабелей и использованием для принятия решения о пожаре алгоритма С с равномерным распределением извещателей по площади.

В соответствии с табл.2 ГОСТ 31565-2012, для инженерных систем, функционирующих во время пожара, используется кабель огнестойкий (сохраняющий работоспособность в условиях пожара), не распространяющий горение при групповой прокладке, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение – нг(А)-FRLSLTx).

В качестве адресной линии связи (АЛС) предусмотрена огнестойкая кабельная линия ОКЛ СегментЛайн (КПСЭнг(A)-FRLSLTx 1х2х0,5).

Применённый для АЛС кабель рекомендован п.2.2.4 Руководства по эксплуатации ППКОПУ R3-РУБЕЖ-ОП и не требует дополнительных расчётов на предмет сечения и общего сопротивления АЛС.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ кабельные линии автоматической пожарной сигнализации выполнены кабелем с медными токопроводящими жилами, сохраняющим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

Одиночная прокладка кабельных линий выполняется с применением ПВХ-труб, не поддерживающих горение:

- открытым способом в гладких жестких ПВХ-трубах по стенам и перекрытиям коридоров и общественных зон;

- открытым способом в технических помещениях в гофрированных ПВХ-трубах;

- скрытым способом в гофрированных ПВХ-трубах за фальшпотолком и в штробах для опусков к  ручным пожарным извещателям.

Согласно п.6.3.1.13 СП 76.1330.2016 прокладка кабелей и изолированных проводов в защитной оболочке сквозь строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия и др.) выполнена в отфактурованных отверстиях (проемах) с применением кабельных проходок, соответствующих ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».

При прокладке кабелей линий необходимо предусматривать меры по предотвращению возникновения в кабелях опасных растягивающих усилий и механических напряжений в местах крепления, для чего предусматривается запас кабеля по длине в местах возможного перемещения отдельных элементов конструкций сооружения.

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Заделка кабельной проходки осуществляется при помощи огнестойкого материала.

Электроснабжение АПС предусмотрено по 1 категории надёжности ПУЭ.

Ёмкость АКБ позволяет обеспечить работу АПС в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в тревожном режиме согласно Заданию на проектирование.

Расчет токопотребления для источника питания #1

Используются ИВЭПР 24В
24 часа в дежурном режиме + 3 час в режиме тревоги 
ИВЭПР 24/5 2x40 -Р БР – 1 шт,
БР 24 2x40 – 1 шт,
АКБ 40 Ач – 4 шт,

| Прибор или устройство пожарной сигнализации | Кол. | Потребляемый ток, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дежурный режим |  | Режим тревоги |  |
|  |  | Ед | Суммарно | Ед | Суммарно |
| R3-Рубеж-2ОП - ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 258шт. - ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-R3 - 45шт. - ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 19шт. - РМ-1-R3 - 15шт. - РМ-4-R3 - 1шт. | 1 | 0,5108 | 0,5108 | 0,5108 | 0,5108 |
| R3-Рубеж-КАУ2 - ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 268шт. - ИП 101-29-PR-R3 с б/о W*.0* - 7шт. - ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-R3 - 41шт. - ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 21шт. - РМ-1-R3 - 16шт. | 1 | 0,5131 | 0,5131 | 0,5131 | 0,5131 |
| R3-РУБЕЖ-БИУ | 1 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| R3-Рубеж-КАУ2 - ИЗ-1-R3 - 2шт. - ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 148шт. - ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-R3 - 49шт. - ИПДЛ-264/1 - 14шт. - ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 8шт. - РМ-1-R3 - 2шт. | 1 | 0,4551 | 0,4551 | 0,4551 | 0,4551 |
| R3-Рубеж-КАУ2 - ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 54шт. - ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-R3 - 27шт. | 1 | 0,3298 | 0,3298 | 0,3298 | 0,3298 |
| Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А |  |  | 0,03 |  | 0,03 |
| Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%) |  | 2,0088 |  | 2,0088 |  |
| Токоразрядный коэфициэнт для АКБ Кн |  | 0,4367 |  | 0,4367 |  |
| Необходимая емкость АКБ с учетом Кн, АЧ (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25) |  | 32,1411 |  |  |  |
| Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач |  | 80 |  |  |  |
| Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач |  | 1,0125 |  |  |  |
| Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт |  | 165 |  |  |  |
| Мощность, потребляемая БР от сети переменного тока, Вт |  | 40 |  |  |  |

Проектируемая система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления в следующие системы:

- СОУЭ (включение оповещения);

- АППЗ (отключение приточной вентиляции, включение систем дымоудаления и подпора, а также закрытие огнезащитных клапанов);

- СКУД (аварийная разблокировка замков).

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) подробно описана в томе 5.5.2.

Безопасность СПС и СОУЭ обеспечивается за счёт ограничения доступа обучающихся и технического персонала объекта к проектируемому оборудованию.

- 3.2 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта

- капитального строительства к сети связи общего пользования

Ёмкость существующей системы СКС при реализации принятых проектных решений увеличивается за счёт включения в состав сетей оборудования, предусмотренного настоящей проектной документацией.

- 3.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи

Проектирование специализированных сооружений связи для объекта не предусмотрено.

Для сопряжения элементов СКУД с системой пожарной сигнализации предусмотрена прокладка огнестойких кабельных линий связи из огнестойкого кабеля в гофрированной трубе.

Тип и марка применённого в сетях кабеля соответствует ГОСТ 31565-2012.

Способ и высота прокладки кабеля, предусмотренного проектной документацией, соответствует ПУЭ и отраслевым строительным нормам.

Всё оборудование и кабель по климатическому исполнению, согласно ГОСТ 15150-69, соответствуют требованиям по воздействиям климатических факторов внешней среды.

Внешние и внутренние кабельные линии предусмотрены к прокладке с учётом требований п. 2.3.134, 2.3.135 ПУЭ.

Высота прокладки кабеля принята в соответствии с п/п 2.3.133, 7.3.121 ПУЭ; п.5.42 СП 18.13330.2011.

- 3.4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи

Соединения проектируемых сетей связи объекта с сетью связи местного, внутризонного и междугородного уровня томом не предусмотрено.

- 3.5 Местоположение точек присоединения и технические параметры 
в точках присоединения сетей связи.

Технические параметры канала системы речевого оповещения представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Технические параметры канала системы речевого оповещения

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Эффективно передаваемая полоса частот, Гц | 125 - 15000 |
| Номинальный уровень сигнала на входе канала, дБ, не менее | 13 |
| Номинальный уровень сигнала на выходе канала при подаче на вход канала сигнала частотой 1020 Гц с уровнем минус 13 дБ , дБ | 4,3 ± 1,0 |
| Уровень псофометрического шума в незанятом канале, дБ, не более | 65 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики относительно входного сигнала частотой 1020 Гц с уровнем минус 13 дБ в полосе частот от 300 до 3000 Гц, дБ, не более | ± 0,5 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики относительно входного сигнала частотой 1020 Гц с уровнем минус 13 дБ в полосе частот от 3000 до 3400 Гц, дБ | от 0,5 до + 1,8 |

- 3.6 Обоснование способов учёта трафика

В учёте совокупности переданных данных (трафика) внутри сети объекта нет необходимости, поэтому учёт трафика, в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрен.

- 3.7 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации. Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации.

- Взаимодействие систем управления присоединяемой сети связи и ССОП в данном томе не предусмотрено.

Синхронизация сетевой аппаратуры связи обеспечивается системами синхронизации, предусмотренными производителями оборудования.

При выбранном построении системы управления необходимость организации дополнительных мероприятий по организации взаимодействия и дополнительной синхронизации аппаратуры не возникает.

- 3.8 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Основными факторами, влияющими на устойчивость и надёжность связи, предусмотренными при проектировании объекта являются:

− надёжность электроснабжения;

− качество применяемой аппаратуры связи;

− оптимальность топологии (выбор трасс КЛС);

− резервирование каналов и линий связи;

− предусмотренная возможность быстрого восстановления системы

связи в случае выхода из строя аппаратуры;

− защищённость оборудования и сетей связи от внешних воздействий.

Мероприятиями по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи являются:

− применение телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции, имеющих сертификаты и декларации о соответствии в системе сертификации министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации;

− применение современного телекоммуникационного оборудования, имеющего высокие показатели надёжности и времени наработки на отказ;

− применение телекоммуникационного оборудования, обладающего функциями

удалённой диагностики неисправностей, мониторинга и управления с использованием

современных сетевых протоколов;

Устойчивость и надёжность существующей системы связи обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий, утверждённых руководством объекта.

- 3.9 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения

Проектирование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения данным томом не предусмотрено.

- 3.10 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения

В учёте совокупности переданных данных (трафика) внутри сети объекта нет необходимости, поэтому учёт трафика, в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрен.

- 3.11 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи

При выборе трасс, проектируемых КЛС были учтены следующие факторы:

− минимизация длин участков КЛС;

− выполнение наименьшего объёма работ при строительстве;

− возможность максимального применения строительных механизмов;

− удобство эксплуатации;

− минимизация затрат по защите кабеля от опасных и мешающих электромагнитных влияний.