Содержание

1.	Общие сведения	2

2.	Система радиовещания	3

2.1.	Назначение системы:	3

2.2.	Распределительная сеть системы радиофикации:	3

2.3.	Абонентская сеть системы радиофикации:	3

2.4.	Кабельные изделия:	4

3.	Система оповещения ГОЧС	4

4.	Электропитание	5

5.	Заземление	5

6.	Режим работы проектируемой системы	6

7.	Защита окружающей среды	6

8.	Организация производства и ведения работ	6

9.	Требования к монтажу	6

10.	Требования к организации пусконаладочных работ	7

11.	Охрана труда и техника безопасности	7

12.	Перечень допускаемых сокращений слов	7

- Общие сведения

  - Общие указания

Проектная документация разработана на устройство структурированной кабельной системы и телефонизации в рамках капитального ремонта общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д.14.

Проектная документация разработана на основании технического задания на проектирование, архитектурного проекта, технологических решений и смежных инженерных разделов.

Инженерные решения, разработанные на стадии проектной документации, соответствуют выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, а также противопожарных требований.

Оборудование, приведенное в данном разделе, подлежит замене исключительно при идентичных технических и габаритных параметрах заменяемого оборудования и только при согласовании с Заказчиком.

  - Перечень нормативно-технической документации

Проектная документация разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ "О связи";

- ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ Р 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7;

- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

- СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования;

- СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования;

- СП134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружения. Основные положения проектирования

  - Состав проектируемых систем

В объем работ по настоящему разделу входит описание следующих систем:

- Система радиовещания;

- Система оповещения ГОЧС;

- Система радиовещания

  - Назначение системы:

- трансляции I, II, III программ звукового вещания;

Система разработана в соответствии с ТУ "Информтелесеть"

В помещение Серверная 124 на 1 этаже на высоте 1.0 м устанавливается настенный шкаф с устройством подачи программ проводного вещания «УППВ 1918 М1 исп. У» для организации приема, формирования и подачи сигналов 3-х программного звукового вещания в домовую распределительную сеть.

В зоне уверенного приема сигналов радиовещания на кровле устанавливается мачта.

На мачту проектом предусмотрена установка приемной антенны ЧМ/FM диапазона и коллинеарной антенны 470 МГц. От антенны ЧМ /FM диапазона и коллинеарной антенны до УППВ проложить: коаксиальный кабель РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx и коаксиальный кабель 10D-FB нг(А)-HFLTx (50 Ом).

Подключение антенны к оборудованию осуществить с помощью коаксиальных кабелей, а активного каналообразующего оборудования 3-й программы с помощью кабеля витая пара.

В УППВ, в качестве приемного и каналообразующего устройства, используются блок источников программ (БИП-03).

Эфирные сигналы от антенны и потоковое радио из сети интернет поступают на вход БИП. Далее сигналы радиофикации с выхода блока БИП передаются в блок модулятора-смесителя (БМС) шкафа УППВ. Блока БМС-03 обеспечивает обработку 3-х входных сигналов, их усиление и смешивание для формирования комплексного выходного сигнала. С выхода БМС транслируется сигнал трехпрограммного проводного вещания 15В/5Вт.

Электропитание УППВ 1918 М1 исп.У выполняется по 1ой категории надежности электроснабжения ,220В, 50 Гц. (учтено проектом ИОС1.1).

  - Распределительная сеть системы радиофикации:

В помещении кроссовой к выходу конвертера подключается распределительная линия радиофикации 15В. Нагрузка на одного абонента 0,25Вт. Ответвления от распределительной сети выполняются с ограничительных коробок КРА-4 с ограничительными сопротивлениями 75 Ом.

Распределительная сеть радиофикации от выхода конвертера до абонентов выполняется кабелем КСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 (прокладывается шлейфом безразрывно).

  - Абонентская сеть системы радиофикации:

Абонентские радиорозетки устанавливаются в помещениях:

- помещение охраны 122

-административные помещения 104, 138, 246, 235, 341, 413

- кабинет врача 135

Абонентская сеть радиофикации от ограничительных коробок до абонентских радиорозеток выполняется кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8

  - Кабельные изделия:

Кабели системы радиофикации выполняются кабелями с медными жилами и прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Кабельные трассы системы радиофикации прокладываются в металлических листовых перфорированных лотках системы СКС. Опуски с лотков выполняются в гофрированных трубах ПВХ соответствующего диаметра, не распространяющих горение.

Для выполнения требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и ГОСТ 31565—2012 проектом предусмотрен кабель с медными жилами с индексом нг (А)-LSLTx.

Прокладка кабеля выполнена в лотках и гофрированных трубах скрыто за подвесными потолками и открыто по потолкам в технических помещениях.

Кабели связи прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб при одиночной прокладке, зазоры между кабелями и кабелепроводами заделываются при помощи огнеупорного раствора, не снижающего предел огнестойкости пересекаемой преграды, а в местах пересечения противопожарных преград группами кабелей предусмотрены огнестойкие кабельные проходки. Концы коробов, крышек, труб и др. защищаются от заусенцев.

- Система оповещения ГОЧС

  - Назначение системы. Основные технические решения

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях предусматривает использование динамиков системы СОУЭ (том ИОС5.2) для трансляции сообщений, передаваемых от системы ГОЧС.

Подключение здания к системе ГОЧС предусматривается согласно выданным техническим условиях ГБУ «Система 112» на сопряжение объектовой системы оповещения через VPN-канал и по радиоканалу, организованный оператором связи, с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.

Подключение осуществляется с помощью устройства сопряжения с РСО "УС-1", включающего блок сопряжения БАО-300 и объектовую станцию оповещения ПАК Стрелец-Мониторинг, принимающего сигнал от системы ГОСЧ по Ethernet и радиоканалу, и блока коммутации оповещения БК1-3, к которому подключается линия речевого оповещения (СОУЭ).

Блок сопряжения универсальный предназначен для управления оконечными устройствами при создании или реконструкции муниципальных, локальных и объектовых систем оповещения, построенных на базе IP-сети.

Объектовая станция ПАК Стрелец-Мониторинг включает в себя блок оповещения БСМС-VT и радиомодем СМ470, подключенные через источник питания с аккумуляторной батареей. От радиомодема на крышу здания прокладывается коаксиальный кабель

10D-FB нг(А)-HFLTx (50 Ом) к антенне 470 МГц, поставляемой в комплекте поставки объектовой станции.

Центральное оборудование устанавливается в помещении Серверной 122 на 1 этаже.

  - Кабельные изделия:

Кабели системы оповещения ГОЧС выполняются кабелями с медными жилами и прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Кабельные трассы системы оповещения ГОЧС прокладываются в металлических листовых перфорированных лотках системы СКС. Опуски с лотков выполняются в гофрированных трубах ПВХ соответствующего диаметра, не распространяющих горение.

Для выполнения требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и ГОСТ 31565—2012 проектом предусмотрен кабель с медными жилами с индексом нг (А)-LSLTx, нг (А)-HFLTx.

Прокладка кабеля выполнена в лотках и гофрированных трубах скрыто за подвесными потолками и открыто по потолкам в технических помещениях.

Кабели связи прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб при одиночной прокладке, зазоры между кабелями и кабелепроводами заделываются при помощи огнеупорного раствора, не снижающего предел огнестойкости пересекаемой преграды, а в местах пересечения противопожарных преград группами кабелей предусмотрены огнестойкие кабельные проходки. Концы коробов, крышек, труб и др. защищаются от заусенцев.

- Электропитание

Электроснабжение систем предусмотрено по I категории надежности ПУЭ от независимых источников с устройством автоматического ввода резерва (АВР) между ними. Питание технических средств системы предусмотрено от отдельных щитов, запитанных напрямую с ГРЩ. Электроснабжение систем предусматривается разделом ИОС1.1 (электроснабжение)

Время автономной работы системы в отсутствии электропитания:

- РСПИ+БСМС-VT исп.К от встроенного БП с АКБ 12 Ач – в режиме работы 3.8ч; в режиме ожидания 40.0ч;

- БАО-300 (30) от встроенного АКБ 4.0 Ач - в режиме работы 1.1ч; в режиме ожидания 11.2ч;

- БК1-3 исп.К от встроенного АКБ 2.2 Ач - в режиме работы 8.3ч; в режиме ожидания 17.1ч;

- Заземление

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Защитное заземление и зануление проектируемого электрооборудования и возводимых конструкций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030 -81 и технической документацией завода-изготовителя.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы предусмотреть выполнение защитного заземления от ГРЩ здания или от групповых щитков.

- Режим работы проектируемой системы

Режим работы проектируемого оборудования - круглосуточный.

- Защита окружающей среды

Технологическое оборудование проектируемой системы вредных веществ в окружающую среду не выделяет.

Проект разработан в соответствии с медико-санитарными нормами.

Уровень шума, производимый проектируемым оборудованием, не превышает допустимых норм.

- Организация производства и ведения работ

Работы по монтажу технических средств Комплекса должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией, СНиП, ПУЭ, РД 78.145, пособия к РД 78.145, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов.

Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических средств без согласования с Заказчиком, проектной организацией - разработчиком проекта, органами государственного надзора при согласовании с ними проекта не допускаются.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

- Требования к монтажу

До начала монтажа должны быть закончены общестроительные и отделочные работы, включая готовность системы электропитания и заземления.

Установку оборудования производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм-производителей и утвержденной рабочей документацией настоящего проекта.

Кабельные трассы по коридорам прокладывать в лотках. От лотка до оконечного оборудования кабели прокладывать в ПВХ гофрированной трубе за подвесным потолком или в гладкой ПВХ трубе по потолку. Опуски кабелей выполнить в штробе или за гипсокартонной обшивкой стен. Проходы через стены выполнить в металлических гильзах.

Зазоры между кабелями и трубами заделывать противопожарной терморасширяющейся огнестойкой пеной или герметиком.

При параллельной открытой прокладке расстояние между кабелями слаботочных систем и силовыми или осветительными кабелями должно быть не менее 200-300 мм.

Все кабели должны быть маркированы. Кабели горизонтальной и магистральной подсистем должны быть маркированы с двух концов. Маркировку кабелей выполнить в соответствии с принципиальной схемой и требованиями ГОСТ Р 53246-2008.

- Требования к организации пусконаладочных работ

Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями РД 78.145 и с обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05.

До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания, настройка, регулировка и проверка составных частей системы в соответствии с техническими описаниями, инструкциями и ПУЭ.

Производство пусконаладочных работ производится в следующей последовательности:

· выполнение подготовительных работ;

· наладочные работы;

· индивидуальные испытания;

· комплексная наладка оборудования.

Пусконаладочные работы считаются законченными после достижения предусмотренных проектом и технической документацией к оборудованию параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети, беспроводной локальной вычислительной сети и телефонной сети объекта.

После завершения пусконаладочных работ оформляется акт, согласно рекомендуемому приложению 14 пособия к РД 78.145.

- Охрана труда и техника безопасности

Работы по эксплуатации должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами, определенными в ПОТ РО-45-006-96, ПОТ РО-45-00-95, СНиП 12-04-2002.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Участок строительства должен быть обнесен ограждением и оборудован плакатами и знаками безопасности.

Весь рабочий персонал должен знать правила безопасного труда и иметь соответствующее удостоверение на выполнение монтажных работ. Лицо, ответственное за безопасность производства работ, назначается приказом.

- Перечень допускаемых сокращений слов

Приложение Таблица А1. Перечень допускаемых сокращений слов.

|  | Таблица А1. |
| --- | --- |
| Полное наименование | Сокращение |
| Автоматизированное рабочее место | АРМ |
| Структурированная кабельная система | СКС |
| Локальная вычислительная сеть | ЛВС |
| Радиофикация | РФ |
| Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации | ГОЧС |
| Проектная документация | ПД |
| Рабочая документация | РД |
| Программное обеспечение | ПО |
| Операционная система | ОС |
| Волоконно-оптический кабель | ВОК |
| Источник бесперебойного питания | ИБП |
| Резервный источник питания | РИП |
| Телекоммуникационный шкаф | ТШ |
| Огнестойкая кабельная линия | ОКЛ |