Текстовая часть

Содержание

1	Общие сведения	2

1.1	Общие указания	2

1.2	Перечень нормативно-технической документации	2

2	Система электрочасофикации	2

2.1	Основные характеристики	2

2.2	Размещение оборудования	3

3	Система звонковой сигнализации	3

3.1	Основные характеристики	3

3.2	Размещение оборудования	4

4	Кабельные линии связи	4

5	Электропитание	4

6	Заземление	5

7	Возможности модернизации и развития системы	5

8	Режим работы проектируемой системы	5

9	Перечень допускаемых сокращений слов	6

Общие сведения

## Общие указания

Проектная документация разработана на основании технического задания на проектирование, архитектурного проекта и смежных инженерных разделов.

Инженерные решения, разработанные на стадии проектной документации, соответствуют выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, а также противопожарных требований.

Оборудование, приведенное в данном разделе, подлежит замене исключительно при идентичных технических и габаритных параметрах заменяемого оборудования и только при согласовании с Заказчиком.

## Перечень нормативно-технической документации

Проектная документация разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ Р 31565–2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7, 2009г.

- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

- СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования;

- СП134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружения. Основные положения проектирования

Система электрочасофикации

Основные характеристики

Система электрочасофикации предназначена для создания централизованного отсчета единого времени на объекте и синхронизации работы сотрудников и посетителей в соответствии с п.5.26 СП134.13330.2012.

Система электрочасофикации состоит из:

- Часовой станции " СВР-01-1" ООО «Системы времени»;

- Модуль приемника сигналов точного времени GPS/ГЛОНАСС с активной антенной для СВР-01-1 в комплекте с кабелем 30м	СВР-07.011;

- Вторичные цифровые часы СВР-05-4В270.

Система электрочасофикации выполнена в соответствии с Заданием на разработку проектной документации и технологическим заданием.

Часовая станция подключается в сеть ЛВС здания, являясь NTP-сервером, позволяет синхронизировать время устройств в сети ЛВС.

Размещение оборудования

Вторичные часы располагаются в соответствии заданию на проектирование.

Первичные часы устанавливаются в Серверной пом. 115 в шкаф СКС ТШ1.0 на 1 этаже. Согласно СП134.13330.2012 п.5.26.2 первичные часы часовой станции осуществляют привязку шкалы времени к шкале государственного эталона времени и частоты. Синхронизация с эталонным источником времени осуществляется при помощи встраиваемого модуля ГЛОНАСС с наружной активной антенной.

Первичные часы часовой станции осуществляют привязку шкалы времени к шкале государственного эталона времени и частоты с помощью приемника сигналов точного времени с антенной.

Для первичных часов предусмотрен источник резервного питания с АКБ, которые обеспечивают работу системы в случае прекращения электроснабжения.

Вторичные часы устанавливаются на уровне не ниже 2,7м от пола. Расстояние от верхней кромки до потолка не меньше 200мм. Вторичные часы подключаются к первичным часам по линии часофикации, питание часов осуществляется от сети 220В.

Система звонковой сигнализации

Основные характеристики

Система звонковой сигнализации состоит из таймера школьного звонка Виктория, конвертера DAP-IP Sonar SNCA-8002 и блока питания 24В и световых оповещателей МАЯК-24-Звонок. Питание световых оповещателей осуществляется от блока питания 24В

Таймер предназначен для передачи в СОУЭ, через конвертер DAP-IP, в заданное время сигнала мелодичных звонков (до 30-и вариантов) и управления световым оповещением в помещениях учебных классов.

Размещение оборудования

Таймер школьного звонка Виктория размещается в Комнате охраны с диспетчерским пунктом (пом. 122). Световые оповещатели устанавливаются на высоте не менее +2.1м от уровня чистого пола.

Кабельные линии связи

Кабельная линия, согласно ГОСТ Р 31565—2012, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями проложенная, согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.

Для выполнения требований ГОСТ Р 31565—2012 проектом предусматривается прокладка кабелей систем связи кабелями марок нг (А)-LSLTx.

Прокладка кабеля выполнена в лотках и гофрированных трубах скрыто за подвесными потолками и открыто по потолкам в технических помещениях.

Кабели связи прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб при одиночной прокладке, зазоры между кабелями и кабелепроводами заделываются при помощи огнеупорного раствора, не снижающего предел огнестойкости пересекаемой преграды, а в местах пересечения противопожарных преград группами кабелей предусмотрены огнестойкие кабельные проходки. Концы коробов, крышек, труб и др. защищаются от заусенцев.

Электропитание

Электроснабжение системы часофикации предусмотрено по I категории надежности ПУЭ от независимых источников с устройством автоматического ввода резерва (АВР) между ними. Питание технических средств системы предусмотрено от отдельных щитов, запитанных напрямую с ГРЩ. Электроснабжение систем предусматривается разделом ИОС1.1 (электроснабжение)

Для электроснабжения часовой станции применяются источники бесперебойного питания. Емкость герметизированных аккумуляторных батарей, позволяющих поддерживать работоспособность системы при отключении электропитания объекта в дежурном режиме в течении 15 минут, определить на этапе разработки Рабочей документации.

Заземление

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Защитное заземление и зануление проектируемого электрооборудования и возводимых конструкций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030 -81 и технической документацией завода-изготовителя.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы предусмотреть выполнение защитного заземления от ГРЩ здания или от групповых щитков.

Возможности модернизации и развития системы

Проектируемая система разработана по модульному принципу, имеет возможность развития и наращивания системы без изменения уже созданной части.

Режим работы проектируемой системы

Режим работы проектируемого оборудования - круглосуточный.

Перечень допускаемых сокращений слов

Приложение А(справочное). Перечень допускаемых сокращений слов.

Таблица А1.

| Полное наименование | Сокращение |
| --- | --- |
| Автоматизированное рабочее место | АРМ |
| Структурированная кабельная система | СКС |
| Рабочая документация | РД |
| Системы безопасности | СБ |
| Персональный компьютер | ПК |
| Программное обеспечение | ПО |
| Локальная вычислительная сеть | ЛВС |
| Операционная система | ОС |