Ответы на замечания и вопросы к РД429 в части ОВ.2 (совещание 18.09.2026):

| Поз | Вопрос | Ответ/комментарий |
| --- | --- | --- |
|  | Замечания внутренние (Азурит) от 2.09.26 |  |
| 1 | Заменить ссылку на несуществующий СП60.13330.2022 на действующий СП60.13330.2020 | Принято. Уточнен номер СП на л.6. Учтено в текущей версии РД (ред формат 18.09.26) |
| 2 | Заменить в штампе основной надписи стадию проектирования с "П" и "РД" на "Р" | Принято. Уточнена стадия проектирования «Р» на лл3-40. Учтено в текущей версии РД (ред формат 18.09.26) |
| 3 | Общие данные дополнить условными обозначениями систем вентиляции | Принято. Добавлены условные обозначения вентиляции на л.4. Учтено в текущей версии РД (ред формат 18.09.26) |
| 4 | Документацию дополнить чертежами (планами и разрезами) вентустановок. | Принято. Добавлены разрезы по венткамерам размещения установок в венткамерах на л.18 и л.16. Учтено в текущей версии РД (ред формат 18.09.26) |
| 5 | На планах вентиляции разместить актуальную экспликацию помещений | Принято. Подложка АР заменена на подложку АР от 17.09.26. Учтено в текущей версии РД (ред формат 18.09.26) |
| 6 | План вентиляции технического этажа (5 этаж) в осях 1-23, А-Н выполнить на актуальном плане АР | Принято. Подложка АР заменена на подложку АР от 17.09.26. Учтено в текущей версии РД (ред формат 18.09.26) |
| 7 | На схемах систем общеобменной и противодымной вентиляции указать недостающие значения сечений воздуховодов, наличие и предел огнестойкости огнезащитного покрытия воздуховодов, отметки воздуховодов | Принято. Схемы лл32-37 доработаны. Учтено в текущей версии РД (ред формат 18.09.26) |
| 8 | Нет планов и схем дренажных трубопроводов систем кондиционирования | Принято. Планы систем кондиционирования дополнены системами отвода дренажа (лл 28-30). Учтено в текущей версии РД (ред формат 18.09.26) |
| 9 | Отсутствуют схемы систем естественной вытяжной вентиляции | Принято. Добавлен л.39 «Схемы систем естественной вентиляции». Учтено в текущей версии РД (ред формат 18.09.26) |
| 10 | Предусмотреть установку нормально-открытых клапанов на воздуховодах систем общеобменной вентиляции при пересечении ими стен в следующих помещениях: 324, 315, 415,005,009,111,102,324,213,315,415,236,342,149,332,158, 169,232 | Принято, добавлены ОЗК для помещений: 009, 213 (В1.15), 236 (МО2.36, ВЕ236), 342 (П2.1), 149 (П2.5, В2.28-2шт, 332 (В2.18-2шт), 148(В2.18), 169(П2.10), 232(В2.20) Для помещений 324, 315, 415, 412 в соответствии с СП7.13130 п.6.10+6.22 непосредственно на границе помещений клапаны не установлены, т.к. есть клапаны на индивидуальных поэтажных ответвлениях к этим помещениям, а участок воздуховода от клапана до помещения принят с огнезащитным покрытием. То же для помещений: 111 (В11б В11в), 102(В11А, В1.10А), 158 и 332(П2.7) *клапаны предусмотрены на подключении к сборному коллектору на тех. этаже. Участки от клапанов до помещений в огнезащите. |
| 11 | Исключить прокладку приточного воздуховода на открытом воздухе либо внести в РД сведения о необходимых мероприятиях в рамках подготовки РД по разделам ОВ и АР по теплоизоляции, защите от промерзания строительных конструкций и образованию конденсата в воздуховодах (в общих указаниях) | Добавлено описание прокладки транзитного участка в общих указаниях п.4 л3. Учтено в текущей версии РД (ред формат 18.09.26) |
| 12 | Предусмотреть воздушный затвор на поэтажном сборном коллекторе 3 этажа при присоединении к вертикальному сборному коллектору | Для системы В2.14 на 2м этаже в виду отсутствия технической возможности размещения воздушного затвора, предусмотрена установка огнезадерживающего клапана в соответствии с СП7.13130 п.6.10 |
| 13 | Для компенсации вытяжки предусмотреть приток в помещении 335 | Предусмотрели переток из помещения 346 с учтановкой огнезадерживающего клапана в соответсвии с СП7.13130. п6.12: «В ограждающих строительных конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости или в противопожарных преградах, отделяющих общественные, административно-бытовые, производственные и складские помещения категорий В2 - В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами». |
| 14 | Предусмотреть НО-клапаны на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения к вертикальному коллектору | Принято, учтено для систем П2.10, В2.19 на 1,2эт, В2.19 3эт, |
| 15, 16 | Исключить объединение дымоудаление из помещений с разным функциональным назначением и классом пожарной опасности. Для дымоудаления из технического помещения (508) предусмотреть отдельную систему дымоудаления с компенсацией | Скорректирована подложка АР. Помещение 508-обозначено как «коридор». |
| 17 | Отсутствуют схемы систем ПД1.4, ПД2.2, ПД2.5, ПД2.6.1, ПД2.6.2 | Система ПД2.2 исключена из состава РД. Схемы систем ПД1.4, ПД2.5, ПД2.6.1, ПД2.6.2 добавлены на л.34. Учтено в текущей версии РД (ред формат 18.09.26) |
| 18 | Предусмотреть установку НЗ-клапана в канале подачи воздуха | НЗ клапаны предусмотрены для всех вентиляторов приточной противодымной вентиляции на границе теплового конутра здания у вентиляторов. |
| 19 | Включить в общие данные узлы прохода воздуховодов и трубопроводов систем кондиционирования через перекрытия, кровлю, стены. Узлы крепления воздуховодов и трубопроводов | Добавлены на л.4 ОД Учтено в текущей версии РД (ред формат 18.09.26) |
|  | Замечания «Департамента» от 15.09.2026 |  |
| 22.3 | …(отсутствуют необходимые разрезы и схемы обвязки оборудования, не отражены узлы креплений | Учтено с учетом пп.4,19 настоящей таблицы |
| 22.4 | …(в общих указаниях не приведены сведения о документах, на основании которых принято решение о разработке рабочей документации (задание на проектирование, утвержденная проектная документация). | Добавлена ссылка на ПД, ию в МГЭ и ссылка на ЗНП |
| 22.5 | ..не предусмотрены турбодефлекторы на системах естественной вентиляции (ВЕ) для исключения "опрокидывания» тяги на системах естественной вытяжной вентиляции на третьем этаже. | В РД присутствуют турбодефлекторы на оголовках шахт естественной вентиляции серии ROTADO (см.лл 17,22) |
| 22.6 | …(на аксонометрических схемах систем вентиляции не указаны пределы огнестойкости воздуховодов систем с механическим и естественным побуждением.) | Учтено с учетом п.7 настоящей таблицы |
| 22.7 | …(воздуховоды предназначенные для удаления воздуха с коррозионно-активной средой, не предусмотрены из антикоррозионных материалов или с защитными покрытиями от коррозии (воздуховоды местных вытяжных систем шкафов в помещении лаборантской кабинета химии и учебном кабинете химии). | Внесены корректировки в РД. В кабинете химии, в учебном кабинете для изучения естествознания (химии) для вытяжных шкафов предусмотрены самостоятельные вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. Воздуховоды этих систем (МО1.20, МО1.21, МО1.22), а также воздуховоды прокладываемые открыто в границах производственных помещений общепита и обеденного зала (МО2.34, В2.28, П2.6, В2.32) выполнены из коррозионностойких материалов. |
| 23.3 | …(отсутствуют необходимые разрезы и схемы обвязки оборудования, не отражены узлы креплений | Учтено с учетом пп.4,19 настоящей таблицы |
| 23.4 | …(не приведены ссылки на нормативные документы, по которым выполнены расчеты систем противодымной вентиляции (ВНИИПО) | В ОД п.6 л.3 добавлена формулировка «Расчет производительности систем противодымной вентиляции выполнен в соответствии с МД.137-13 Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Методические рекомендации. Москва, ВНИИПО» |
| 24.3 | …(комплект рабочих чертежей не содержит достаточную информацию в виде чертежей и схем, предназначенных для производства строительных и монтажных работ (отсутствуют необходимые разрезы и схемы обвязки оборудования, опорных конструкций внешних предназначенных для производства строительных и монтажных работ (отсутствуют необходимые разрезы и схемы обвязки оборудования, опорных конструкций внешних блоков на крыше) | Учтено с учетом пп.4,19 настоящей таблицы, добавлен л.40 Чертежи опорных рам оборудования, размещаемого на крыше здания |
| 24.4 | …(на схемах систем кондиционирования воздуха не в полном объеме показаны условные обозначения трубопроводов и их элементов (диаметры трубопроводов, переходы, разветвители, маслоподъемные петли и т.д.). | Добавлены выноски на л.38 |
| 24.5 | …( при открытой прокладке стояков дренажной системы из полимерных материалов в местах прохода перекрытия и строительных конструкций с пределом огнестойкости не предусмотрены противопожарные муфты.) | В состав спецификации включены противопожарные муфты для узлов прохода системы отвода дренажа через строительные конструкции с пределом огнестойкости. Добавлена запись в ОД п.9.6 «прокладка полипропиленовых трубопроводов системы отвода конденсата через строительные конструкции с пределом огнестойкости предусматривается с применением противопожарных муфт» |
| 24.6 | не предусмотрена дополнительная теплоизоляция для исключения возможности появления конденсата на поверхности | Добавлена запись в ОД п.9.7 «прокладка полипропиленовых трубопроводов системы отвода конденсата предусмотрена с теплоизоляцией трубками из вспененного каучука кл.горючести Г1 с толщиной стенки не менее 9мм» |
|  | Вопросы совещания 11.09.2026 |  |
| 25 | Уточнить системы с применением кор.стойких воздуховодов | Уточнено с учетом пп.22.7 настоящей таблицы «Внесены корректировки в РД. В кабинете химии, в учебном кабинете для изучения естествознания (химии) для вытяжных шкафов предусмотрены самостоятельные вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. Воздуховоды этих систем (МО1.20, МО1.21, МО1.22), а также воздуховоды прокладываемые открыто в границах производственных помещений общепита и обеденного зала (МО2.34, В2.28, П2.6, В2.32) выполнены из коррозионностойких материалов.) |
| 26 | Добавить системы кондиционирования в помещениях «Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1» | Добавлены систем К14 для пом. 235 и системы К15.1, К15.2 для пом.341 Учтено в текущей версии РД (ред формат 18.09.26) |