- Расчет токопотребления для источника питания

Используются адресные ИВЭПР RS-R3 24 В
24 часа в дежурном режиме + 3 час в режиме тревоги 
ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР – 1 шт,
БР 24 2x12 – 1 шт, БР 24 2x40 – 1 шт,
АКБ 12 Ач – 2 шт, АКБ 17 Ач – 2 шт, АКБ 40 Ач – 2 шт,

| Прибор или устройство пожарной сигнализации | Кол. | Потребляемый ток, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дежурный режим |  | Режим тревоги |  |
|  |  | Ед | Суммарно | Ед | Суммарно |
| R3-Рубеж-2ОП - ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 259шт. - ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-R3 - 50шт. - ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 15шт. - РМ-1-R3 - 15шт. - РМ-4-R3 - 1шт. | 1 | 0,5154 | 0,5154 | 0,5154 | 0,5154 |
| R3-РУБЕЖ-БИУ | 1 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| R3-Рубеж-КАУ2 - ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 264шт. - ИП 101-29-PR-R3 с б/о W*.0* - 7шт. - ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-R3 - 37шт. - ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 20шт. - РМ-1-R3 - 16шт. | 1 | 0,502 | 0,502 | 0,502 | 0,502 |
| R3-Рубеж-КАУ2 - ИЗ-1-R3 - 2шт. - ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 132шт. - ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-R3 - 43шт. - ИПДЛ-264/1 - 12шт. - ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 - 8шт. - РМ-1-R3 - 2шт. | 1 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 | 0,4326 |
| R3-Рубеж-КАУ2 - ИП 212-64-R3 с б/о W*.0* - 70шт. - ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-R3 - 40шт. | 1 | 0,3629 | 0,3629 | 0,3629 | 0,3629 |
| Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А |  |  | 0,03 |  | 0,03 |
| Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%) |  | 2,0128 |  | 2,0128 |  |
| Токоразрядный коэфициэнт для АКБ Кн |  | 0,6586 |  | 0,6586 |  |
| Необходимая емкость АКБ с учетом Кн, АЧ (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25) |  | 46,7373 |  |  |  |
| Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач |  | 69 |  |  |  |
| Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач |  | 1,0125 |  |  |  |
| Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт |  | 120 |  |  |  |
| Мощность, потребляемая БР от сети переменного тока, Вт |  | 80 |  |  |  |