Содержание

1.	Перечень используемой нормативной документации	2

2.	Общие положения	2

3.	Система охранного теленаблюдения. Общие данные	2

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОКАМЕРАМ	5

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОСЕРВЕРУ	5

РАСЧЕТ АРХИВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	5

Требования по обеспечению бесперебойного питания:	6

4.	Характеристика проектируемых сооружений и линий связи	6

5.	Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации.	7

6.	Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях	7

7.	Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи	8

8.	Электропитание	9

9.	Заземление	9

10.	Режим работы проектируемой системы	9

11.	Защита окружающей среды	9

12.	Организация производства и ведения работ	9

13.	Требования к монтажу	10

14.	Требования к организации пусконаладочных работ	10

15.	Охрана труда и техника безопасности	10

16.	Перечень допускаемых сокращений слов	11

- Перечень используемой нормативной документации

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 “О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию” (ред. от 06.05.2023);

− ГОСТ Р 21.101-2020 “Основные требования к проектной и рабочей документации”;

− ГОСТ Р 21.618-2023 “ Правила оформления проектной документации. системы

электросвязи объектов капитального строительства”;

− ПУЭ “Правила устройства электроустановок” (7-е издание).

- Требования Росгвардии на разработку СОТ и СОТС и передачу тревожных сигналов на пульт Росгвардии”;

- Общие положения

Настоящая проектная документация системы охранного теленаблюдения (СОТ) для здания, расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 выполнена на основании:

- задания на проектирование;

- архитектурно-строительных решений;

- смежных разделов проекта.

Стадийность проектирования –проектная документация.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.

Объект оснащается системой охранного телевидения.

- Система охранного теленаблюдения. Общие данные

Система видеонаблюдения включает в себя функции системы охранного телевидения (СОТ), обеспечивает обнаружение и передачу на рабочие станции визуальную информацию об обстановке на территории, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, а также обеспечивает документирование происходящих событий с целью их последующего анализа.

Система обеспечивает:

− круглосуточное наблюдение и возможность постоянной автоматической записи видеоинформации от установленных камер видеонаблюдения (глубина архива не менее 30 суток);

− вывод видео на экран;

− детекция движения;

− планирование областей при применении детекторов;

− цифровое масштабирование изображений;

− запись видео на жесткий диск и его просмотр, поиск по дате, времени, номеру камеры;

− звуковое сопровождение тревог;

− запись пред- и после- тревожных ситуаций с возможностью настройки времени записи;

− возможность создания удаленных рабочих мест;

− возможность телеметрического управления двух координатными поворотными устройствами;

− реагирование системы на самые разнообразные события: от тревоги и предоставления доступа до удаленного управления постановкой на охрану;

− интеграция видеосистем других производителей с системой (внедренной в АРМ). Система СОТ в составе системы видеонаблюдения обеспечивает возможность круглосуточного наблюдения за территорией, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, записи видеоинформации, возможности документирования происходящих событий с целью их последующего анализа.

Проектируемая система имеет возможность подключения камер видеонаблюдения к государственной информационной системе «Единый центр хранения обработки данных» (далее - ЕЦХД) по первому и второму типу интеграции в соответствии с «Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему ЕЦХД из внешних систем видеонаблюдения», утвержденных распоряжением ДИТ от 31.07.2015 № 64-16-241/15.

Установка уличных видеокамер предусматривается на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории.

Установка внутренних видеокамер предусматривается на потолках и стенах на высоте не ниже 2,5 м от уровня пола.

Уличные камеры просматривают: внешний периметр здания; ворота; калитки - камеры расположены как для просмотра входящих, так и выходящих посетителей; центральные, эвакуационные и служебные входы в здание - камеры расположены для просмотра как для входящих, так и выходящих посетителей.

Так же зоны велосипедной парковки, площадки ТБО, детские игровые и спортивные площадки, зона тихого отдыха.

Внутренние камеры просматривают:

входы в здание - камеры должны быть расположены для просмотра как для входящих, так и выходящих посетителей;

холлы;

многофункциональные многосветные пространства и спортивные залы;

комната охраны;

коридоры пищеблока;

обеденный зал;

пищеблок (места приготовления горячей еды) коридоры, рекреации;

кабинет информатики лестничные клетки;

помещения, оснащенные для проведения ЕГЭ и ГИА;

мастерские (при наличии в проекте);

гардероб основной и старшей школы;

Программное обеспечение выполняет следующие функции:

− возможность получения удаленного доступа к изображению и видеоархиву по сети Ethernet;

− разграничения права доступа к настройкам системы и работе с видеоархивом.

Передача информации с камер видеонаблюдения осуществляется по локальной вычислительной сети объекта в Единый центр хранения и обработки данных.

Уличные видеокамеры оборудуются системой грозозащиты.

В состав СОТ входят:

- внутренние купольные IP-видеокамеры «RVI-2NCD2489 (2.8-12)»;

- уличные цилиндрические IP-видеокамеры «RVI-CFG41/R»;

- IP-видеосервер 128-канальный «RV-SE2900» с установленными HDD объемом 100 Тб.

Для интеграции видеокамер в систему ЕЦХД по второму типу проектом предусмотрена установка программного обеспечения Rubezh Video Operator(R-OPERATOR) компании АО «ЭрВиАй Групп».

Для просмотра видеоизображения от всех видеокамер и видеоархива проектом предусмотрены мониторы.

На рабочее место оператора (пост охраны в пом. 104) устанавливаются пять LCD мониторов.

Видеосигналы от рабочей станции до мониторов передаются через кабели HDMI интерфейса.

Центральное оборудование СОТ монтируется в 19” шкафы СБ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОКАМЕРАМ

- IP-камеры с портом Ethernet

- Поддержкой РоЕ

- Встроенным электронным детектором движения

- Разрешением не ниже 1920x1080 при частоте 25 кадр/сек.

- Поддержкой кодека H.265;

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОСЕРВЕРУ

- Работа в режиме 24/7;

- Поддержку RAID 0, 1, 5, 10;

- Горячую замену HDD;

- Оперативную память не менее 16 Гб;

- Поддержку кодеков сжатия H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG;

- Хранение видеоархива не менее 30 календарных дней;

- Возможность интеграции с ЕЦХД.

РАСЧЕТ АРХИВА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 31.07.2015 г. №64-16-241/15 предусматривается не только передача информации, но и хранение ее в течении 30 дней.

В проекте учитывается хранения изображения со 161 камеры.

Из них:

- 147 камер на объекте;

- 20 камер с территории благоустройства;

- 6 камер подключены по 1-му типу интеграции и не учитываются в архиве

Формула для расчёта объёма дискового массива для видеоархива на видеосервере имеет следующий вид:

V=T*∑(b*n) *3600*t/8192,

где V – объём архива в гигабайтах, T – кол-во дней хранения архива, b – поток с одной камеры в Mbit/s, n – кол-во камер с этим потоком, t – суммарное время записи в течении суток (в часах), 3600 – кол-во секунд в часе, 8192 – количество мегабитов в гигабайте.

V1 = 30*(2*161)*3600*24/8192 = 101 882  Гб.

Требования по обеспечению бесперебойного питания:

Краткие требования и возможности указаны в таблице А1. Полный расчет времени автономной работы смотри в приложении 1;

|  |  |  |  | Таблица А1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Шкаф | Время работы мин. | Требуемая мощность, Вт | Мощность ИБП, кВт/ Ёмкость 12в АКБ, Ач |
|  | ТШ1.1 СБ | 25,8 | 4175 | 6,0/180 |
|  | ТШ1.2 СБ | 32,4 | 1905 | 3,0/108 |
|  | ТШ2.1 СБ | 39 | 527 | 1,5/36 |
|  | ТШ2.2 СБ | 39 | 527 | 1,5/36 |
|  | ТШ3.1 СБ | 42,6 | 480 | 1,5/36 |
|  | ТШ3.2 СБ | 42,6 | 480 | 1,5/36 |
|  | ТШ4.1 СБ | 42,6 | 480 | 1,5/36 |

- Характеристика проектируемых сооружений и линий связи

Проектирование специализированных сооружений связи для объекта не предусмотрено.

Для соединения элементов системы СКС предусмотрена прокладка огнестойких кабельных линий связи из огнестойкого кабеля в гофрированной трубе.

Тип и марка применённого в сетях кабеля соответствует ГОСТ 31565-2012.

Способ и высота прокладки кабеля, предусмотренного проектной документацией,

соответствует ПУЭ и отраслевым строительным нормам.

Всё оборудование и кабель по климатическому исполнению, согласно ГОСТ 15150-69, соответствуют требованиям по воздействиям климатических факторов внешней среды.

Внешние и внутренние кабельные линии предусмотрены к прокладке с

учётом требований п. 2.3.134, 2.3.135 ПУЭ.

Высота прокладки кабеля принята в соответствии с п/п 2.3.133, 7.3.121 ПУЭ; п.5.42 СП 18.13330.2011.

- Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации.

Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации

Взаимодействие систем управления присоединяемой сети связи и ССОП в данном томе не предусмотрено.

Синхронизация сетевой аппаратуры связи обеспечивается системами синхронизации, предусмотренными производителями оборудования.

При выбранном построении системы управления необходимость организации дополнительных мероприятий по организации взаимодействия и дополнительной синхронизации аппаратуры не возникает.

- Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Основными факторами, влияющими на устойчивость и надёжность связи, предусмотренными при проектировании объекта являются:

− надёжность электроснабжения;

− качество применяемой аппаратуры связи;

− оптимальность топологии (выбор трасс КЛС);

− резервирование каналов и линий связи;

− предусмотренная возможность быстрого восстановления системы

связи в случае выхода из строя аппаратуры;

− защищённость оборудования и сетей связи от внешних воздействий.

Мероприятиями по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи являются:

− применение телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции, имеющих сертификаты и декларации о соответствии в системе сертификации министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации;

− применение современного телекоммуникационного оборудования, имеющего высокие показатели надёжности и времени наработки на отказ;

− применение телекоммуникационного оборудования, обладающего функциями

удалённой диагностики неисправностей, мониторинга и управления с использованием

современных сетевых протоколов;

Устойчивость и надёжность существующей системы связи обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий, утверждённых руководством объекта.

- Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи

При выборе трасс, проектируемых КЛС были учтены следующие факторы:

− минимизация длин участков КЛС;

− выполнение наименьшего объёма работ при строительстве;

− возможность максимального применения строительных механизмов;

− удобство эксплуатации;

− минимизация затрат по защите кабеля от опасных и мешающих электромагнитных.

- Электропитание

Электроснабжение систем предусмотрено по I категории надежности ПУЭ от независимых источников с устройством автоматического ввода резерва (АВР) между ними. Питание технических средств системы предусмотрено от отдельных щитов, запитанных напрямую с ГРЩ. Электроснабжение систем предусматривается разделом ЭОМ (электроснабжение)

- Заземление

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Защитное заземление и зануление проектируемого электрооборудования и возводимых конструкций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030 -81 и технической документацией завода-изготовителя.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы предусмотреть выполнение защитного заземления от ГРЩ здания или от групповых щитков.

- Режим работы проектируемой системы

Режим работы проектируемого оборудования - круглосуточный.

- Защита окружающей среды

Технологическое оборудование проектируемой системы вредных веществ в окружающую среду не выделяет.

Проект разработан в соответствии с медико-санитарными нормами.

Уровень шума, производимый проектируемым оборудованием, не превышает допустимых норм.

- Организация производства и ведения работ

Работы по монтажу технических средств Комплекса должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией, СНиП, ПУЭ, РД 78.145, пособия к РД 78.145, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов.

Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических средств без согласования с Заказчиком, проектной организацией - разработчиком проекта, органами государственного надзора при согласовании с ними проекта не допускаются.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

- Требования к монтажу

До начала монтажа должны быть закончены общестроительные и отделочные работы, включая готовность системы электропитания и заземления.

Установку оборудования производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм-производителей и утвержденной рабочей документацией настоящего проекта.

Кабельные трассы по коридорам прокладывать в лотках. От лотка до оконечного оборудования кабели прокладывать в ПВХ гофрированной трубе за подвесным потолком или в гладкой ПВХ трубе по потолку. Опуски кабелей выполнить в штробе или за гипсокартонной обшивкой стен. Проходы через стены выполнить в металлических гильзах.

Зазоры между кабелями и трубами заделывать противопожарной терморасширяющейся огнестойкой пеной или герметиком.

При параллельной открытой прокладке расстояние между кабелями слаботочных систем и силовыми или осветительными кабелями должно быть не менее 200-300 мм.

Все кабели должны быть маркированы. Кабели горизонтальной и магистральной подсистем должны быть маркированы с двух концов. Маркировку кабелей выполнить в соответствии с принципиальной схемой и требованиями ГОСТ Р 53246-2008.

- Требования к организации пусконаладочных работ

Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями РД 78.145 и с обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05.

До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания, настройка, регулировка и проверка составных частей системы в соответствии с техническими описаниями, инструкциями и ПУЭ.

Производство пусконаладочных работ производится в следующей последовательности:

· выполнение подготовительных работ;

· наладочные работы;

· индивидуальные испытания;

· комплексная наладка оборудования.

Пусконаладочные работы считаются законченными после достижения предусмотренных проектом и технической документацией к оборудованию параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети, беспроводной локальной вычислительной сети и телефонной сети объекта.

После завершения пусконаладочных работ оформляется акт, согласно рекомендуемому приложению 14 пособия к РД 78.145.

- Охрана труда и техника безопасности

Работы по эксплуатации должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами, определенными в ПОТ РО-45-006-96, ПОТ РО-45-00-95, СНиП 12-04-2002.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Участок строительства должен быть обнесен ограждением и оборудован плакатами и знаками безопасности.

Весь рабочий персонал должен знать правила безопасного труда и иметь соответствующее удостоверение на выполнение монтажных работ. Лицо, ответственное за безопасность производства работ, назначается приказом.

- Перечень допускаемых сокращений слов

Приложение Таблица А2. Перечень допускаемых сокращений слов.

|  | Таблица А2. |
| --- | --- |
| Полное наименование | Сокращение |
| Автоматизированное рабочее место | АРМ |
| Структурированная кабельная система | СКС |
| Локальная вычислительная сеть | ЛВС |
| Система охранного телевидения | СОТ |
| Проектная документация | ПД |
| Рабочая документация | РД |
| Программное обеспечение | ПО |
| Операционная система | ОС |
| Волоконно-оптический кабель | ВОК |
| Источник бесперебойного питания | ИБП |
| Резервный источник питания | РИП |
| Телекоммуникационный шкаф | ТШ |
| Огнестойкая кабельная линия | ОКЛ |