|  | Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общеобменная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный кондиционер П1.1 (каркасный, правый). Расход:8360м3/ч, 450Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | AIRNED-R6.1 L/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P50.R- 4x15/H1/B1 [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 730 |  |
|  | Центральный кондиционер П1.2 (каркасный, правый). Расход:9600м3/ч, 450Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | AIRNED-R7.1 L/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P56.R- 5,5x15/H1/B1 | НЕД | компл | 1 | 790 |  |
|  | Центральный кондиционер П1.3 (каркасный, левый). Расход:6260м3/ч, 450Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 90-50 G1.40-4x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 405 |  |
|  | Центральный кондиционер П1.4 (каркасный, левый). Расход:4410м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 80-50 G1.35-2.2x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 340 |  |
|  | Центральный кондиционер П1.5 (каркасный, правый). Расход:760м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 205 |  |
|  | Центральный кондиционер П1.6 (каркасный, правый). Расход:580м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
|  | Центральный кондиционер П1.7 (каркасный, левый). Расход:320м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
|  | Центральный кондиционер П1.8 (каркасный, левый). Расход:720м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
|  | Центральный кондиционер П1.9 (каркасный, левый). Расход:14400м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
|  | Центральный кондиционер П1.2.1 (каркасный, правый). Расход:800м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
|  | Центральный кондиционер П1.2.2 (каркасный, правый). Расход:1050м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
|  | Центральный кондиционер П2.1 (каркасный, правый). Расход:790м3/ч, 450Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 60-35 G1.31-1.1x30.R | НЕД | компл | 1 | 260 |  |
|  | Центральный кондиционер П2.2 (каркасный, левый). Расход:5040м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 80-50 G1.35-2.2x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 280 |  |
|  | Центральный кондиционер П2.3 (каркасный, правый). Расход:1220м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 205 |  |
|  | Центральный кондиционер П2.4 (каркасный, левый). Расход:12500м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+18), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | AIRNED-R8.1 L/B1/K1/F1/F7/H1/N1.10.201/V1.1.P63.R- 5,5x15/H1/B1 [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 845 |  |
|  | Центральный кондиционер П2.5 (каркасный, левый). Расход:3545м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+18), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 60-35 G1.35-2.2x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 270 |  |
|  | Центральный кондиционер П2.6 (каркасный, правый). Расход:7020м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+19), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 90-50 G1.40-4x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 340 |  |
|  | Центральный кондиционер П2.7 (каркасный, правый). Расход:660м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+25), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель, электрокалорифер (межсезонье +10/+25оС). В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R | НЕД | компл | 1 | 185 |  |
|  | Центральный кондиционер П2.8 (каркасный, правый). Расход:2500м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+19), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R | НЕД | компл | 1 | 190 |  |
|  | Центральный кондиционер П2.9 (каркасный, левый). Расход:2400м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+19), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 190 |  |
|  | Центральный кондиционер П2.10 (каркасный, правый). Расход:3700м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 60-35 G1.35-2.2x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 270 |  |
|  | Центральный кондиционер П2.11 (медицинское исполнение, правый). Расход:820м3/ч, 500Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+23), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель, электрический нагреватель (режим межсезонья от +10оС до +23оС); фильтр F9. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | МЕД (LITENED) 50-25 (N) W1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 205 |  |
|  | Центральный кондиционер П2.12 (каркасный, правый). Расход:240м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+16), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
|  | Центральный кондиционер П2.13 (каркасный, правый). Расход 1870м3/ч, 200Па. Состав секций: шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель, водяной нагреватель (от -26оС до +5оС) В комплекте: гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 200 |  |
|  | Центральный кондиционер П2.2.1 (каркасный, левый). Расход:680м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, фильтр G4, фильтр F7,водяной нагреватель (вода 95/70, воздух -26/+21), шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики (датчики сверху не врезать); | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
|  | Вытяжная установка В1.10. наружная Расход 560м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В1.11. наружная Расход 800м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В1.12. наружная Расход 1250м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 150 |  |
|  | Вытяжная установка В1.13. наружная Расход 1650м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 150 |  |
|  | Вытяжная установка В1.14. наружная Расход 170м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В1.15. наружная Расход 1100м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 150 |  |
|  | Вытяжная установка В1.16. наружная Расход 320м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В1.17. наружная Расход 720м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В1.18. наружная Расход 580м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка МО1.19 (412) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 800м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R | НЕД | компл | 1 | 135 |  |
|  | Вытяжная установка МО1.20 (414) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 650м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R | НЕД | компл | 1 | 135 |  |
|  | Вытяжная установка МО1.21 (415) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 500м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 135 |  |
|  | Вытяжная установка МО1.22 (415) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 600м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 135 |  |
|  | Вытяжная установка МО1.23 (323) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 650м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 135 |  |
|  | Вытяжная установка МО1.24 (411) в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 650м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED BS 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 135 |  |
|  | Вытяжная установка В2.14. наружная Расход 850м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В2.15. наружная Расход 2400м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 165 |  |
|  | Вытяжная установка В2.16. наружная Расход 120м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В2.17. наружная Расход 2400м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 165 |  |
|  | Вытяжная установка В2.18. наружная Расход 1290м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 150 |  |
|  | Вытяжная установка В2.19. наружная Расход 1575м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 150 |  |
|  | Вытяжная установка В2.20. наружная Расход 200м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В2.21. наружная Расход 670м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В2.22. наружная Расход 180м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В2.23 наружная Расход 240м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В2.24. наружная Расход 1850м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 150 |  |
|  | Вытяжная установка В2.25. наружная Расход 1220м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В2.26. наружная Расход 170м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В2.27. наружная Расход 5040м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 220 |  |
|  | Вытяжная установка В2.28. наружная Расход 1935м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 165 |  |
|  | Вытяжная установка В2.29. наружная Расход 400м3/ч, 250Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В2.30. наружная Расход 150м3/ч, 150Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В2.31. наружная Расход 240м3/ч, 200Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 130 |  |
|  | Вытяжная установка В2.32. наружная Расход 5900м3/ч, 350Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 220 |  |
|  | Кухонный вентилятор МО2.33.1, МО2.33.2, наружный, назад загнутые лопатки, возможность очистки, вынесенный эл.двигатель. Расход 5600м3/ч, 550Па. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 |  | НЕД | компл | 2 | 170 |  |
|  | Вытяжная установка МО2.34 в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 2175м3/ч, 400Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED BS 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 |  |  |
|  | Кухонный вентилятор МО2.35, наружный, назад загнутые лопатки, возможность очистки, вынесенный эл.двигатель. Расход 650м3/ч, 500Па. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 |  | НЕД | компл | 1 | 90 |  |
|  | Вытяжная установка МО2.36 в коррозионностойком исполнении, наружная. Расход 600м3/ч, 300Па. Состав секций: воздушный клапан, шумоглушитель, вентиляторная секция, шумоглушитель. В комплекте: опорная рама, гибкие вставки, комплект электроавтоматики; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | LITENED BS 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная] | НЕД | компл | 1 | 150 |  |
|  | Противодымная Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВД1.1 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 24900м3/ч, 700Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-У1 | НЕД | компл | 1 | 430 |  |
|  | ВД1.2 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 25100м3/ч, 690Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-80K-11x15-HF-У1 | НЕД | компл | 1 | 430 |  |
|  | ВД1.3 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 21850м3/ч, 690Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-71F-11x15-HF-У1 | НЕД | компл | 1 | 370 |  |
|  | ВД2.1 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 16700м3/ч, 820Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-90F-7,5x10-HF-У1 | НЕД | компл | 1 | 500 |  |
|  | ВД2.2 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 18200м3/ч, 850Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-90F-7,5x10-HF-У1 | НЕД | компл | 1 | 500 |  |
|  | ВД2.3 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 20300м3/ч, 640Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-РЈ1 | НЕД | компл | 1 | 650 |  |
|  | ВД2.4 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 19500м3/ч, 630Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-РЈ1 | НЕД | компл | 1 | 650 |  |
|  | ВД2.5 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 19400м3/ч, 640Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-100H-7,5x7,5-HF-У1 | НЕД | компл | 1 | 650 |  |
|  | ВД2.6.1, ВД2.6.2 Крышный вентилятор дымоудаления 400оС в комплекте с монтажным стаканом под плоскую кровлю и обратным клапаном с расходом 50500м3/ч, 320Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VDNV-DU-400-100F-15x10-HF-У1 | НЕД | компл | 2 | 670 |  |
|  | ПД1.1 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 17430м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VOP 71-5,5х30 | НЕД | компл | 1 | 170 |  |
|  | ПД1.2 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 17570м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VOP 71-5,5х30 | НЕД | компл | 1 | 170 |  |
|  | ПД1.3 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 15300м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VOP 56-5,5х30 | НЕД | компл | 1 | 160 |  |
|  | ПД1.4 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 24310м3/ч, 240Па. | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VOP 71-7,5х30 | НЕД | компл | 1 | 180 |  |
|  | ПД2.1 Осевой вентилятор подпора в комплекте с обратным клапаном 11700м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VOP 56-3х30 | НЕД | компл | 1 | 140 |  |
|  | ПД2.3 Осевой вентилятор подпора в комплекте с обратным клапаном 14210м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VOP 56-5,5х30 | НЕД | компл | 1 | 140 |  |
|  | ПД2.4 Осевой вентилятор подпора в комплекте с обратным клапаном 13650м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VOP 63-4х30 | НЕД | компл | 1 | 140 |  |
|  | ПД2.5 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 13600м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VOP 63-4х30 | НЕД | компл | 1 | 140 |  |
|  | ПД2.6.1, ПД2.6.2 Крышный вентилятор подпора в комплекте с монтажным стаканом, с обратным клапаном 36000м3/ч, 350Па; | ТКП№ ND26-030615 от 13.07.26 | VOP 125-11х10 | НЕД | компл | 2 | 390 |  |
|  | Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружный блок VRF системы Haier AV20IMGEVA 56кВт |  |  | Haier | шт | 1 |  | К1 |
|  | Наружный блок VRF системы Haier AV24IMGEVA 68кВт |  |  | Haier | шт | 1 |  | К2 |
|  | Наружный блок VRF системы Haier AV12IMGEVA 33,5кВт |  |  | Haier | шт | 1 |  | К3 |
|  | Наружный блок VRF системы Haier AV08IMGEVA 25кВт |  |  | Haier | шт | 2 |  | К8, К9 |
|  | Наружный блок VRF системы Haier AU08IFYEUA 25кВт бок выброс |  |  | Haier | шт | 4 |  | К11.1, К11.2, К12.1, К12.2 |
|  | Настенный VRF блок внутренний Haier AS242MNERA 7кВт |  |  | Haier | шт | 14 |  |  |
|  | Кассетный VRF блок внутренний Haier AB092MCERA(M) 2.8кВт |  |  | Haier | шт | 2 |  |  |
|  | Кассетный VRF блок внутренний Haier AB182MCERA(M) 5.6кВт |  |  | Haier | шт | 24 |  |  |
|  | Кассетный VRF блок внутренний Haier AB242MNERA 7.1кВт |  |  | Haier | шт | 9 |  |  |
|  | Сплит с настенным блоком, 25м H15м 5,6кВт |  |  | Haier | компл | 3 |  | К5, К6, К7 |
|  | Сплит с кассетным блоком, 25м H15м 5,6кВт |  |  | Haier | компл | 1 |  | К4 |
|  | Сплит с настенным блоком с зимним компл и блоком ротации, 25м H15м 5,6кВт |  |  | Haier | компл | 2 |  | К10.1, К10.2 |
|  | Сплит с кассетным блоком с зимним компл и блоком ротации, 25м H15м 5,6кВт |  |  | Haier | компл | 2 |  | К13.1, К13.2 |