Текстовая часть

Ведомость документов графической части

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 16-25/Г -ИОС5.10-ГЧ | Принципиальная схема |  |
| 16-25/Г -ИОС5.10-ГЧ | Уровень подвала. План расположения оборудования |  |
| 16-25/Г -П-ИОС5.10-ГЧ | 1й-этаж. План расположения оборудования |  |
| 16-25/Г -П-ИОС5.10-ГЧ | 2й-этаж. План расположения оборудования |  |
| 16-25/Г -П-ИОС5.10-ГЧ | 3й-этаж. План расположения оборудования |  |
| 16-25/Г -П-ИОС5.10-ГЧ | 4й-этаж. План расположения оборудования |  |

Содержание

1	Общие сведения										2

1.1	Общие указания										2

1.2	Перечень нормативно-технической документации				2

2	Вызывная сигнализация для мгн							3

2.1	Состав и размещение оборудования						3

2.2	Алгоритм работы вызывной сигнализации для МГН				3

2.3	Кабельные изделия:									3

3	Электропитание										4

4         Заземление										4

5	Режим работы проектируемой системы						4

6	Перечень допускаемых сокращений слов					5

Общие сведения

Общие указания

Проектная документация разработана на основании технического задания на проектирование, архитектурного проекта и смежных инженерных разделов.

Инженерные решения, разработанные на стадии проектной документации, соответствуют выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, а также противопожарных требований.

Оборудование, приведенное в данном разделе, подлежит замене исключительно при идентичных технических и габаритных параметрах заменяемого оборудования и только при согласовании с Заказчиком.

Перечень нормативно-технической документации

Проектная документация разработана на основании следующих документов:

- 	Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- 	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.;

- 	ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- 	ГОСТ Р 31565–2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- 	ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7, 2009г.

- 	СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

- 	СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

- 	СП134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружения. Основные положения проектирования

Вызывная сигнализация для мгн

Состав и размещение оборудования.

Вызывная сигнализация для МГН предусматривается:

На 1 этаже:

-  перед пандусом предусматривается установка переговорного устройства GC-2001P4;

- в санузле для МГН 103 предусматривается установка переговорного устройства GC-2001W3, проводной кнопки экстренного вызова со шнуром и ручкой GC-0423W1, устройства сброса GC-0421W1 и сигнальной лампы GC-0611W4 (со стороны коридора и в нутри помещения).

Пульт селекторной связи GC-1036F4 устанавливается в помещении охраны 122.

Источник бесперебойного питания ББП-50 устанавливается в вестибюле 102.

Для обеспечения двухсторонней связи на объеке предусматривается установка переговорного устройства GC-2001P4 у основных и эвакуационных выходов 1-го этажа.

В местах массового прибывания людей на объекте предусматривается установка переговорного устройства GC-2001W3 у входов в помещение.

Алгоритм работы вызывной сигнализации для МГН

В случае экстренной  ситуации  в  санузле  (например  падение  инвалида  на пол)  он  тянет  за ручку кнопки GC-0423W1, тем самым посылая  вызов  на  пульт  дежурного  GC-1006D5.  При посылке  вызова,  сигнальная  лампа  GC-0611W4  начинает  мигать красным цветом  и  подавать  звуковой сигнал.

На пульте дежурного персонала раздается вызов и после установки двухсторонней голосовой связи между пультом и абонентским устройством GC-2001W3, сигнальная лампа перестает подавать звуковые сигналы и меняет цвет свечения на зеленый. Установив голосовую связь, дежурный может выяснить причину вызова и предпринять необходимые действия для устранения этой ситуации.

После разрыва соединения сигнальная лампа гаснет. Если же, после посылки сигнала о помощи инвалидом, обслуживающий персонал сразу пришел в туалетную комнату, то он нажимает кнопку сброса GC-0421W1, тем самым сбрасывая поступивший вызов из данного санузла, и может приступить к оказанию помощи инвалиду.

В случае, если инвалиду нужна помощь на входе в корпус, он нажимает на кнопку вызова, расположенную на переговорном устройстве GC-2001P4, тем самым посылая вызов на пульт GC-1006D5. После ответа дежурного, инвалид может объяснить какая помощь ему требуется, чтобы дежурный мог оказать помощь инвалиду.

Кабельные изделия:

Кабели системы двухсторонней связи выполняются кабелями с медными жилами и прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Кабельные трассы системы двухсторонней связи прокладываются в металлических листовых перфорированных лотках системы СКС. Опуски с лотков выполняются в гофрированных трубах ПВХ соответствующего диаметра, не распространяющих горение.

Для выполнения требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ и ГОСТ 31565—2012 проектом предусмотрен кабель с медными жилами с индексом нг (А)-LSLTx.

Прокладка кабеля выполнена в лотках и гофрированных трубах скрыто за подвесными потолками и открыто по потолкам в технических помещениях.

Кабели связи прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб при одиночной прокладке, зазоры между кабелями и кабелепроводами заделываются при помощи огнеупорного раствора, не снижающего предел огнестойкости пересекаемой преграды, а в местах пересечения противопожарных преград группами кабелей предусмотрены огнестойкие кабельные проходки. Концы коробов, крышек, труб и др. защищаются от заусенцев.

Электропитание

Электроснабжение систем предусмотрено по I категории надежности ПУЭ от независимых источников с устройством автоматического ввода резерва (АВР) между ними. Питание технических средств системы предусмотрено от отдельных щитов, запитанных напрямую с ГРЩ. Электроснабжение систем предусматривается разделом ИОС1.1 (электроснабжение)

Для электроснабжения приборов систем связи применяются источники бесперебойного питания  Емкость герметизированных аккумуляторных батарей, позволяющих поддерживать работоспособность системы при отключении электропитания объекта в дежурном режиме в течении 15 минут , определить на этапе разработки Рабочей документации.

Заземление

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Защитное заземление и зануление проектируемого электрооборудования и возводимых конструкций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030 -81 и технической документацией завода-изготовителя.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы предусмотреть выполнение защитного заземления от ГРЩ здания или от групповых щитков.

Режим работы проектируемой системы

Режим работы проектируемого оборудования - круглосуточный.

Перечень допускаемых сокращений слов

Приложение А(справочное). Перечень допускаемых сокращений слов.

Таблица А1.

| Полное наименование | Сокращение |
| --- | --- |
| Автоматизированное рабочее место | АРМ |
| Структурированная кабельная система | СКС |
| Рабочая документация | РД |
| Система двухсторонней связи | СДС |
| Маломобильные группы населения | МГН |
| Персональный компьютер | ПК |
| Программное обеспечение | ПО |
| Локальная вычислительная сеть | ЛВС |
| Операционная система | ОС |