| «СОГЛАСОВАНО» Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы ___________А.А.Володин «___»_____________2025 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» Управляющий Автономной некоммерческой Организацией «ОЭК Стройтрест» ____________ Трухин Е.А. «___»_____________2025 г. |
| --- | --- | --- |

Задание на разработку проектной документации

на капитальный ремонт объекта  «Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Школа №  429  по адресу: г. Москва, ул. 5-я Соколиной горы д.14»

(1 этап. )

| «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы ____________М.А.Конопельченко «___»_____________2025 г. |  | ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Генеральный директор ООО ПСК «Азурит» ______________ О.В.Мурашова «___»_____________2025 г. |
| --- | --- | --- |

г. Москва, 2025 г.

Задание на проектирование

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1.1. | Основание для проектирования | 1. Постановление Правительства Москвы "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")" (с изменениями на 29 марта 2022 года) от 27.09.2011 № 450-ПП, Правительство Москвы 2.Приказ Департамента образования и науки г. Москвы от 22.08.2025 г. № Пр-800 «Об утверждении адресного перечня объектов, на которых запланирована разработка проектно-сметной документации в 2025-2027 годах и строительно-монтажные работы в 2026-2027 годах.» |
| 1.2. | Заказчик | Автономная некоммерческая организация «ОЭК Стройтрест» |
| 1.3. | Проектная организация | ООО Проектно-строительная компания «Азурит» (ООО ПСК «Азурит») |
| 1.4. | Вид работ | Капитальный ремонт |
| 1.5. | Источник финансирования строительства объекта | Бюджет города Москвы |
| 1.6. | Технические условия подклю-чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования | Необходимые технические условия получить в процессе проектирования |
| 1.7. | Требования к выделению эта-пов строительства объекта | Строительство предусмотреть в 2 (два) этапа: I этап - Выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания II этап - Благоустройство территории, наружные инженерные сети и ИТП. Ввод в эксплуатацию производится одновременно. Проектная документация по настоящему заданию разрабатывается для 1 этапа. |
| 1.8. | Требования к выделению эта-пов проектирования | Проектирование предусмотреть в 2 (два) этапа: I этап - Выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания (этап согласно настоящему заданию на проектирование.). II этап - Благоустройство территории, наружные инженерные сети и ИТП. Ввод в эксплуатацию производится одновременно. |
| 1.9. | Срок строительства объекта | 2026-2027 г. |
| 1.10. | Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии с классификатором объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Р.Ф. от 02 ноября 2022 г. № 928/пр -Назначение объекта -Принадлежность к объектам транспортной инфраструкту-ры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность -Возможность возникновения опасных природных процес-сов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта -Принадлежность к опасным производственным объектам -Пожарная и взрывопожарная опасность объекта -Наличие в объекте помеще-ний с постоянным пребывани-ем людей Уровень ответственности объекта(устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору-жений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5) | Согласно классификатору объектов капитального строительства здание средней школы Код 02.03.002.003. Школа общеобразовательная -Не принадлежит. -Отсутствуют. -Не принадлежит -Не категорируется в соответствии с СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1) Все помещения здания, кроме технических помещений -Уровень ответственности – II (нормальный) -Коэффициент надежности по ответственности 1,0 -Класс сооружения КС-2 -Степень огнестойкости I -Класс здания по функциональной пожарной опасности Ф4.1 -Класс конструктивной пожарной опасности С0 Срок службы объекта капитального строительства - не менее 50 лет |
| 1.11. | Принадлежность объекта к объектам культурного насле-дия (памятникам истории и культуры) народов Россий-ской Федерации | К объектам культурного наследия не принадлежит. |
| 1.12. | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта. | Год постройки – 1938 год (построено по индивидуальному проекту ) Количество этажей – 3-4-х этажное с подвалом под всем зданием, тех. этаж над частью здания . Общая площадь здания – 11808,9 м2 Строительный объем – 56 683 м3 Площадь застройки – 3097,0 м2 Вместимость здания составляет 620 учащихся. Организационно-педагогическая структура школы: -уровень начальной школы (1-4 кл) -240 чел -уровень основной школы (5-9 кл) - 300 чел -уровень старшей школы (10-11 кл) – 80 чел Обучение в одну смену. |
| 1.13. | Требования о необходимости соответствия проектной до-коммендации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не требуется. |
| 1.14. | Требования к качеству, кон-курентоспособности, эколо-гичности и энергоэффектив-ности проектных решений | Применение новейших материалов и технологий, обеспечивающих надежную эксплуатацию. Экологические требования в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ. Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями: 1. Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; 2. Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 3. Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 4. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5. постановления Правительства РФ от 16.02.2008№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 6. постановления Правительства Москвы от 03.11.2015 № 728-ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы»; 7. Постановления Правительства РФ от 07.10.2019№ 1289 «Требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; 8 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815; 9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 10. ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» 11. постановления Правительства РФ от 12.11.2016№ 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»; 12. приказа Минстроя от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»; 13. документа от 12.03.2020 № 25-11-273/20, утвержденного заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства А.Ю. Бочкаревым «Технические требования для проектирования зданий общеобразовательных организаций, планируемых к строительству в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы»; 14. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 15. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Документ применяется в полном объеме. Все остальные документы применяются только в части / частях, непротиворечащих требованиям СП59.13330.2020; 16. СП 1.13330.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020; 17. СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»; Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020; 18. СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования (с Изменением N 1). Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020; 19. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования» 20. ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»; 21. ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»; 22. ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»; 23. СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» 24. ТСН 31-306-2004 г. Москвы «Общеобразовательные учреждения» 25. СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» 26. СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; 27. ГОСТ 21.507-81 «Система проектной документации для строительства. Интерьеры»; 28. ГОСТ 21.501-2018. «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений» |
| 1.15. | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной доку-ментации. | Для подготовки проектной документации выполнить: -«Обследование строительных конструкций и инженерных сетей здания» с выпуском технического заключения. |
| 1.16 | Предполагаемая (предельная) стоимость капи-тального ремонта объекта | В соответствии с Программой модернизации объектов образования города Москвы. |
| - Требования к проектным решениям. |  |  |
| 2.1. | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Разработка раздела не требуется. |
| 2.2. | Общие требования к архитектурно-планировочным решениям | Настоящим проектом, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также не предусматривается изменение технико-экономических показателей. В объеме капитального ремонта предусматривается восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах. Планировочная структура здания обеспечивает оптимальную последовательность образовательных и технологических процессов, минимизацию передвижения и пересечения потоков для всех целевых групп. |
| 2.3. | Требования к наружной отделке | Требования к наружной отделке Фасады: −Демонтаж окрасочного слоя с фасада здания; -Демонтаж штукатурного слоя, утеплителя фасада. −Демонтаж керамической плитки с фасада здания; −Очистка межпанельных швов от штукатурки и герметика; Локальная обработка (30%) фасада антисептическими составами типа Картоцид- компаунд или аналог.; −Просушка стен на участках замачивания; −Демонтаж окрасочного слоя с наружных оконных и дверных откосов, шириной 150 мм; Демонтаж подоконных отливов из оцинкованной стали, шириной 150мм; −Устройство сертифицированной фасадной системы группы НГ, теплоизоляционной, композиционной с наружным штукатурным слоем и окраской не горючей высококачественной фасадной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности (в т.ч. на наружном участке перекрытия) в частности: -Подготовка основания фасада универсальной грунтовкой; -Монтаж цокольного профиля алюминиевого 150 мм -Утепление фасада минераловатными плитами, переменной толщины: (128 кг/м3) с креплением клеевым составом и дюбелями фасадными к стене, -Устройство армирующего слоя (основной фасад, вентшахты и надстройка на кровле, наружная стенка выхода из подвала, воздухозаборные шахты, козырьки входных групп, откосы оконные и дверные наружные толщиной 350 мм) клеевым составом, фасадной стеклосеткой; -Устройство защитно-декоративного слоя (основной фасад, вентшахты и надстройка на кровле, наружная стенка выхода из подвала, воздухозаборные шахты, козырьки входных групп, откосы оконные и дверные наружные толщиной 350 мм) - Грунт, оштукатуривание минеральной штукатуркой с фактура "шуба", белая, окраска самоочищающейся не горючей высокопаропроницаемой фасадной краской в 3 цвета RAL9010, RAL 000-80-00, RAL 200-80-25; -Устройство оконных отливов из оцинкованной стали с заводской окраской, шириной 350 мм; -Замена домового знака, флагодержателя, указателя пожарного гидранта. -Цоколь: Демонтаж керамической плитки «кабанчик» и отбивка штукатурного слоя с цоколя; Просушка стен цоколя на участках замачивания; Обработка цоколя антисептическими составами Устройство утепления цоколя (в т.ч. в уровне приямков спуска в подвал) плитами из пеностекла толщиной 150 мм с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0.8 мм) и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клее, подготовка под утеплитель-праймер битумный в один слой, гидроизоляция ЭПП в два слоя; Устройство цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской в цвет цоколя, шириной 50 мм. -Приямки спусков в подвал: Демонтаж керамической плитки и отбивка штукатурки с наружных стен приямков; Демонтаж бетонного пола в приямках толщ. 50 мм. Оштукатуривание наружных поверхностей стен приямков цементно-песчаным раствором по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø8 мм) и облицовка керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клее; -Облицовка ступеней (с копиносом) и горизонтальных площадок термообработанным гранитом на клее, толщиной 30 мм; -Облицовка вертикальных поверхностей ступеней (подступенков) термообработанным гранитом на клее, толщиной 20 мм; -Демонтаж покрытия над приямками из металлических кровельных листов по металлическому каркасу с последующим устройством покрытия из профилированного листа толщиной не менее 0,6 мм по металлическому каркасу, окрашенного в цвет цоколя (асфальт матовый). -Устройство наружного водостока с козырьков из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 100 мм с устройством электроподогрева; -Устройство металлического ограждения приямков из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм; -Устройство пристенного поручня из нержавеющей стали на высоте 900 мм, Ø 50 мм -Входные площадки: Демонтаж металлического ограждения на входных площадках и пандусах высотой 900 мм; Демонтаж облицовки из керамической плитки и отбивка штукатурного слоя с боковых поверхностей входных площадок; Демонтаж керамогранитной и тротуарной плитки с горизонтальных поверхностей: входных площадок, ступеней, пандусов; Демонтаж подшивки горизонтальных поверхностей козырьков входных групп из алюминиевой рейки; Облицовка горизонтальных поверхностей входных площадок, ступеней (с копиносом), пандусов: термообработанным гранитом, толщиной 30 мм на клее; Облицовка вертикальных поверхностей ступеней (подступенков) термообработанным гранитом, толщиной 20 мм на клее; Оштукатуривание вертикальных поверхностей входных площадок цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø8 мм) и облицовка керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клее; Подшивка низа козырьков входных групп алюминиевым сайдингом шириной 200 мм; -Устройство отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок ж/б козырьков шириной 300 мм; -Оштукатуривание ж/б колонн на главном входе системой с тонким наружным штукатурным слоем и окраска негорючей высококачественной фасадной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности; -Устройство металлического ограждения на входной площадке из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм; -Устройство калитки для загрузки из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм; -Устройство металлического ограждения на входных площадках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни высотой 500 и 900 мм с нетравмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм; -Устройство металлического ограждения на пандусе из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни на высоте 700 и 900 мм с нетравмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм; -Устройство металлических грязезащитных решеток (Щетка+Резина+Скребок) на главном входе; -Устройство наружного водостока с козырьков – труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием Ø 100 мм; Зашивка водосточных труб на главном входе аквапанелью с высококачественной окраской в 2 слоя по подготовленной поверхности; -Кровля: Демонтаж существующего покрытия кровли (керамзитовый гравий толщиной 350 мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 60 мм с 4-ми слоями гидроизоляции); Монтаж покрытия плоской кровли (над третьим этажом): выравнивающая цементно-песчаная стяжка, пароизоляция с последующей укладкой минераловатного утеплителя в 2 слоя: толщиной 150 мм и толщиной 50 мм, с устройством армированной цементно-песчаной стяжки по керамзитовому гравию с разуклонкой, с покрытием из 2- х слоев рулонного гидроизоляционноого материала типа Филизол (водоизоляционный ковер предусмотрен с показателями не выше РП2, В3); Монтаж покрытия над 1-ым этажом отапливаемой части входных групп : устройство армированной цементно-песчаной стяжки М150, толщ. 40 мм по керамзитовому гравию с разуклонкой толщиной 30-300 мм, три слоя рулонного гидроизоляционного материала В ТКП 5.0 – 1 слой), с последующей укладкой утеплителя - плиты из экструдированного пенополистирола толщиной 200 мм, геотекстиль, дренирующий слой щебня фракции 5-10 толщиной 30 мм, с покрытием из тротуарной плитки ПТ-40 с заполнением швов песком; Монтаж покрытия над 1-ым этажом неотапливаемой части входных групп: цементно-песчаная стяжка с разуклонкой толщиной 40-100 мм, битумная мастика, три слоя рулонного гидроизоляционного материала, с покрытием из тротуарной плитки ПТ-40 с заполнением швов песком; Замена покрытия парапета кровли и козырьков на новое из оцинкованной стали; -Устройство металлического ограждения на кровле высотой 600 мм заводского изготовления (RAL7016); -Устройство примыкания гидроизоляции к вертикальным поверхностям парапета – рейка краевая; -Замена кирпичных и бетонных вентиляционных шахт на кровле толщиной стены 120 мм, с устройством пароизоляции 1 слой; с утепление минераловатными плитами толщиной 50 мм, с последующим оштукатуриванием толщиной 30 мм по металлической сетке проволочной с ячейкой 5х5 мм толщиной 1,6 мм и высококачественной окраской за 2 раза; -Замена отливов из оцинкованной стали вентшахт на кровле шириной 250 мм; Устройство зонтов для вентиляции шахт из оцинкованной стали; -Грунтовка и окраска внутренней бетонной поверхности парапета высококачественной фасадной краской за 2 раза; Очистка от штукатурки стен надстроек выходов на кровлю с утеплением минераловатными плитами в 2 слоя толщиной 150 мм, с последующим оштукатуриванием по металлической сетке проволочной ячейкой 5х5 мм толщиной 1,6 мм и окраской высококачественной фасадной краской в 2 слоя; -Устройство кровельных аэраторов, 160х460 мм. |
| 2.4. | Требования к витражам, окнам, светопрозрачным конструкциям. | Замена существующих оконных блоков в помещениях на аналогичные в ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, с теплоотражающим покрытием по ГОСТ 30674-99, с открывающимися поворотно-откидными створками, цвет профиля RAL 7016, наружный слой стекла в стеклопакетах выполняется закаленным в соответствии с ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм, -Замена существующих оконных блоков на лестничных клетках Н2 на аналогичные в ПВХ профиле с двухкамерным стеклопакетом, с теплоотражающим покрытием по ГОСТ 30674-99, с глухими створками, цвет профиля RAL 7016, наружный слой стекла в стеклопакетах выполняется закаленным в соответствии с ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм, -Замена наружных витражей на витражи из алюминиевого профиля. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой толщиной 600 микрон. Порошковая окраска профиля RAL7016. Индивидуального изготовления; -Замена наружного витража в помещении охраны 104 на витраж из алюминиевого профиля Craft Wall серии ALT F-50 с пределом огнестойкости EIW30. Заполнение двухкамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Pirobel21, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой толщиной 600 микрон. Порошковая окраска профиля RAL7016. Индивидуального изготовления; −Остекление дверей в составе наружных витражей предусматривается с классом защиты стекла не ниже СМ4 по ГОСТ 30862. Все створки оборудуются ручками -антипаникой без запоров; -Замена металлических рольставней в помещениях пищеблока; Расчистка оконных откосов от штукатурного и окрасочного слоя. Отделка оконных откосов: Улучшенная штукатурка по сетке, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Грунтовка, Окраска стен; Замена ПВХ подоконных досок на: тип 1 - Подоконник с экраном радиаторов, березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окраска с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, окраска матовой эмалью с двух сторон, ширина 250 и 450 мм, высота экрана 600 мм, тип 2 – Оштукатуривание подоконника шириной 200 мм, облицовка керамической плиткой, 40х120х10 мм, белый матовый обрезной, тип 3 - Оштукатуривание подоконника шириной 200 мм, облицовка керамической плиткой, 40х120х10 мм, серый светлый натуральный, тип 4 – Оштукатуривание подоконника шириной 200 мм, облицовка керамогранитной плиткой, 1195х600х9 мм, пепельный светлый обрезной. Тип 5 – Улучшенная штукатурка по сетке, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Грунтовка, Окраска. |
| 2.5. | Требования к дверям | Замена дверных блоков на аналогичные: Наружные дверные блоки: Выходы из подвала - двупольная или однодольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно - сталь с порошковой окраской, порог стационарный плоский, с наличником, оборудуется «Антипаникой» (на две створки) и доводчиками (на две створки). Выход из лестничных клеток – Дверь двупольная (полуторная) из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, внутренний слой остекления - из ударопрочного триплекса, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой 600 микрон, оборудуется «Антипаникой» (на две створки) и доводчиками (на две створки). Выход из обеденного зала - Дверь двупольная (полуторная) из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW30, с фрамугой, с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, внутренний слой остекления - из ударопрочного триплекса, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой 600 микрон, оборудуется «Антипаникой» (на две створки) и доводчиками (на две створки). Выход из пищеблока, выход из загрузочного цеха – Дверь двупольная (полуторная) и однопольная металлическая глухая, противопожарная с пределом огнестойкости EI30, с фрамугой, утепленная, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской каркаса, порог стационарный плоский, с наличником, оборудуется «Антипаникой» (на две створки) и доводчиком (на две створки). Люк выхода на кровлю – распашной металлический противопожарный 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, Дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской. Внутренние дверные блоки: В учебных кабинетах - Дверь двупольная (полуторная) остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, с доводчиками на две створки. − Лестничные клетки Н2, коридоры, спортивный зал, актовый зал, кабинет кулинарии и домоводства, лабораторно-исследовательский комплекс - Дверь двупольная (полуторная) остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления), противопожарная с пределом огнестойкости EIW30, с порошковой окраской каркаса, заполнение огнестойким стеклом в составе стеклопакета, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), с выпадающим порогом, оборудуется «Антипаникой» (на две створки) и доводчиками (на две створки). Лестничные клетки Л1, коридоры – Дверь двупольная (полуторная) остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления), противопожарная с пределом огнестойкости EIW15, с порошковой окраской каркаса, заполнение огнестойким стеклом в составе стеклопакета, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), с выпадающим порогом, оборудуется «Антипаникой» (на две створки) и доводчиками (на две створки). Учебные кабинеты, административные кабинеты, гардероб для учителей - Дверь однопльная остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, с доводчиком. Лаборантские, кладовая инвентаря – Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) противопожарная с пределом огнестойкости EIW30, с порошковой окраской каркаса, заполнение огнестойким стеклом в составе стеклопакета, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), с выпадающим порогом, оборудуется «Антипаникой» и доводчиками. Комната охраны - Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, с доводчиком, бронированная пленка 600 микрон. Электрощитовая, серверная, кроссовая – Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, уплотненая в притворах, оборудованная устройством самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный плоский, с наличником, с доводчиком. В санузлах для МГН, раздевальные при спортзалах, помещения медблока- дверь однопольная глухая комбинированная, полотно без фальца, трубчатое либо полнозаполненное ДСП с усилением под доводчик, МДФ с двух сторон под облицовку CPL пластиком, торец полотна прямой из алюминиевого профиля, коробка стальная бесшовная обхватная, порог выпадающий, с наличниками с двух сторон и доборами, с доводчиками. В санузлах, помещениях уборочного инвентаря, санузлы персонала - Дверь однопльная остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, с доводчиком. −В помещениях пищеблока −1. Дверь однопольная металлическая глухая, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно - сталь порошковой окраской, порог стационарный плоский, с наличником, с доводчиком. 2. Дверь однопольная и двупольная (полуторная) металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно - сталь порошковой окраской, порог стационарный плоский. С наличником, с доводчиком. 3. Дверь однопольная глухая комбинированная, полотно без фальца, трубчатое либо полнозаполненное ДСП с усилением под доводчик, МДФ с двух сторон под облицовку CPL пластиком, торец полотна прямой из алюминиевого профиля, коробка стальная бесшовная обхватная, порог выпадающий, с наличниками с двух сторон и доборами, с доводчиками. В снарядной -Дверь двупольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, уплотненая в притворах, оборудованная устройством самозакрывания, дверная коробка и полотно сталь с порошковой окраской, порог стационарный плоский, с наличником, с доводчиком. −В санузлы и душевые в раздевальнях – дверь однопольная глухая комбинированная, полотно без фальца, трубчатое либо полнозаполненное ДСП с усилением под доводчик, МДФ с двух сторон под облицовку CPL пластиком, торец полотна прямой из алюминиевого профиля, коробка стальная бесшовная обхватная, порог выпадающий, с наличниками с двух сторон и доборами, с доводчиками. В технических помещениях категории В3, в венткамерах, ИТП, водомерном узле, помещениях категории В4 - Дверь двупольная (полуторная) или однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный, с наличником, с доводчиком. |
| 2.6. | Требования к видам работ по внутренним помещениям | Демонтаж напольного плинтуса (деревянный, пвх, керамогранитный); −Демонтаж подвесных потолков (типа Армстонг); −Очистка потолка помещений 1-4 этажа от штукатурки с окраской; −Очистка потолка помещений подвала от окраски; −Очистка несущих стен помещений от штукатурки с окраской; -Очистка несущих стен помещений от штукатурки с облицовкой керамической плиткой; -Демонтаж напольных покрытий и оснований полов (керамическая плитка на ц.п. растворе, покрытие из ц.п. стяжки, линолеум, дощатый пол по лагам, ламинат на подложке, спортивное покрытие линолеум на пробковой подложке); -Демонтаж существующих конструкций пола подвала. -Замена бетонного основания пола подвала, с устройством гидроизоляции. Основание пола выполняется из монолитной армированной бетонной плиты. Проектируемая монолитная армированная бетонная плита выполняется общей толщиной 150 мм (Бетон В25, арматура класса А500С) по бетонной подготовке (Бетон В7,5) толщиной 50 мм и уплотненному грунту, с устройством гидроизоляционного слоя (гидроизоляция ЭКП и ЭПП) после выполнения бетонной подготовки. Устройство основания полов в подвале (армированная цементно-песчаная стяжкой с устройством обмазочной гидроизоляции в помещениях с мокрыми процессами); Устройство основания полов на 1-4 этажах (стяжка из особо легкого керамзитобетона D300, звукоизоляционная мембрана, армированная стяжка из легкого керамзитобетона D600 с устройством гидроизоляции с заведением на стены в помещениях с мокрыми процессами); Замена существующих ненесущих перегородок в помещениях на 1-4 этажах на перегородки из пеноблока толщиной 100 мм; Замена существующих ненесущих перегородок в помещениях подвала на армированные перегородки из керамического кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 120 мм; Замена трансформируемых перегородок в кабинетах иностранного языка- по направляющим профилям в полу и потолке с использованием ограничителей хода, с заполнением звукоизоляционными панелями (группы горючести – НГ), перемещение панелей предусмотреть на бесшумных подвесах; Устройство утепления стен помещения охраны со стороны тамбура минераловатными плитами толщиной 100 мм, плотностью 110 кг/м3, с последующим оштукатуриванием; Устройство звукоизоляции стен и потолка венткамер, помещения ИТП, водомерного узла, из минераловатных плит толщиной 100 мм с последующим оштукатуриванием; Зашивка инсталляции в санузлах листами ГКЛВ в 2 слоя по металлическому каркасу толщиной 75 мм; Зашивка верха проема в зоне витражных заполнений на высоту 750 мм от уровня перекрытия конструкция - ГКЛ 125 мм на стальном профиле 100 мм с двухслойной обшивкой с двух сторон ГКЛ и минеральным заполнением; Устройство Т-образного профиля из нержавеющей стали на стыках двух типов напольных покрытий, 2700х9х14 мм, цвет матовый хром; Замена перегородок в гардеробах первого этажа и коридора второго этажа на каркасную перегородку из алюминиевого профиля. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким стеклом, противопожарную с пределом огнестойкости не менее EIW45, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014). Порошковая окраска профиля RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Двери оборудуются ручками – «Антипаника» на все створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, штанга окрашивается в RAL6018, Наружная ручка из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, Доводчики типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL 7016; Замена модульных сантехнических перегородок в санузлах высотой 2,0 м, 200 мм от уровня пола, на перегородки из влагостойкого HPL пластика толщиной 12 мм (цвет под дерево), на алюминиевом профиле, верхний силовой каркас из алюминиевого уголка 30х30 мм, (с индикаторами занятости); Замена существующей конструкции подиума (ступенчатого пола для размещения зрительных мест) на 2- ом этаже в пом. № 235 на аналогичную в существующих габаритах из металлических конструкций с обшивкой негорючими материалами - обшивка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 3 и 5 мм с текстурированной поверхностью, с устройством вентиляционных отверстий в зоне радиаторов закрытых металлической решеткой, конструкцию настила см. раздел "КР", для доступа в объем под ступенчатым полом предусмотреть устройство люка на отметке +6,030 и металлическую стремянку заводского изготовления; Устройство декоративных стеновых панелей в помещении вестибюля и обеденного зала (зона раздачи) из оцинкованной стали, сечение 80х80 мм с шагом 160 мм, цвет под дерево, группа горючести НГ; Замена металлического ограждения ступеней лестницы подъема на подиум на ограждение из нержавеющей стали высотой 1200 мм с заполнением вертикальными ригелями с шагом не более 100 мм, поручни на высоте 500 и 900 мм; Замена внутренних металлических ограждений на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни на высоте 500 и 900 мм с нетравмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм. Замена ограждений предусматривается в существующих габаритах и не уменьшает существующие геометрические параметры путей эвакуации по лестницам. При этом расстояние между маршами (ограждениями) составляет не менее 75 мм для прокладки пожарных рукавов. Марши и площадки лестничных клеток не подлежат замене, а их ширина остается в прежних габаритах; Замена внутренних металлических ограждений оконных проемов на промежуточных площадках лестничных клеток из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм. Обработка ж/б плит потолка подвала противогрибковым средством; Обработка существующих стен подвала противогрибковым средством. |
| 2.7. | Требования к внутренней отделке | Применяемые отделочные материалы: Технические помещения, ИТП, насосная, венткамера, водомерный узел, помещение ввода электрического кабеля: Потолки: улучшенная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций Стены: улучшенная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска стен RAL 9010 Плинтус: из керамогранита, пепельный светлый обрезной 119,5х10,7х11 мм Полы: керамогранит крупноформатный, 600х600х9 мм, пепельный светлый обрезной Лестничная клетка: Потолки: высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, Окраска потолка и коммуникаций силикатной краской (НГ), цвет RAL 9010, по подготовленной поверхности Стены: высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, окраска силикатной матовой краской (НГ), цвет RAL9010, по подготовленной поверхности Плинтус: из керамогранита, серый светлый 600х600х9 мм, серый светлый натуральный Ступени: тип 10, ступень завальцованная из керамогранита с противоскользящей насечкой, 600х300х9 мм, серый светлый натуральный Подступенки: тип 10.1, Подступенок из керамогранита для ЛК, 600х145х9 мм, серый светлый натуральный Комната охраны: Потолки: высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций Стены: высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска стен RAL9010 −Плинтус: гибкий ПВХ Полы: тип 2, дизайн-плитка ПВХ, цвет серый, 500х500 мм Тамбуры главного входа: Потолки: высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, Окраска потолка и коммуникаций силикатной краской (НГ), цвет RAL 9010, по подготовленной поверхности Стены: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, Окраска силикатной краской (НГ), цвет RAL9010, по подготовленной поверхности; улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, бетонная плитка под кирпич, 205х60х18 мм Плинтус: керамогранитный завальцованный, светлый серый 600х95х9 мм Полы: тип 1*, с устройством гидроизоляции - Керамогранит крупноформатный, 1195х600х9 мм, пепельный светлый обрезной; Грязезащитная решетка из алюминиевого профиля со вставками из противоскользящей резины, полипропилена, трехрядной пластиковой щетки. Вестибюль (зона ожидания для посетителей): Потолки: подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка, Окраска потолка и коммуникаций силикатной краской (НГ), подвесной алюминиевый потолок, ячейка 100х100 мм, цвет – белый Стены: высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя; окраска силикатной краской (НГ), цвет RAL9010, по подготовленной поверхности, улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, бетонная плитка под кирпич, 205х60х18 мм, Декоративные стеновые панели кубообразные из алюминиевой трубы сечением 80х80 мм с шагом 160 мм под дерево, группы негорючести (НГ). Плинтус: керамогранитный завальцованный, светлый серый 600х95х9 мм Полы: тип 1, керамогранит крупноформатный, 1195х600х9 мм, пепельный светлый обрезной Коридоры первого этажа: Потолки: высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций, Акустические подвесные панели (квадрат) 1192х1192х40 мм Стены: высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, окраска стен RAL9010, по подготовленной поверхности Плинтус: керамогранитный завальцованный, светлый серый 600х95х9 мм Полы: тип 1, Керамогранит крупноформатный, 1195х600х9 мм, пепельный светлый обрезной Коридоры второго и третьего этажа: Потолки: высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций, Акустические подвесные панели (квадрат) 1192х1192х40 мм Стены: высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, окраска стен RAL9010, по подготовленной поверхности −Плинтус: гибкий ПВХ Полы: тип 2, дизайн-плитка ПВХ, цвет серый, 500х500 мм Гардероб для учителей: Потолки: высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций Стены: высококачественная ц.п штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, окраска стен −Плинтус: гибкий ПВХ Полы: Дизайн-плитка ПВХ, цвет серый, 500х500 мм Гардеробы для учеников: Потолки: высококачественная ц.п. штукатурка, шпа-клевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций Стены: высококачественная ц.п штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, окраска стен Плинтус: керамогранитный завальцованный, пепельный светлый обрезной 1195х95х9 мм Полы: тип 1, Керамогранит крупноформатный, 1195х600х9 мм, пепельный светлый обрезной Обеденный зал: Потолки: высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций; Акустические подвесные панели (треугольник) 1100х953 мм Стены: высококачественная ц.п штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, окраска стен RAL9010; Улучшенная ц.п. штукатурка по сетке: Плитка керамическая 285х850х9,2 мм, белый грань глянцевый RAL 9010, Плитка керамическая 200х500х8 мм бежевый матовый; Плитка керамическая 400х1200х9 мм белый матовый обрезной, Декоративные стеновые панели кубообразные из алюминиевой трубы сечением 80х80 мм с шагом 160 мм под дерево, группы негорючести (НГ). Плинтус: керамогранитный завальцованный, − Полы: керамогранит крупноформатный, 1195х600х9 мм, трех цветов (светло серый, серый, темно серый) Помещения пищеблока: Потолки: подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка, Окраска потолка и коммуникаций, Стены: Улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, плитка керамическая 200х200х7 мм, белый матовый Полы: с устройством гидроизоляции, тип 6, керамгранит крупноформатный 600х600х9 мм, серый светлый обрезной Санузлы для мальчиков и девочек: Потолки: подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций, подвесной алюминиевый потолок Грильято, ячейка 100х100 мм, в санузлах для мальчиков цвет- черный, в санузлах для девочек цвет- белый или аналог Стены: улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, Керамогранит крупноформатный 600х600х9 мм, пепельный светлый обрезной, мозаика стеклянная 23х23 мм, глянцевый Полы: тип 3, с устройством гидроизоляции, керамгранит крупноформатный 600х600х9 мм, пепельный светлый обрезной Санузлы персонала: Потолки: подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций Стены: улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, Керамогранит крупноформатный 600х600х9 мм, пепельный светлый, плитка керамическая 200х800х9 мм, бежевый Полы: тип3, с устройством гидроизоляции, керамгранит крупноформатный 600х600х9 мм, пепельный светлый обрезной Душевые в раздевальнях −Потолки: обеспыливание запотолочного пространства, подвесной алюминиевый касетный потолок по системе типа CLIP-IN, 600х1200 мм Стены: улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, Керамогранит крупноформатный 600х600х9 мм, пепельный светлый обрезной, плитка керамическая 200х200 мм, матовый Полы: тип 12, с устройством гидроизоляции, керамгранит крупноформатный 600х600х9 мм, серый светлый обрезной Электрощитовая: Потолки: улучшенная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций Стены: улучшенная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска стен Плинтус: профиль для завода покрытия на стену 100 мм – двухсоставной коннелюрный профиль Полы: тип 7, линолиум ПВХ гомогенный, виниловый антистатический с устройством медной ленты в конструкции пола (класс износостойкости 34/43) Серверная, Кроссовая: Потолки: улучшенная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций Стены: улучшенная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска стен Плинтус: профиль для завода покрытия на стену 100 мм – двухсоставной коннелюрный профиль Полы: тип 7, линолиум ПВХ гомогенный, виниловый антистатический с устройством медной ленты в конструкции пола (класс износостойкости 34/43) Гимнастический зал: Потолки: высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций силикатной краской (НГ) Стены: высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, окраска силикатной краской (НГ), цвет RAL9010, по подготовленной поверхности −Плинтус: вентилируемый под спортивный паркет −Полы: тип 4, спортивный паркет 14мм, амортизирующий слой – каучуковые профессиональные амортизаторы 19 мм, два слоя влагостойкой фанеры ФК, сорт 2/3, шлифованная, 1525х1525х12мм (показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) Спортивный зал: Потолки: высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций силикатной краской (НГ), сетка защитная 100х100 мм, полипропиленовая нить не менее 2,2 мм Стены: высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, окраска силикатной краской (НГ), цвет RAL9010, по подготовленной поверхности, Стеновые протекторы (маты) высотой 1,8 м (ХДФ, искусственная кожа) (показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) или аналог −Плинтус: вентилируемый под спортивный паркет −Полы: тип 4, спортивный паркет 14мм, амортизирующий слой – каучуковые профессиональные амортизаторы 19 мм, два слоя влагостойкой фанеры ФК, сорт 2/3, шлифованная, 1525х1525х12мм (показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) Комната инструктора: Потолки: высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, Окраска потолка и коммуникаций Стены: высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, окраска стен цвет RAL 9010 −Плинтус: гибкий ПВХ −Полы: тип 11, дизайн-плитка ПВХ, светлая серо- бежевая, 1000х200 мм Снарядная: Потолки: высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций Стены: высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, окраска стен цвет RAL 9010 −Плинтус: гибкий ПВХ −Полы: тип 2, дизайн-плитка ПВХ, цвет серый, 500х500 мм Кабинет врача, Процедурный кабинет: −Потолки: обеспыливайте запотолочного пространства, подвесной алюминиевый кассетный потолок по системе типа CLIP-IN, 600х1200 мм или аналог Стены: улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, плитка керамическая 200х200 белый матовый/голубой светлый матовый Плинтус: профиль для завода покрытия на стену на 100 мм – двухсоставный коннелюрный профиль Полы: тип 14, линолеум гетерогенный коммерческий (класс износостойкости 34/43) Административные кабинеты: −Потолки: обеспыливание запотолочного пространства, подвесной алюминиевый кассетный потолок по системе типа CLIP-IN, 600х1200 мм или аналог Стены: высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст. Финишная шпаклевка в 2 слоя, окраска стен RAL 9010 или аналог, магнитно-маркерное покрытие, h=1.4 м (маркерная пленка ПВХ, магнитный слой в пленке) −Плинтус: гибкий ПВХ −Полы: тип 11, дизайн-плитка ПВХ, светлый серо- бежевый, 1000х200 мм Учебные кабинеты: −Потолки: обеспыливание запотолочного пространства, кассетный акустический подвесной потолок, 1200х600 мм Стены: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, окраска краской, цвет RAL 9010, фартуки в зоне раковин – плитка керамическая 200х200х7 мм, белый матовый −Плинтус: гибкий ПВХ −Полы: тип 2, дизайн плитка ПВХ, цвет серый, 500х500 мм Библиотека (читальный зал): Потолки: высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций, цвет Акустические подвесные панели (квадрат) 1192х1192х40 мм Стены: высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, окраска, цвет RAL 9010 −Плинтус: гибкий ПВХ −Полы: тип 13, Дизайн-плитка ПВХ, трех цветов (серый) 500х500 мм Библиотека (зона хранения книг): Потолки: высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска потолка и коммуникаций Стены: высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, финишная шпаклевка в 2 слоя, окраска краской цвет RAL9010 −Плинтус: гибкий ПВХ −Полы: тип 13, дизайн-плитка ПВХ, трех цветов (серый) 500х500 мм |
| 2.8. | Трассформируемые перегородки | Трансформируемые перегородки: -замена существующих трансформируемых перегородок в кабинетах иностранного языка и информатики на аналогичные. Раздвижная модульная устойчивая каркасная конструкция с заполнением звукоизоляционными панелями (плотностью не менее 35 кг/м3, группа горючести - НГ). Перемещение панелей на бесшумных подвесах, в системе направляющих профилей, с использованием ограничителей хода. Для проведения учебных процессов в каждой из двух частей помещения, разделяемого трансформируемой перегородкой, обеспечены нормативные параметры расстановки оборудования, уровни естественной и искусственной освещенности, отопления, вентиляции и звукопоглощения. |
| 2.9. | Трибуна в актовом зале | Трибуна в актовом зале. -замена существующей трибуны на металлическом каркасе. Замена ступеней (сидячие места) на аналогичные Покрытие из березовой фанеры с огнебиозащитной пропиткой с покрытием противопожарным лаком в 2 слоя 1525х2950х24 мм. |
| 2.10. | Требования к конструктивным решениям | Конструктивные решения разработать в соответствии с разделами Архитектурные решения и Техническое заключение о состоянии конструкций здания . Проектные решения по конструктивным элементам здания принять с учетом их фактического состояния в соответствии с выводами и рекомендациями Технического заключения. В проектных решениях использовать современные технологии и материалы, обеспечивающие экономическую эффективность и долговечность в эксплуатации. Нагрузки принять в соответствии с действующими нормами. |
| 2.11. | Требования к инженерно-техническим решениям | Разработать проектно-сметную документацию инженерных систем с учетом результатов обследования технического состояния конструкций и инженерных систем здания и в соответствии с альбомом «Стандарт Московская школа. Модернизация объектов образования. Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы». Произвести обследование инженерных систем. Выполнить 100% замену неработоспособных инженерных систем (не отвечающих современным нормативным документам). При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: В школьном здании выполнить капитальный ремонт/восстановление следующих инженерных систем: -электроснабжения, электроосвещения и силового электрооборудования, молниезащиты и заземления, наружного освещения; -водоснабжения, водоотведения; -приточно-вытяжной вентиляции, противодымной вентиляции и кондиционирования, отопления, -локальной вычислительной сети; -структурированной кабельной сети; - телефонной связи, радиофикации, оповещения о чрезвычайных ситуациях; -дренажа (при необходимости с учетом результатов инженерных изысканий); -городской радиотрансляции и оповещении о ЧС; -телевидения вещательного; -кабельного телевидения; -автоматической пожарной сигнализации, -оповещения и управления эвакуацией при пожаре; -часофикация; -автоматизация и диспетчеризация инженерных систем, -системами охранной и охранно-тревожной сигнализации; -охранного телевидения и видеонаблюдения -контроля и управления доступом; -охранно-защитной дератизационная системой (ОЗДС). -Структурированной кабельной сети, ЛВС -информационной системы «Проход и питание» (далее - ИС ПП). Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния инженерных систем. . |
| 2.12. | Отопление | Отопление выполнить от индивидуального теплового пункта – ИТП. (в настоящий проект не входит) Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха при проектировании принять в соответствии с действующими нормативными документами (СП60.13330.2020, СП131.13330.2020, ГОСТ 30494-2011). Проектом предусмотреть замену системы отопления здания школы на новую. В здании запроектировать двухтрубную, стояковую, с тупиковым движением воды систему отопления с нижней разводкой магистральных трубопроводов под потолком «(минус) 1» этажа или подвала, с вертикальными стояками, с разводкой труб к приборам отопления. В помещениях пищеблока, многофункциональном информационном библиотечном центре, многофункциональном пространстве с функцией актового зала, в универсальном спортивном зале и помещениях лестничных клеток предусмотреть отдельные ветки системы отопления. Отопление электрощитовой и серверной предусмотреть электроконвектором. Нижние точки сетей оснастить сливными кранами со штуцерами для присоединения гибкого шланга для слива воды в водоприемные устройства. В верхних точках магистральных трубопроводов и стояков отопления предусмотреть устройства для выпуска воздуха. Магистральные трубопроводы, трубопроводы теплоснабжения калориферов и стояки выполнить из стальных водогазопроводных обыкновенных труб при условном диаметре до 50 мм включительно и из стальных электросварных прямошовных труб при условном диаметре труб 65 мм и более. В местах пересечения с перекрытиями, стенами и перегородками трубопроводы прокладывать в гильзах. Кольцевые зазоры между гильзой и трубопроводом заполнить несгораемым материалом. Магистральные трубопроводы отопления и теплоснабжения теплоизолировать. Тепловую изоляцию оборудования и трубопроводов выполнить в соответствии с СП «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.». В качестве нагревательных приборов установить стальные радиаторы или конвекторы отечественного производства. Отопительные приборы в соответствии СП60.13330.2020 следует размещать под световыми проемами (окнами или комбинациями окон) или в непосредственной близости от них, в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. В помещениях медицинского назначения предусмотреть установку отопительных приборов в санитарно-гигиеническом исполнении согласно СП60.13330.2020. Предусмотреть установку на подающих трубопроводах (подводках) к отопительным приборам клапанов терморегулятора с термостатическими элементами и выносными датчиками и на обратных трубопроводах – запорную арматуру. Размещение выносного датчика выполнить в соответствии с рекомендациями завода- изготовителя. При размещении отопительных приборов в лестничных клетках, если отопительные приборы выступают от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, необходимо обеспечивать нормативные ширину и высоту прохода в соответствии с СП. В целях предупреждения размораживания калориферов приточных установок в вентиляционных камерах предусмотреть установку приборов отопления. Для регулирования потоков теплоносителя оснастить системы отопления и теплоснабжения требуемым количеством балансировочной арматуры, регулируемой при наладке и в процессе эксплуатации. Гребенки разместить за помещением ИТП. На отводах гребенки отопления и теплоснабжения (вентиляции) предусмотреть установку манометров и термометров на каждой ветке подающего и обратного трубопровода. Предусмотреть установку запорной арматуры и сливные краны на выходе из ИТП (вне помещения ИТП), на всех ответвлениях и стояках систем отопления, теплоснабжения. Для защиты учащихся от травм установить защитные экраны на отопительные приборы, предусмотреть зашивку стояков. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов предусматривается с помощью автоматического терморегулятора, установленного на подающей подводке отопительного прибора, по ходу движения теплоносителя с выносными датчиками. Для отключения прибора на обратной подводке устанавливается запорный клапан. На стояках отопления предусмотреть запорно-спускную и балансировочную арматуру. В качестве теплоизоляционного материала магистралей и стояков системы отопления применить трубки из вспененного каучука толщиной 19 мм. |
| 2.13. | Вентиляция, кондиционирование и противодымная защита | Теплоснабжение. Предусмотреть замену системы теплоснабжения вентиляции по существующей схеме. Теплоснабжение осуществляется через ИТП. Реконструкция ИТП данным проектом не предусмотрена. Теплоснабжение приточных систем осуществляется водяными калориферами. Трубопроводы для системы теплоснабжения предусмотреть из труб стальных водогазопроводных при условном диаметре до 50 мм включительно и из стальных электросварных прямошовных труб при условном диаметре труб 65 мм и более. В качестве теплоизоляционного материала магистралей и стояков системы теплоснабжения применить трубки из вспененного каучука толщиной 19 мм. Трубопроводы теплоизолируются. Приточные установки комплектуются заводскими узлами смешения. Вентиляция. Предусмотреть замену системы общеобменной вентиляции по существующей схеме согласно техническому заключению с учетом функционального назначения помещений, класса функциональной пожарной опасности помещений, категории по взрывопожарной и пожарной опасности, режима и одновременности работы. Приточные установки расположить в приточных венткамерах, расположенных в подвале, вытяжные – на кровле и в коридорах пищеблока. Воздухообмены в помещениях определены согласно требованиям технологического задания и нормативных документов. Самостоятельные вентиляционные системы предусмотреть в соответствии с технологическим заданием для следующих функциональных групп помещений (с учетом назначения помещений): - учебных кабинетов, административных кабинетов, входной группы и рекреационно-коммуникационного пространства - медицинских кабинетов; - санитарных узлов и помещений уборочного инвентаря (ПУИ); - пищеблока; - обеденного зала; - актового зала; - помещения для занятия спортом; - технического назначения (насосная, ИТП, и пр.); - библиотеки; -помещения подвала. Параметры микроклимата в помещениях должны соответствовать допустимым значениям санитарных норм. Обеспечить технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенного выделения влаги, тепла и газов, локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения. Размеры вытяжек должны покрывать всю площадь оборудования и моечных ванн, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции. В целях энергосбережения и наладки воздухообмена в помещениях здания предусмотреть установку частотных преобразователей (преимущественно) в цепях управления приточных и вытяжных установок, на дроссель-клапанах на воздуховодах (за исключением локальных вытяжных систем). Воздухозаборные воздуховоды систем вентиляции теплоизолировать негорючим материалом с фольгированным покрытием. Теплоизолированные воздуховоды, расположенные на кровле здания и в помещении зон приготовлении пищи (горячий цех) выполнить в окожушивании, согласно СП. Для учебных помещений (в том числе: специализированных кабинетов), в соответствии с технологическим заданием, предусмотреть: приточную вентиляцию с механическим побуждением воздуха, с подогревом наружного воздуха в холодный период года, Для групп помещений зрительного зала и помещений для занятия спортом предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением воздуха, с подогревом в холодный период года. Для помещений медицинского блока предусмотреть самостоятельную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением воздуха с трехступенчатой, тонкой очисткой наружного воздуха. При выполнении расчета воздухообмена исключить возможность перетекания воздуха из смежных помещений в помещения медицинских кабинетов и комнат. Для помещений пищеблока предусмотреть: для производственных и складских помещений раздельную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением воздуха; для горячего цеха местные отсосы от технологического оборудования с вытяжным зонтом с жироулавливателем. Для моечного оборудования отдельную систему местной вытяжной вентиляции. Для помещений с холодильным оборудованием систему приточно-вытяжной вентиляции (по расчету на ассимиляцию теплоизбытков или локальное кондиционирование в соответствии с СП); Для обеденного зала предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением воздуха с подогревом в холодный период года. Расчет воздухообмена в пищеблоке следует проводить в соответствии с требованиями СП. Для помещений с постоянными рабочими местами функциональной группы административных кабинетов и комнат охраны, в том числе комнат охраны с диспетчерским пунктом предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением воздуха с подогревом в холодный период года. Для помещений функциональной группы рекреационно-коммуникационного пространства, предусмотреть приточную вентиляцию с механическим побуждением воздуха с подогревом в холодный период года. Вентиляцию электрощитовой выполнить с механическим побуждением воздуха. Во всех санузлах и душевых предусмотреть вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. Объем воздуха, удаляемого из санузлов, принять в соответствии с действующими нормами. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции помещений разместить на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха согласно СП60.13330.2020. При проектировании предусмотреть мероприятия по снижению шума: установку глушителей шума на воздуховодах перед и после вентиляторов установку гибких вставок между вентиляторами и воздуховодами виброизоляторы. В вытяжных воздуховодах систем принудительной вентиляции обеспечить наличие обратных клапанов, автоматически перекрывающихся при выключении вентиляции во избежание обратного тока воздуха и неконтролируемой вентиляции. Входные группы в здание и загрузочный цех пищеблока оборудовать воздушно-тепловыми завесами. Проектом определить тип теплоснабжения воздушно-тепловых завес (водяное или электрическое). В кабинете химии предусмотреть вытяжную вентиляцию с механическим побуждением для вытяжного шкафа. В лаборантской кабинета химии предусмотреть вытяжную вентиляцию с механическим побуждением для вытяжного шкафа и отводной рукав вытяжки для подключения шкафов для хранения химических реактивов. В кабинете технологии предусмотреть локальные вытяжные системы для электроплит и др. технологического оборудования. В зоне обработки материалов технологии материальной тип 2 предусмотреть систему вытяжной вентиляции. Для групп помещений зрительного зала и помещений для занятия спортом предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением воздуха, с подогревом в холодный период года. Предусмотреть самостоятельную вытяжную вентиляцию с механическим побуждением от вытяжных шкафов в соответствии с ТхЗ. Вентиляционное оборудование предусмотреть из секций полной заводской готовности. В местах пересечения противопожарных преград установить огнезадерживающих клапаны. Приточные и вытяжные воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполнить из оцинкованной стали толщиной в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020. Приточные и вытяжные воздуховоды в шахтах изолировать противопожарной теплоизоляцией в соответствии с требованиями СП 7.13330.2013. Приточные воздуховоды от воздухозабора до приточных установок и вытяжные воздуховоды от выбросных шахт до вентилятора изолировать теплоизоляцией толщиной 19 мм с покрытием из алюминиевой фольги. Кондиционирование. Предусмотреть в здании замену систем кондиционирования по существующей схеме, согласно техническому заключению. Проектом предусмотреть системы кондиционирования для ассимиляции теплоизбытков в помещениях на базе VRF-систем. Наружные блоки установить на кровле. Внутренние блоки – настенного и кассетного типов. Для следующих помещений предусмотреть отдельные системы кондиционирования: - Обеденный зал - Многосветное пространство с функцией актового зала - Информационный библиотечный центр - Кабинет врача - Административные кабинеты - Кабинеты информационных технологий и информатики Для следующих групп помещений с круглогодичным и круглосуточным режимом работы предусмотреть системы кондиционирования со 100% резервированием и зимним комплектом: пост охраны, серверная, кроссовые, помещения пищеблока с холодильным оборудованием. Для систем кондиционирования применить разводку из медных труб. Трубопроводы системы холодоснабжения прокладываются в тепловой изоляции толщиной 13 мм. Проход медных труб через стены и перегородки выполняется с помощью гильз из стальных труб, внутренний диаметр которых должен превышать наружный диаметр трубопровода на 10-15 мм. Длина гильзы должна превышать толщину стены или перегородки на 20 мм. Проектом предусмотреть отведение конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования через систему дренажных трубопроводов в систему хозяйственно-бытовой канализации с разрывом струи. Трубопроводы систем дренажа проложить скрыто в пространстве за подшивным потолком. Уклон горизонтальных трубопроводов принят I=0.01 в сторону слива. Для обеспечения отвода конденсата от внутренних блоков настенного типа предусмотреть дренажную помпу. Материал трубопроводов труба PPRC PN10. При прохождении трубопроводов перекрытий и перегородок с заданной степенью огнестойкости установить противопожарные манжеты. Противодымная защита Предусмотреть в здании замену систем противодымной вентиляции по существующей схеме, согласно техническому заключению. Противодымную вентиляцию предусмотреть в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013. Система приточно- вытяжной противодымной вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции. Предусматривать размещение дымоприемных устройств не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Для установок приточно-вытяжной противодымной вентиляции установленных на кровле предусматривать установочные стаканы в зимнем исполнении (с утеплением). |
| 2.14. | Система водоснабжения | Разработать проектную-сметную документацию системы водоснабжения с учетом результатов обследования инженерных систем здания. Выполнить капитальный ремонт без изменения существующих расходов по системам ХВС и ГВС. Суточный расход: Qсут.общ. = м3/сут; Qсут.гор. = м3/сут. Расход тепла на горячее водоснабжение 0,694 Гкал/ч tгор.воды = 60°С Расход воды на внутреннее пожаротушение не предусмотрен. Система ХВС и ГВС. В объем проведения капитального ремонта школы входит: -хозяйственно-питьевое водоснабжение -холодное (ХВС) и горячее (ГВС). Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения (ХВС, ГВС) при проведении капитального ремонта заменить по существующим трассам, с учетом уточнённых планировок. Проект системы внутреннего водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями: -СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»; -СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; -СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; -СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»; -СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»; -СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». Расчет нагрузок на системы водоснабжения выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. Система ХВС Согласно результатам обследования систем холодного водоснабжения, предусмотреть: -полную замену систем холодного водоснабжения с подключением к существующему вводу водопровода после задвижки на существующем водомерном узле. Предусмотреть тупиковую систему холодного водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов. При монтаже трубопроводов ХВС выполнить: -магистрали из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром до50мм и стальных электросварных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром более 50мм . Стояки выполнить из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* . Соединения трубопроводов выполнять по СП 73.13330.2016. Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается; - подводки к сантехприборам из полипропиленовых труб SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95C. Запорно-регулирующая арматура – шаровые краны. Не допускать применение полипропиленовых шаровых кранов. Прокладку стояков холодного водопровода предусмотреть скрыто в коммуникационных шахтах с устройством лючков в местах установки запорной и регулирующей арматуры. По периметру здания сохранить ниши для выпусков наружных поливочных кранов или коверы с подводом холодной воды питьевого качества, согласно СП с установкой запорной арматуры и спускным краном (в соответствии с ТУ). Предусмотреть изоляцию от конденсации магистральных трубопроводов и стояков холодного водоснабжения, кроме подводок к приборам. Тепловую изоляцию трубопроводов выполнить в соответствии с СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Замену системы холодного водоснабжения выполнить по существующей схеме, по существующим местам. Прокладку стояков холодного водопровода предусмотреть скрыто в коммуникационных шахтах с устройством лючков в местах установки запорной и регулирующей арматуры. Предусмотреть подводку воды холодной воды к санитарным приборам в с/у, к душевым установкам, к питьевым фонтанчикам, к технологичекому оборудованию пищеблока, к внутренним и наружным поливочным кранам, к гигиеническим душам в с/у для девочек. В местах прохода трубопроводов через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину нетвердеющим герметиком из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. В помещении водомерного узла запроектировать (при необходимости) повысительную насосную станцию хозяйственно-питьевого водопровода, с частотным регулированием скорости вращения электродвигателей насосов. Качество холодной и горячей воды (санитарно- эпидемиологические показатели), подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать СанПиН 1.2.3685-21, ГОСТ Р 51232- 98. Предусмотреть прокладку трубопроводов холодного водоснабжения для пищеблока отдельно от общей системы водоснабжения здания. Монтаж внутренних систем холодного водоснабжения выполнить в соответствии с СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». Поэтажную прокладку трубопровода системы водоснабжения выполнить в соответствии с СП 40-102- 2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», СП 40-103-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металло-полимерных труб». В соответствии с п. 8.22 СП 30.13330.2020 предусмотреть регуляторы давления в системе хозяйственно-питьевого водопровода, обеспечивающие после себя расчетное давление, как при статистическом, так и при динамическом режиме работы системы. В санузлах с 5 умывальниками и более, ПУИ предусмотреть поливочные краны (п. 11.14 СП 30.13330.2020). Расположение внутренних поливочных кранов определить в недоступных для детей местах. Исключить расположение водопроводных кранов в зонах прохода людей в санузлах. В соответствии с СП 59.13330.2020 в доступных и универсальных кабинах для МГН следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Предусмотреть установку обратных клапанов в системах водоснабжения: на участках трубопроводов, подающих воду к смесителям, на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю (п. 11.12 СП 30.13330.2020). В верхних точках стояков системы подающего трубопровода ХВС предусмотреть автоматические воздухоотводчики. Обеспечить подключение системы холодного водоснабжения в кабинетах предпрофессиональной подготовки и в специализированных учебных кабинетах. Сантехнические приборы принять в соответствии со Стандартами «Московская школа» (Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы). Система ГВС Согласно результатам обследования систем горячего водоснабжения, предусмотреть: - полную замену системы горячего водоснабжения с подключением к существующим вводам после узлов учета тепла в ИТП. Систему ГВС сохранить с нижней разводкой подающей магистрали и циркуляционной линией. На период профилактического отключения системы горячего водоснабжения предусмотреть резервные источники горячего водоснабжения, для снабжения пищеблока, медицинского блока с подключением к электросиловым установкам. Монтаж трубопроводов ГВС выполнить из: -магистрали и стояки стальные оцинкованные водогазопроводные трубу по ГОСТ 3262-75*, соединение выполнить по СП 73.13330.2016. Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается; - подводки к сантехприборам из полипропиленовых труб SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95C. На поэтажных ответвлениях от водоразборных стояков горячей воды предусмотреть шаровые краны. Не допускать применение полипропиленовых шаровых кранов. Прокладку стояков горячего водопровода предусмотреть скрыто в коммуникационных шахтах с устройством лючков в местах установки запорной и регулирующей арматуры. Предусмотреть изоляцию от теплопотерь магистральных трубопроводов горячего водоснабжения, а также подающих и водоразборных стояков горячего водоснабжения. Тепловую изоляцию оборудования и трубопроводов выполнить в соответствии с СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Замену системы горячего водоснабжения выполнить по существующей схеме, по существующим местам. Предусмотреть подводку горячей воды к умывальникам в с/у, к душевым установкам, к технологическому оборудованию пищеблока, к внутренним поливочным кранам, к гигиеническим душам в с/у для девочек. Обеспечить подключение системы горячего водоснабжения в кабинетах предпрофессиональной подготовки и в специализированных учебных кабинетах. Для санузлов в общеобразовательных организациях (для учащихся младших классов) температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С (п. 4.8 СП 30.13330.2020). В этих санузлах необходимо предусмотреть установку термосмесителя (термосмесителей) для подготовки воды. На подводках трубопровода к термостатическим смесителям предусмотреть обратные клапаны. В душевых и ПУИ установить полотенцесушители с подключением к системе горячего водоснабжения. Размещение полотенцесушителей выполнить (при необходимости в помещениях пищеблока) в душевых и в ПУИ. В соответствии с СП 30.13330.2020 предусмотреть подсоединение полотенцесушителей к сплошному по вертикали водоразборному стояку системы горячего водоснабжения с установкой запорной арматуры в местах подключения. Предусмотреть установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения: на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям в соответствии с п. 11.12 СП 30.13330.2020. Предусмотреть прокладку трубопроводов горячего водоснабжения для пищеблока отдельно от общей системы горячего водоснабжения здания. В верхних точках стояков системы подающего трубопровода ГВС предусмотреть автоматические воздухоотводчики. В местах прохода трубопроводов через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину нетвердеющим герметиком из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Монтаж внутренних систем горячего водоснабжения выполнить в соответствии с СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». Поэтажную прокладку трубопровода системы водоснабжения выполнить в соответствии с СП 40-102- 2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», СП 40-103-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб» и СП 41-109-2005. В соответствии с п. 8.22 СП 30.13330.2020 предусмотреть регуляторы давления в системе хозяйственно-питьевого водопровода, обеспечивающие после себя расчетное давление, как при статистическом, так и при динамическом режиме работы системы. Сантехнические приборы принять в соответствии со Стандартами «Московская школа» (Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы). Обеспечить подключение системы горячего водоснабжения в кабинетах предпрофессиональной подготовки и в специализированных учебных кабинетах. |
| 2.15. | Канализация | Разработать проектную документацию для систем канализации с учетом результатов обследования технического состояния инженерных систем здания. Выполнить капитальный ремонт без изменения существующих расходов по системам водоотведения. Суточный расход: Qсут. быт. кан..= м3/сут, в том числе Qсут.пр.кан. = м3/сут. В объем проектирования входят: -сети бытовой канализации; -сети производственной канализации (пищеблока); -система водостока; -сети дренажной канализации. Бытовая и производственная канализация Бытовые стоки (от санитарно-технических приборов) и производственные стоки (от технологического и моечного оборудования пищеблока) отвести во внутриплощадочную сеть бытовой канализации раздельными выпусками. Согласно результатам обследования системы бытовой канализации предусмотреть: -замену обратных канализационных затворов на выпуске бытовой канализации от пищеблока или установить КНС (при необходимости) в соответствии с п.18.11 СП 30.13330-2020. В случае, если предусмотрен обратный канализационный затвор, предусмотреть автоматическое управление обратными канализационными затворами с выводом контроля технического состояния на автоматизированное рабочее место диспетчеризации внутренних инженерных систем; -замену магистральных трубопроводов на полипропиленовые раструбные трубы Ø110 мм, проложить открыто над полом и под потолком подвала, с выпусками в наружную сеть; -замену стояков и отводных труб на полипропиленовые трубопроводы. Предусмотреть систему отвода дренажных вод от систем кондиционирования. Согласно результатам обследования системы производственной канализации предусмотреть: -замену канализационных затворов на выпуске производственной канализации; -замену магистральных трубопроводов на чугунные безраструбные трубы Ø150 мм, проложить открыто над полом и под потолком подвала, с выпуском в наружную сеть. -замену стояков и отводных труб на сетях бытовой и производственной канализации на полипропиленовые трубопроводы Ø50 и Ø110 мм. Сети канализации, проходящие в венткамерах, выполнить в соответствии с п. 18.11 прим.2 СП 30.13330-2020 изм.4. Верхнюю вентиляционную часть стояков выполнить из безраструбных чугунных труб и вывести выше уровня крыши на 0,2м или 0,1м от обреза вент.шахты. На стояках бытовой и производственной канализации предусмотреть монтаж противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по этажам. Санитарно-техническое оборудование в помещениях пищеблока и умывальники перед входом в обеденный зал подключить к системе канализации через двухоборотные сифоны. Отвод воды в систему производственной канализации предусмотреть с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) от технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции, оборудования и сантехнических приборов для мойки посуды. Обеспечить подключение системы водоотведения к демонстрационным столам кабинетах предпрофессиональной подготовки и в специализированных учебных кабинетах. Высоту установки детских санитарных приборов от уровня чистого пола принять согласно с п.7.2.17.3 СП251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования». Сантехнические приборы установить в соответствии со Стандартами «Московская школа» (Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы). Водосток. Дренажная канализация Систему внутреннего водостока выполнить из труб НПВХ отечественного производства, стояки проложить в коммуникационных шахтах, ограждающие конструкции которых выполнены из несгораемых материалов. На стояках внутреннего водостока предусмотреть монтаж противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по этажам. Для удаления случайных и аварийных вод из венткамер (находящихся в подвальной части здания) предусмотреть устройство приямков с установкой в них погружных насосов в соответствии с СП 30.13330 (1-рабочий) с автоматикой. Насосы в ИТП-2 этап. В тех. подполье для системы дренажной канализации возможно применение стальных труб по ГОСТ 10704-91 с наружным и внутренним антикоррозийным покрытием. Отвод ливневых и талых вод с кровли здания осуществить через водосточные воронки с электрообогревом и защитой от сора и листвы. Предусмотреть замену водосточных воронок на кровле. Отвод стоков от внутренней сети водостока осуществить в наружную сеть ливневой канализации самостоятельными выпусками. Исключить прохождение через производственные помещения пищеблока системы канализации от верхних этажей. Сети водостока, проходящие в вент камерах, выполнить в соответствии с п. 18.11 прим.2 СП 30.13330-2020 изм.4. |
| 2.16 | Автоматические установки пожаротушения | Автоматические установки пожаротушения (АУПТ) в проекте не предусматривать. |
| 2.17. | Система электроснабжения | Разработать проектно-сметную документацию и для системы электроснабжения с учетом результатов обследования технического состояния объекта. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Проект выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил, ТУ ресурсоснабжающей (сетевой) организации. Категорию надежности электроснабжения здания принять -II. В объем проектирования входит: -силовое электрооборудование; -электроосвещение -заземление и молниезащита; -сети электроснабжения; -основное и дополнительное уравнивание потенциалов; -таблица расчета электрических нагрузок. Питающую электрическую сеть выполнить на напряжение 380/220В с системой заземления типа TN-C-S. Расчеты нагрузок школьного здания должны быть выполнены в соответствии с СП 256.1325800.2016. На вводе в здание наружных кабельных линий предусмотреть вводно-распределительное устройство (ВРЩ) на 1 этаже здания в помещении электрощитовой. Для электропитания потребителей 1-ой категории электроснабжения предусмотреть устройство автоматического ввода резерва (АВР). Подключение панели АВР к ВРУ выполнить до аппаратов защиты в соответствии с СП. Предусмотреть установку устройств защиты от дугового пробоя в соответствии с требованиями п. 10.13 СП 256.1325800.2016. К потребителям 1-й категории отнести: −пожарно-охранную сигнализацию; −системы оповещения о пожаре; −системы противодымной защиты; −систему видеонаблюдения; −указатели пожарных гидрантов и номера здания; − - систему контроля доступа; −аварийное (эвакуационное и резервное) освещение; − электроснабжение цепей управления защиты от замораживания приточных систем вентиляции; −диспетчерский пункт (комната охраны); −систему управления эвакуацией; −систему городской радиотрансляционной связи и оповещение о ЧС; −систему переговорной связи МГН в зоне безопасности; −серверные, кроссовые; −щит холодильного оборудования пищеблока. Обеспечить подключение электроконвектора в помещении электрощитовой к системе электроснабжения при возможности снижения температуры в помещении ВРУ ниже +50С На вводных панелях ВРУ предусмотреть переключающие рубильники с защитными автоматами. Вводные/переключающие рубильники должны соответствовать параметрам подключаемой кабельной линии. В проекте предусмотреть отключение оборудования вентиляции и кондиционирования, тепловых завес при пожаре. Обеспечить качество электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013. Для контроля величины тока и напряжения шкафы вводных устройств здания оборудовать измерительными приборами. Потребители противопожарной защиты должны питаться непосредственно от отдельной панели противопожарных устройств (ППУ) с АВР. Согласно п. 8.11 СП 256.1325800.2016 управление дымоудаления (ДУ) и приточной вентиляцией (ПВ) должно быть автоматическим и дублироваться дистанционным управлением. Для электроснабжения систем противопожарной защиты использовать огнестойкие кабели типа нг-FRLSLTx. Панели щита противопожарных устройств должны иметь отли-чительную красную окраску. Согласно п. 6.2.22 ГОСТ 32396- 2021 в каждой панели ВРУ предусмотреть освещение для обслуживания и ремонта. В двери электрощитовой предусмотреть установку самозапирающегося замка согласно п. 4.1.23 ПУЭ. Распределительные сети, питающие токоприемники, относящиеся к 1-ой категории электроснабжения (противопожарным устройствам), проложить отдельно от токоприемников, питающихся по 2-ой категории электроснабжения. Взаиморезервирующие распределительные сети проложить отдельно (в каналах, трубных стояках, лотках). Согласно п. 15.13 и п. 15.17 СП 256.1325800.2016 совместная прокладка взаиморезервируемых питающих и распределительных линий электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других сетей не допускается. Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле не допускается. В распределительных панелях ВРУ установить аппараты защиты, обеспечивающие защиту распределительных сетей от перегрузок и коротких замыканий. В шкафах ВРУ предусмотреть перегородки согласно разделу 6 ГОСТ 32396-2021. ВРУ и распределительные щиты выполнить на базе аппаратов отечественного производства. Для распределения электроэнергии на этажах в стояках предусматривается установка в электрических нишах распределительных щитов освещения, розеточной сети и силовых нагрузок. ВРУ и распределительные щиты выполнить на базе аппаратов отечественного производства. Электропитание цепей управления защиты от замораживания приточных систем вентиляции выполнить по 1 категории, в соответствии с СП 60.13330.2020. Предусмотреть электропитание освещения входов в здание, домовых номерных знаков и световых указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями СП 31-110-2003, СП 256.1325800.2016 с автоматическим включением в темное время суток и отключением в светлое время суток (фотореле). Номерные знаки выполнить в соответствии с требованиями распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 14.10.2014 № 05-14-328/4 «Об утверждении Регламента размещения и содержания указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городе Москве». Во всех распределительных пунктах и осветительных щитах предусмотреть резервные автоматические выключатели в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя. Предусмотреть точки подключения воздушно-тепловых завес к системе электроснабжения (в случае применения электрического типа отопления). Щиты управления инженерными системами применить поставляемые комплектно с технологическим оборудованием. Согласно п. 3.1.1. ПУЭ, п. 7.22 СП 7.13130.2013 в цепях электро-снабжения исполнительных элементов противодымной вентиляции в панели ППУ установить автоматические выключатели без тепловых расцепителей. Согласно п. 2.3.23 ПУЭ, п. 6.4.8.1 СП 76.13330.2016 каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование, паспорт, включающий документацию, указанную в п. 2.4.2 ПТЭЭП. Открыто проложенные кабели, а также все муфты должны быть снабжены бирками. В панелях ВРУ и во всех распределительных щитах здания должна выполнятся маркировка защитных аппаратов групповых цепей и присутствовать информация о назначении аппаратов. С внутренней стороны должна располагаться однолинейная схема (п. 2.12.5 ПТЭЭП, ГОСТ Р 32397-2020). Режим работы электродвигателей приводов различного назначения определяется заданием, выданным разработчиками соответствующих разделов проекта. Тип и степень защиты электроустановочных изделий общественных зон, технических и специальных помещений – выбрать с учетом технологического назначения помещений. В технических помещениях (электрощитовые, венткамеры) установить розетки для ремонтного освещения (напряжением до 36В), подключенные через разделительный трансформатор. Подключение электродвигателей, установленных на виброос-нованиях, выполнить гибким медным проводом, проложенным в гибком вводе. Распределительные, магистральные и групповые сети выполнять кабелем с медными жилами с изоляцией, не распространяющей горение. Тип кабеля определить проектом в соответствии с ГОСТ 31565-2012. Для электроснабжения систем противопожарной защиты предусмотреть огнестойкие кабели, тип кабеля определить проектом в соответствии с ГОСТ 31565- 2012 Согласно п. 6.6 СП 6.13130.2021 не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Согласно требованиям, ст. 82 п. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ в линиях противопожарной защиты (аварийное освещение, питание огнезадерживающих клапанов и т.д.) предусмотреть негорючие крепежные материалы и распаячные коробки. В кабинетах и лабораториях розетки на столах обучающихся, а также мини-колонны с розетками подключить через аппарат управления, установленный на столе учителя. Электропроводку выполнять скрыто в полах с установкой розеток в специальном пылевлагозащищенном исполнении в уровне пола, предусмотрев устройство отключения на столе учителя. В помещениях для пребывания обучающихся использовать розетки, имеющие защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке. Все розеточные сети защитить дифференциальными автоматическими выключателями 30 мА. Номиналы и характеристики аппаратов защиты и управления для линий подключения технологического оборудования пищеблока должны соответствовать требованиями производителя. Исключить монтаж электророзеток над и под раковинами, мойками и моечными ваннами. Согласно ГОСТ Р 50571.7.701- 2013 розетки необходимо размещать на расстоянии не менее 0,6 м от санитарно-технического оборудования. Распределительные сети выполнить по 5-проводной схеме, разводку групповых сетей выполнить 3-жильными кабелями с медными жилами по лоткам за подвесными потолками, скрыто по потолкам в жестких ПВХ трубах, гибких гофрированных ПВХ трубах в строительных конструкциях. Согласно п. 2.1.58 ПУЭ проход кабеля через строительные конструкции должен выполняться в трубе или металлических гильзах. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Предусмотреть бытовые и компьютерные розеточные сети, и места установки розеток в помещениях в соответствии с размещением оборудования, требующего подключения. Предусмотреть электропитание стоек для зарядки мобильных устройств в зоне ожидания при входной группе. В случае применения электрооборудования на низкое напряжение, вилки и розетки штепсельных соединителей не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта. В качестве главной заземляющей шины использовать отдельную шину ГЗШ или защитную шину РЕ ВРУ. На вводе в здание выполнить основную систему уравнивания потенциалов, для чего соединить все металлические коммуникации, инженерные сети, заземляющее устройство молниезащиты, металлоконструкции здания с главной шиной заземле-ния здания, организованной в соответствии с требованиями п. 1.7.82, 7.1.87 ПУЭ. Предусмотреть электропитание обогреваемых водосточных воронок на кровле с автоматическим включением и выключением в соответствии с запрограммированным алгоритмом температуры наружного воздуха. Выполнить молниезащиту здания по III категории в соответствии с РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции выполнить следующие защитные меры: −заземление; −дополнительную систему уравнивания потенциалов путем заземления всех металлических трубопроводов и другого аналогичного оборудования, которое может оказаться под напряжением при повреждении изоляции электрооборудования в соответствии с ПУЭ пп. 1.7.83, 7.1.88; −УЗО в соответствии с п. 7.1.79 ПУЭ; −разделительный трансформатор, где это необходимо. Групповые силовые сети и сети рабочего освещения выполнить кабелем с медными жилами, не распространяющим горение, за подвесным потолком в лотках, подшивным потолком, в строительных конструкциях здания в поливинилхлоридных трубах. В пищеблоке и учебных помещениях вывод сетей электроснабжения из стяжки пола выполнить в металлической трубе, выходящей на высоту установки розеток или оборудования. По подвалу в лотках или трубах ПВХ открыто. Используемое отечественное силовое электротехническое оборудование и электротехнические материалы должны быть сер-тифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и правилами. Электрооборудование должно отвечать требованиям обеспечения повышенной эксплуатационной надежности, энерго-сбережения, минимальных эксплуатационных затрат, минимальной площади размещения. Высота установки штепсельных розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей - 1,8 м от пола. Предусмотреть установку штепсельных розеток для подключения специализированных интерактивных устройств на высоте 2,2 м от пола. Высота установки выключателей и силовых розеток в других помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и плана расстановки мебели. Светильники, выключатели и розетки по условиям внутренней среды помещений должны быть со следующей степенью защиты: -в нормальных помещениях -не выше IP 20; -во влажных помещениях- светильники и выключатели не менее IP 23 , розетки не менее IP 44; - в особо влажных помещениях светильники не менее IP 54. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, следует размещать в смежных помещениях с лучшими условиями среды. Выключатели светильников душевых и раздевалок при них должны устанавливаться вне этих помещений. В кабинетах и лабораториях розетки в напольных пылевлагозащищенных лючках на рабочих местах обучающихся подключить через аппарат управления, установленный на столе учителя Места установки пылевлагозащищенных лючков предусмотреть с учетом зональной трансформируемости помещения (расстановки мебели и оборудования). Предусмотреть подвод электричества к рабочим местам учеников через пылевлагозащищенные лючки в полу в кабинетах физики, химии, биологии, ОБЗР, технологии материальной (тип 1, тип 2), дополнительно в кабинетах информатики, информационных технологий и истории, где предусмотрена диагностика (в 1-6), устанавливаются (+RJ45). В помещениях для пребывания обучающихся использовать розетки, имеющие защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке. Номиналы и характеристики аппаратов защиты и управления для линий подключения технологического оборудования пищеблока должны соответствовать требованиями производителя. Исключить монтаж электророзеток над и под раковинами, мойками и моечными ваннами. Розетки необходимо размещать на расстоянии не менее 0,6 м от санитарно- технического оборудования, при отсутствии возможности обеспечить требуемое расстояние применить розетки со степенью защиты IP -55. Предусмотреть подключение электроприборов со скрытой проводкой, включая сушилки для рук в санузлах. Распределительные сети выполнить по 5-проводной схеме, разводку групповых сетей выполнить 3-жильными кабелями с медными жилами по лоткам за подвесными потолками, скрыто по потолкам в жестких трубах ПВХ, гибких гофрированных ПВХ трубах в строительных конструкциях. Согласно ПУЭ проход кабеля через строительные конструкции должен выполняться в трубе или металлических гильзах. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Предусмотреть бытовые и компьютерные розеточные сети, и места установки розеток в помещениях в соответствии с размещением оборудования, требующего подключения. В учебных помещениях предусмотреть размещение электрических розеток, с учетом функционального назначения учебного помещения, для возможности подключения оборудования, предусмотренного Перечнем оборудования и в соответствии с планом расстановки оборудования. В учебных помещениях, кроме специализированных классов, лабораторий, мастерских рекомендуется предусмотреть следующее расположение электрических розеток: -3 шт. на стене за столом преподавателя; -2-3 шт. на (под) столом преподавателя; -4 шт. (или по 2 сдвоенных) на стене, противоположной оконным проемам и торцевой стене класса. Предусмотреть электропитание стоек для зарядки мобильных устройств в зоне ожидания при входной группе. Предусмотреть электроснабжение помещений школьного здания в соответствии с разделом Технологические решения, а также согласно плану расстановки оборудования. В случае применения электрооборудования на низкое напряжение, вилки и розетки штепсельных соединителей не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта. В качестве главной заземляющей шины использовать отдельную шину ГЗШ или защитную шину РЕ ВРУ. На вводе в здание выполнить основную систему уравнивания потенциалов, для чего соединить все металлические коммуникации, инженерные сети, заземляющее устройство молниезащиты, металлоконструкции здания с главной шиной заземления здания, организованной в соответствии с требованиями ПУЭ. Предусмотреть электропитание обогреваемых водосточных воронок на кровле с автоматическим включением и выключением в соответствии с запрограммированным алгоритмом температуры наружного воздуха. Выполнить молниезащиту здания по III категории в соответствии с нормативом. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции выполнить следующие защитные меры: -заземление; -дополнительную систему уравнивания потенциалов путем заземления всех металлических трубопроводов и другого аналогичного оборудования, которое может оказаться под напряжением при повреждении изоляции электрооборудования в соответствии с ПУЭ; -УЗО в соответствии с ПУЭ; -разделительный трансформатор, где это необходимо. Групповые силовые сети и сети рабочего освещения выполнить кабелем с медными жилами, не распространяющим горение, за подвесным потолком в лотках, подшивным потолком, в строительных конструкциях здания в поливинилхлоридных трубах. В пищеблоке и учебных помещениях вывод сетей электроснабжения из стяжки пола выполнить в металлической трубе, выходящей на высоту установки розеток или оборудования. По подвалу в лотках или трубах ПВХ открыто. Разработать документацию «Охранно-защитная дератизационная система» (ОЗДС) в составе раздела 2.17 «Системы электроснабжения» в соответствии с требованиями: -Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; -Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; -Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О со-ставе разделов проектной документации и требованию к их со-держанию»; -постановления Правительства РФ от 08.09.2017 № 1081 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проект-ной документации и требованиях к их содержанию»; постановления Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.06.2000 № 9 «Об оснащении объектов города охранно-защитными дератизационными системами»; -методических указаний по применению охранно-защитных дератизационных систем; -РМ-2776 «Инструкция по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС)»; -СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; -МосСанПиН 2.1.4.002-99 «Санитарные правила. Применение охранно-защитных дератизационных систем»; -ПУЭ; -ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожар-ной безопасности»; -СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Оснастить комплексом оборудования ОЗДС помещения пищеблока, цокольных (подвальных) этажей (в т.ч. ИТП, ВРУ, водомерный узел, электрощитовые и т.д.) в соответствии с требованиями ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СП 3.5.3.3223-14, МосСанПиН 2.1.4.002-99, РМ-2776. Кабельные линии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012. Ответвления кабельных линий выполнять в распаячных коробках. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные за-кладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Блок импульсного преобразователя устанавливать в помещениях электрощитовых на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Блок высоковольтного усилителя размещать в защищаемых помещениях на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Прокладку кабельной продукции от блоков высоковольтных до высоковольтных барьеров выполнить гофрированных или гладких трубах ПВХ. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током выполнить защитное заземление всех металлических элементов шкафов, а также металлоконструкций. |
| 2.18. | Внутреннее электроосвещение | Проектом предусмотреть рабочее, аварийное (эвакуационное, резервное и ремонтное освещение в соответствии с СП). Аварийное освещение выполнить в соответствии с требованиями СП. Электропроводки аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ. Согласно СП не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Согласно требованиям Федерального закона в линиях противопожарной защиты (аварийное освещение, питание огнезадерживающих клапанов и т.д.) предусмотреть негорючие крепежные материалы и распаечные коробки. Светильники для аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ. Согласно СП в помещениях, где инвалид может оказаться один (универсальные кабины для МГН, раздевальная для МГН и т.д.), должно быть предусмотрено аварийное освещение. Световые указатели постоянного действия (знаки безопасности) эвакуационного освещения устанавливать в соответствии с требованиями СП. Выполнить рабочее освещение во всех помещениях здания. Естественное и искусственное освещение во всех производственных, складских, санитарно-бытовых и административно-хозяйственных помещениях должно соответствовать требованиям СанПиН. При этом должно максимально использоваться естественное освещение. Осветительные приборы в помещениях пищеблока должны иметь пылевлагонепроницаемую защитную конструкцию. На рабочих местах не должна создаваться блесткость. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. При необходимости рабочие места оборудуются дополнительными источниками освещения. Светильники не размещаются над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. Резервное освещение выполнить в комнате охраны и в технических помещениях. Эвакуационное освещение должно предусматриваться в вестибюлях, гардеробах, коридорах, лестничных клетках, рекреационных помещениях, спортивных и обеденном залах, многофункциональном пространстве. Аварийный светильник со встроенным аккумулятором должен быть обеспечен интегрированным испытательным устройством (ГОСТ, Федерального Закона РФ). Нормы освещенности и качественные показатели осветительных установок принять в соответствии с СП. В помещениях с четырьмя и более светильниками рабочего освещения, не имеющих освещения безопасности и эвакуационного освещения, светильники распределить не менее чем на две самостоятельно управляемые группы. Световые указатели «Выход» предусмотреть постоянно включенными. Осветительные приборы в помещениях для обучающихся должны иметь защитную светорассеивающую конструкцию (опаловые рассеиватели). Коэффициент пульсации освещенности принимать по СП. В помещениях, относящихся к пожароопасным зонам класса П-IIа, предусмотреть светильники со сплошным силикатным стеклом в соответствии с требованиями ПУЭ. Предусмотреть крепление светильников, установленных в подвесных потолках, на отдельных подвесах к перекрытию. Тип и класс защиты светильников и выключателей выбрать в зависимости от условий окружающей среды, способа установки. Типы светильников и нормы освещенности указать в разделе рабочей документации наружного электрического освещения. В пищеблоке предусмотреть светильники во влаго- пылезащитном исполнении. Не размещать светильники над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. На рабочих местах не должна создаваться блесткость. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. При необходимости рабочие места оборудовать дополнительными источниками местного освещения. В медблоке предусмотреть светильники во влаго- пылезащитном исполнении. Исключить установку выключателей освещения в горячем цехе пищеблока (ПУЭ). Исключить размещение распределительных щитов в производственных помещениях пищеблока и обеденном зале (СП). Светильники в учебных помещениях должны устанавливаться рядами, параллельно наружным стенам с окнами. Необходимо предусмотреть раздельное (по рядам) включение светильников для возможности отключения рядов светильников в зависимости от естественной освещенности. В спортивных залах не допускается располагать светильники на торцевых стенах зала или на потолке вдоль этих стен (за исключением светильников отраженного света). Предусмотреть защиту светильников и выключателей в спортзале от механических повреждений мячом. Предусмотреть автоматическое (при помощи фотореле и реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление рабочим освещением коридоров, рекреаций и лестниц. Управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа предусмотреть автоматическое (при помощи фотореле) и ручное из комнаты охраны. Управление рабочим и аварийным освещением предусмотреть в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях - индивидуальными выключателями. Для соблюдения условий энергоэффективности лампы накаливания не применять. Применять энергосберегающие светильники с учетом требований постановления Правительства РФ. В учебных помещениях следует применять систему общего освещения согласно СП. Светильники со светодиодами располагаются с учетом требований по ограничению показателя дискомфорта в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение, искусственное общее и местное на рабочем столе (СП). Светильники и выключатели аварийного освещения должны отличатся от светильников рабочего освещения специально нанесенной буквой «А» красного цвета согласно СП. Управление освещением козырька над дверью пищеблока в зоне разгрузки машины выполнить изнутри тамбура помещения пищеблока. Управление освещением санузлов для МГН осуществить при помощи датчиков движения. Линии, питающие светильники подвального помещения, высота потолков которых менее 2,5 м, подключают через устройства защитного отключения УЗО (ПУЭ). В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА. Групповые сети аварийного освещения выполнить кабелем с медными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (не распространяющим горение), за подвесным потолком в лотках; подшивным потолком, в строительных конструкциях здания в поливинилхлоридных трубах. По подвалу в лотках или трубах ПВХ открыто. Групповые сети аварийного эвакуационного освещения и знаков безопасности, включая цепи управления, выполнить огнестойким кабелем с учетом объема горючей нагрузки в соответствии с ГОСТ. Местные выключатели для управления аварийным освещением не должны устанавливаться в местах, доступных посторонним лицам (лестничные площадки, коридоры и т.п.). Используемое отечественное силовое электротехническое оборудование и электротехнические материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и правилами. Электрооборудование должно отвечать требованиям обеспечения повышенной эксплуатационной надежности, энергосбережения, минимальных эксплуатационных затрат, минимальной площади размещения. Предусмотреть защитные колпаки на фланцевые соединения опор. Типы светильников и нормы освещенности указать на планах в разделе освещение. Предусмотреть электропитание освещения входов в здание, домовых номерных знаков и световых указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями СП с автоматическим включением в темное время суток и отключением в светлое время суток (фотореле). Номерные знаки выполнить в соответствии с требованиями распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 14.10.2014 № 05- 14-328/4 «Об утверждении Регламента размещения и содержания указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городе Москве». Архитектурное освещение не предусматривать, предусмотреть освещение прохода во внутренний двор, включаемое с наступлением темного времени суток с помощью фотореле. Подключение существующего технологического оборудования выполнить в соответствии с ТЗК. |
| 2.19. | Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управ-ления эвакуацией при пожаре | АПС Разработать проектную документацию «Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)» с учётом результатов обследования технического состояния объекта и в соответствии с действующими нормами РФ. Проектной документацией предусмотреть систему автоматической адресной пожарной сигнализации объекта с возможностью передачи сигнала о пожаре на пульт «01». Передачу сигнала о пожаре на пульт «01» предусмотреть отдельным томом. Система автоматического пожаротушения заданием на проектирование не предусматривается. Места установки пожарных извещателей (ИП) определить проектом в соответствии с СП 484.1311500.2020. Предусмотреть установку ИП в помещениях кроссовых, электрощитовых и серверной. Предусмотреть установку ИП в пространствах над фальшпотолками в помещениях с выделенными для этого зонами контроля пожарной сигнализации (ЗКПС). Предусмотреть установку ИП в помещениях пищеблока и в туалетах. В горячем цеху пищеблока предусмотреть применение тепловых адресно-аналоговых ИП. Предусмотреть установку ИП в помещениях категории В4 по пожарной опасности. В вент камерах ИП не предусматривать. В комнате охраны с диспетчерским пунктом на первом этаже здания предусмотреть установку АРМ АПС (ЦПИУ) с монитором и необходимым программным обеспечением. Программное обеспечение АРМ должно позволять производить измерение концентрации дыма и индикацию запылённости ИП. В АПС в качестве адресных линий связи (АЛС) предусмотреть огнестойкие кабельные линии (ОКЛ). Кабель в ОКЛ необходимо предусмотреть с типом оболочки ʺнг FRLSLTxʺ. Сечение кабеля ОКЛ определить проектом. Предусмотреть проектом кольцевую топологию АЛС. Прокладку кабеля от коммутационных коробок к ручным извещателям (на заключительном вертикальном участке трассы) предусмотреть скрыто (в штробе стены). АПС должна обеспечить контроль площади каждого помещения ЗКПС не менее чем двумя адресными пожарными извещателями. АПС должна обеспечить контроль состояния линий связи пожарной сигнализации на обрыв и короткое замыкание. АПС, в случае пропадания основного питания 220В, должна обеспечить возможность работы системы от резервированных источников питания. Ёмкость АКБ резервированных источников питания должна обеспечить работоспособность АПС в течение 24 (двадцати четырёх) часов в дежурном режиме и не менее трёх часов в режиме «Пожар». СОУЭ Разработать проектную документацию «Система оповещения и у правление эвакуацией (СОУЭ)» с учётом результатов обследования технического состояния объекта и в соответствии с действующими нормами РФ. На объекте проектирования предусмотреть СОУЭ по третьему типу (СП3.13130). Предусмотреть проектом автоматическое включение СОУЭ от сигнала АПС. Сопряжение ОСО и РСО г. Москвы не предусматривать (выполняется отдельным томом). Предусмотреть проектом двустороннюю речевую связь поста охраны с зонами речевого оповещения о пожаре. Установку центрального оборудования СОУЭ, микрофонной панели речевого оповещения и блока-селектора обратной связи с зонами оповещения предусмотреть в комнате охраны с диспетчерским пунктом на первом этаже здания. Подключение речевых оповещателей к линиям оповещения предусмотреть без разъёмных устройств. Предусмотреть проектом защиту речевых оповещателей в спортивном зале от механических повреждений. В целях предотвращения паники и подготовки к эвакуации предусмотреть в первую очередь оповещение персонала объекта, ответственного за безопасность (в административных кабинетах и кабинете учителей), и только затем (с задержкой по времени) – всех остальных. Во всех помещениях с постоянным и временным пребыванием людей на первом, втором и третьем этажах здания, включая лестничные клетки, санузлы, кроссовые, электрощитовую и серверную предусмотреть речевое оповещение о пожаре, световые указатели направления движения и световые табло-указатели «Выход». В подвальных помещениях предусмотреть световые указатели направления движения, световые табло-указатели «Выход» и комбинированное светозвуковое оповещение о пожаре. Световые указатели направления движения, световые табло-указатели «Выход» и табло «Пожар» (световые оповещатели) предусмотреть адресными (включаемыми в униполярную АЛС). Предусмотреть проектом кольцевую топологию АЛС световых оповещателей. Комбинированные светозвуковые оповещатели подвала подключить к АЛС с помощью адресных релейных модулей. Тип оповещателей, а также их размещение в зонах оповещения о пожаре определить проектом. В качестве адресных линий связи (АЛС) и линий речевого оповещения предусмотреть огнестойкие кабельные линии (ОКЛ). Кабель в ОКЛ необходимо предусмотреть с типом оболочки ʺнг FRLSLTxʺ. Сечение кабеля ОКЛ определить проектом. Для обеспечения непрерывной автономной работы системы оповещения и управления эвакуацией, в случае пропадания основного питания 220В, предусмотреть возможность работы системы от резервированных источников питания. Ёмкость АКБ резервированных источников питания должна обеспечить работоспособность СОУЭ в течение 24 (двадцати четырёх) часов в дежурном режиме и не менее трёх часов в режиме «Пожар». |
| 2.20. | Телефонизация. Радиофикация. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. | Разработать проектно-сметную документацию по разделам «Телефонизация», « Радиофикация» и «Оповещение о чрезвычайных ситуациях» с учетом результатов обследования технического состояния объекта. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Проектирование осуществить в соответствии с действующими нормами проектирования сетей связи СП, ТСН ПУЭ и другими действующими нормативными документами, ТУ на обеспечение сохранности. Городская телефонная сеть. Проектирование раздела выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и комплексными техническим условиями на сохранность внешних линии связи у балансодержателя или оператора связи. По факту выполнения данных технических условий, получить справку об их выполнении: - Городская телефонная связь. Предусмотреть телефонизацию проектируемого здания с выходом на телефонную сеть общего пользования, включая систему экстренной связи (СЭС). СЭС должна быть предусмотрена на всех выходах из здания, в помещении поста охраны и в местах пребывания людей численностью более 50 человек в одном из помещений в соответствии с СП. СЭС должна обеспечивать выполнение следующих функций: - обеспечение городской телефонной связью с экстренными службами - обеспечение двусторонней связи с дежурным персоналом (помещением диспетчерской). Кабельные линии должны выполняться кабелями, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ. Внутренняя телефонная сеть. Предусмотреть телефонизацию проектируемого здания с выходом на телефонную сеть общего пользования. Проектом предусмотреть закладные устройства и кабельную канализацию для прокладки распределительных сетей. При проектировании предусмотреть: -административно-хозяйственную связь; -узел подключения внешних, магистральных кабелей к телекоммуникационному оборудованию; - прокладку внешних кабелей до узла связи (подвал здания) в соответствии с ТУ на обеспечение сохранности; - обеспечение проектируемого здания номерной емкостью, в соответствии с существующими параметрами телефонизации здания; - разводку внутренних инженерных сетей связи в соответствии с требованиями ТСН г. Москвы, СП и других нормативно-технических документов; - установку необходимого телекоммуникационного оборудования в узле связи. Проектирование осуществить в соответствии с действующими нормами проектирования сетей связи СП, ТСН г. Москвы, ПУЭ; ВСН и другими действующими нормативными документами, ТУ на обеспечение сохранности. Для обеспечения оперативного взаимодействия работников школы, службы безопасности и службы эксплуатации предусмотреть систему местной телефонной связи. Для организации местной телефонной связи предусмотреть установку IP-АТС с возможностью выхода абонентов на ТфОП. Цифровые или аналогово-цифровые телефонные аппараты установить в кабинетах администрации, медицинского блока, комната охраны, учебных кабинетах (в соответствии с ТУ). Телефонные розетки установить согласно плану расстановки мебели и технологического оборудования. Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения согласно ГОСТ и СП. Городская радиотрансляционная сеть. Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Проектирование выполнить в соответствии с ТУ оператора проводного вещания и ТУ на сопряжение объектовой системы оповещения о чрезвычайной ситуации (ЧС) с региональной системой оповещения населения г. Москвы, с действующими строительными нормами и правилами: СП, ГОСТ, ПУЭ и другими действующими нормативными документами. Разработать проект радиофикации в соответствии с действующими нормативными требованиями; Предусмотреть шесть радиоточек : -в кабинете врача; -в кабинете с рабочим пространством для учителей -в комнате охраны; -в административных кабинетах (начальная, основная и старшая школы); -в комнате инструктора . Радиорозетки подключить к радиостойке по ТУ; Кабели предусмотреть в исполнении LSLTx. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Предусмотреть установку комплексной системы мониторинга и оповещения о ЧС по различным каналам связи (проводным и беспроводным). Для этого проектом предусмотреть: Установку в помещении охраны настенного шкафа с устройством подачи программ проводного вещания (УППВ) для организации приема, формирования и подачи сигналов 3-х программ звукового вещания в городскую радиотрансляционную распределительную сеть. На кровле здания предусмотреть антенную мачту для установки оборудования, предусмотренного техническими условиями. Проектом предусмотреть устройство распределительной, стояковой и абонентской радиотрансляционной сети здания. Радиорозетки для обеспечения подключения абонентских громкоговорителей устанавливают не далее 1,0 м от электрической розетки 220 В, по возможности на одной высоте. Предусмотреть установку розеток радиотрансляционной сети в соответствии с ТСН г. Москвы (МГСН) «Общеобразовательные учреждения» в помещениях охраны, административных кабинетах, медицинском блоке. В соответствии с ГОСТ предусмотреть тех программные приемники на каждую радиоточку. Проектом предусмотреть систему оповещения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. В связи с необходимостью оснащения здания системой оповещения о пожаре (СОУЭ) не ниже 3-го типа по СП, предусмотреть объектовую систему оповещения о ЧС на базе СОУЭ. Сопряжение объектовой системы оповещения о ЧС с региональной системой оповещения населения г. Москвы о ЧС выполнить в соответствии с ТУ Департамента ГОЧС или ГУП «СППМ» ПБ г. Москвы. Предусмотреть интеграцию комплексной системы мониторинга и оповещения о ЧС в речевую систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по различным каналам связи (проводным и беспроводным). Объектовую станцию (далее – ОС), принимающую сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях и транслирующую их в реальном времени в систему радиофикации и в систему СОУЭ установить в помещении поста охраны. Технические средства оповещения при отключении централизованного энергоснабжения должны обеспечивать сохранение работоспособности не менее 6 ч в дежурном режиме ожидания и не менее 1 ч в режиме передачи сигналов и информации оповещения. |
| 2.21. | Система телевидения | Разработать проектно-сметную документацию и системы телевидения с учетом результатов обследования технического состояния объекта. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Выполнить в соответствии с согласно ТУ «Информтелесеть» на сохранность или вынос у балансодержателя или оператора связи. Выполнить внутреннюю распределительную сеть. Перечень телевизионных каналов, которые должны приниматься абонентами уточняется в соответствии с ТУ оператора (но не менее 20-ти обязательных бесплатных общероссийских телеканалов, в соответствии с требованиями Федерального закона «О связи». Проектом предусмотреть в здании устройство распределительной линии телевизионного вещания (РС). Предусмотреть абонентскую сеть с установкой телевизионных розеток в соответствии с требованиями СП. Телевизионные розетки для обеспечения подключения телевизионного оборудования устанавливают не далее 1,0 м от электрической розетки 220 В на одной высоте. Установку абонентских ответвителей предусмотреть на каждом этаже здания в слаботочных нишах. Предусмотреть расположение телевизионного оборудования в помещениях охраны и административных кабинетах. Приемное и усилительное оборудование ТВ (кроме антенного оборудования) должно быть размещено в кроссовой на 1 этаже здания, если это не противоречит ТУ оператора и действующим нормам и правилам, применяемым к помещениям связи. Оснащение и охрану помещений с установленным телекоммуникационным оборудованием предусмотреть в соответствии с ТУ оператора. Точкой подключения РС к магистральной сети СКТ (МС СКТ) должен является электронный выход оконечного оборудования магистральных сетей (МС), расположенного в помещении узла связи на первом этаже в комнате охраны. Оборудование проектируемой сети должно обеспечивать работу системы в прямом направлении распределения сигнала в заявленной полосе частот. Усилительное оборудование РС и распределительные устройства, необходимые для подключения усилителей к магистральной сети, разместить на первом этаже здания в помещении узла связи, в металлическом телемонтажном шкафу. Распределительные, магистральные и групповые сети выполнять кабелем с медными жилами с изоляцией, не распространяющей горение. |
| 2.22. | Информационно-телекоммуниуацилнная сеть «Интернет, локально-вычистлительная сеть, структурированная кабельная сеть. | При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Проектом предусмотреть следующие системы СКС: В соответствии с таблицей 4.1 СП 134.13330.2022 сегмент связи (СС), в том числе, -Систему телефонной связи с выходом на сеть связи общего пользования (учрежденческая автоматическая телефонная станция (УАТС)) – -Систему доступа в сеть «Интернет» В соответствии с актуальной редакцией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы: -Систему СКС для сети беспроводного доступа московской электронной школы (Wi-Fi). -Систему СКС информационной системы «Проход и питание по электронной карте» п.2.9.17 настоящего технологического задания. Требования к оснащению групп помещений оборудованием доступа к сервисам московской электронной школы, сетевой инфраструктуры информационной системы «Проход и питание по электронной карте» приведены в приложении №3 технологического задания «Перечень оборудования для первоначального оснащения». Систему ЛВС московской электронной школы Wi-Fi; В соответствии с п.1.8 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п.6.28 СП 118.13330.2022, СП 132.13330.2011 и с разделом 5.11 СП 134.13330.2022 сегменты Систем Безопасности, в том числе, не ограничиваясь: Систему СКУД; Систему СОТ; ЛВС сегмента Систем Безопасности запроектировать на основании топологии звезда. Проектируемая СКС должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 53246-2008. Топология системы должна включать следующие подсистемы: -Внешняя магистральная подсистема; -Внутренняя магистральная подсистема; -Горизонтальная подсистема. Внешняя магистральная подсистема предназначена для организации канала связи передачи данных следующих сетей, не ограничиваясь: -Сети московской электронной школы; -Сети информационной системы «Проход и питание по электронной карте»; -Сети ЕЦХД; -Сети телефонной связи. Внешняя магистральная система выполняется в соответствии с ТУ, выданными оператором связи. Внутренняя магистральная подсистема СКС предназначена для организации связи внутри здания образовательных организаций и включает оптические кабельные линии и кроссовое оборудование, предназначенное для соединения теле-коммуникационного шкафа в серверной с этажными теле-коммуникационными шкафами. Внутреннюю магистральную подсистему СКС выполнить с использованием многомодового волоконно-оптического кабеля. Кабели прокладывать по коридорам на лотках и в гофрированных ПВХ трубах, внутри помещений в коробах, штробах и гофрированных ПВХ трубах, между этажами в вертикальных кабельных трассах сетей связи. При прокладке кабелей соблюдать минимальные расстояния между информационными и электрическими кабелями не менее 200 мм при параллельной прокладке на длине не более 15 метров и их пересечение под углом 90°. При невозможности соблюдения минимальных расстояний прокладки использовать перегородку из пластика или металла между информационными и силовыми линиями. Внутренние магистральные кабели связывают между собой центры коммутации. Главный центр коммутации расположить в помещении серверной. В помещении серверной установить стандартный напольный телекоммуникационный шкаф. В специализированных кабельных нишах или в иных, оборудованных местах, устанавить телекомуникационные шкафы настенные или напольные шкафы с возможностью доступа с 3-х сторон. Телекоммуникационные шкафы предусмотреть высотой не менее 33U. Горизонтальная кабельная подсистема СКС соединяет этажный распределительный кросс (патч-панель), расположенный в этажном телекоммуникационном шкафу с информационной розеткой. В горизонтальную кабельную подсистему входят: -фиксированные кабельные сегменты (часть кабельной системы, которая проходит между информационной розеткой и этажным распределительным кроссом); -информационная розетка; -телекоммуникационный шкаф; -коммутационные кабели (шнуры) электрического питания, кабельные организаторы, патч-панели, кроссировочные перемычки (патч-корды) и прочее пассивное сетевое оборудование. Горизонтальную подсистему СКС выполнить с использованием неэкранированной витой пары категории не ниже 5е. Кабели прокладывать по коридорам на лотках и в гофрированных ПВХ трубах, внутри помещений в коробах, штробах и гофрированных ПВХ трубах, между этажами в стояках СС. При прокладке кабелей соблюдать минимальные расстояния между информационными и электрическими кабелями не менее 200 мм при параллельной прокладке на длине не более 15 метров и угол пересечения кабелей 90°. При невозможности соблюдения минимальных расстояний про-кладки использовать перегородку из пластика или металла между информационными и силовыми линиями. Все кабели заводятся в центры коммутации. Подсистема рабочего места. На рабочих местах установить розетки в сборе с разъемами типа RJ-45 (два порта RJ-45 на рабочем месте). Отдельно предусмотреть установку розетки RJ-45 для подключения точек доступа Wi-Fi. Места установки розеток для подключения точек доступа Wi-Fi определить в соответствии с технологическими решениями и обеспечения покрытия здания беспроводной сетью Wi-Fi. Проектом СКС предусмотреть: -отдельное техническое помещение сетей связи– серверную, в соответствии с разделом 6 СП 134.13330.2022; -места размещения этажных телекоммуникационных шкафов; -кабеленесущие устройства, в соответствии с разделом 7 СП 134.13330.2022; -оконечные устройства (информационные розетки, коммутационные панели, патч-панели). Для размещения телекоммуникационного оборудования и оборудования оператора предоставления телекоммуникационных услуг предусмотреть помещение узла связи (серверная) площадью не менее 14 м2, и с учетом возможности обслуживания телекоммуникационных стоек с двух сторон. Серверную расположить на первом этаже здания. Помещения для размещения телекоммуникационного оборудования оснастить в инженерном отношении: -системой электроснабжения и заземления; -системой кондиционирования с поддержанием температурно-влажностного режима; -системой контроля и управления доступом; -аварийным освещением с бесперебойным питанием; -охранной сигнализацией; -пожарной сигнализацией. Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения согласно ГОСТ и СП. Локальная вычислительная сеть Локальную вычислительную сеть здания общеобразовательной организации и количество рабочих мест пользователей локальной вычислительной сетью (ЛВС) запроектировать в соответствии с требованиями: СП, ГОСТ. Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы по построению ЛВС и СКС органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им государственных учреждений в целях обеспечения доступа к автоматизированным информационным системами и ресурсам города Москвы; постановления Правительства РФ и других действующих строительных норм и правил. В стойках (телекоммуникационных шкафах) активного оборудования предусмотреть систему активного вентилирования, кроме стоек (телекоммуникационных шкафов) ИС ПП. Построение системы ЛВС выполнить по топологии звезда. Предусмотреть необходимый резерв сети для возможности развития систем: -магистральной подсистемы в соответствии с СП; -кабеленесущих систем в соответствии с СП; Прокладку кабелей магистральной системы от главной серверной до шкафов в этажных кроссовых выполнить 4-волоконным оптическим кабелем. Проектом предусмотреть закладные устройства и кабельную канализацию для прокладки распределительных сетей Для вертикальной прокладки кабелей предусмотреть систему магистральных кабелепроводов. В качестве кабелепроводов применить перфорированные металлические лотки, которые проложить от ввода СС до помещения узла связи, от помещения узла связи до вертикальных кабельных трасс, между вертикальными кабельными трассами, от серверной до помещений охраны, а также на каждом этаже по коридорам. Лотки крепить к стенам и перекрытию помещений с помощью полок и подвесов. Кабельные линии должны выполняться кабелями, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ |
| 2.23. | Электрочасофикация | Разработать проектно-сметную документацию системы электрочасофикации с учетом результатов обследования технического состояния объекта. Разработать раздел проектной документации в соответствии с действующей нормативной документацией: -СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»; -ПУЭ. Предусмотреть в здании систему электрочасофикации, обеспечивающую определение начала и окончания учебного процесса. Система электрочасофикации должна обеспечивать: -показ точного времени с синхронизацией от первичных часов; -управление вторичными часами; -включение внешних устройств и синхронизацию звуковых сигналов для управления школьными звонками; -автоматическую установку показаний часов после отключения питания или аварии на линии; -«привязку» шкалы времени к шкале государственного эталона времени и частоты, принимая сигналы точного времени, передаваемым по различным каналам (от системы «Радиофикации» или Глонасс или другим каналам, обеспечивающие привязку времени). Предусмотреть систему единого времени в помещениях здания с установкой центральной (первичной) часовой станции в помещении серверной на 1 этаже. Вторичные часы системы электрочасофикации разместить в вестибюле, обеденном зале. Для оповещения обучающихся о начале и окончании уроков предусмотреть: -систему звонковой сигнализации. Кабельные линии должны выполняться кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ. |
| 2.24. | Система охранного телевидения | Разработать проект системы охранного теленаблюдения в соответствии с действующими нормативными требованиями. Система СОТ в составе системы видеонаблюдения должна обеспечивать возможность круглосуточного наблюдения за территорией, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, записи видеоинформации, возможности документирования происходящих событий с целью их последующего анализа. Систему охранного теленаблюдения необходимо спроектировать по IP-протоколу. Питание камер осуществить с помощью технологии PoE (Power over Ethernet). Система охранного теленаблюдения должна обеспечивать запись и архивирование видеоинформации (срок хранения не менее 30 суток). Система должна в полном объеме иметь возможность подключения и интеграции к государственной информационной системе «Единый центр хранения обработки данных» (далее - ЕЦХД) по второму типу интеграции в соответствии с «Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему ЕЦХД из внешних систем видеонаблюдения», утвержденных распоряжением департамента информационных технологий г. Москвы (за исключением камер видеонаблюдения, устанавливаемых в кабинетах информатики, которые должны подключаться по первому типу интеграции). Все кабели проектируемой системы должны иметь тип исполения LSLTx. Камеры видеонаблюдения устанавливаемые в кабинетах информатики должны быть подключены напрямую в коммутаторы МЭШ, для возможности настройки этих камер по первому типу интеграции в ЕЦХД. Предусмотреть IP-камеры с портом Ethernet, поддержкой РоЕ, встроенным электронным детектором движения, разрешением не ниже 1920x1080 при частоте 25 кадр/сек. и поддержкой кодека H.265. Установить видеокамеры в: - коридорах общего пользования, - на лестницах 1-го - тамбурах - комнате охраны - гардеробных - загрузочном цеху - горячем цеху - обеденном зале - гардеробной для обучающихся - на лестницах 2-го этажа - актовом зале - спортивном зале - на лестницах 3-го этажа - кабинете информатики Видеосервер установить в телекоммуникационном шкафу, который разместить в помещении серверной на первом этаже здания Видеосервер должен обеспечивать: - работу в режиме 24/7; - поддержку RAID 0,1,5,10; - иметь оперативную память не менее 16 Гб.; - иметь глубину архива до 192 Тб.; - поддерживать кодеки сжатия H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG; - иметь количество записываемых каналов не менее 128; В помещениях кроссовых на этажах установить телекоммуникационные стойки для оборудования СОТ. Предусмотреть установку модуля грозозащиты в стойки для предотвращения повреждения коммутатора. Резервное электропитание осуществить резервными источниками питания, обеспечивающими резервное электропитание не менее3 ч работы, при отключении основного. |
| 2.25. | Система контроля управления доступом | Разработать проект систем по разделу «Система контроля и управления доступом» с учетом результатов обследования технического состояния объекта. Система контроля и управления доступом (СКУД) должна выполнять функцию ограничения доступа в здание с разграничением полномочий (учитывая время суток и дни недели, т.е. запрет на вход разных лиц в разное время). В качества контроллеров использовать контроллеры, работающие по IP протоколу. СКУД оборудовать: - эвакуационные и запасные выходы первого этажа; - наружные выходы подвала; - помещение серверной и кроссовых. - комната охраны - кабинет для учителей - коридор мед-блока - моечной Всю информацию о состоянии СКУД вывести на АРМ в помещении охраны. Проектом предусмотреть оборудование всех дверей электромагнитными или электромеханическими замками, подключенными к системе СКУД. Предусмотреть возможность ручного открытия дверей изнутри помещения. Предусмотреть несколько уровней пользовательского доступа для электронных карт СКУД: администратор (мастер- карта для открытия и закрытия любого замка в любое время), учитель (карта для открытия и закрытия определенных замков по расписанию), ученик (карта для открытия определенных замков по электронному расписанию). В помещениях охраны установить видеодомофон. Проектом предусмотреть разблокирование всех указанных систем по команде от АРМ, в помещении охранно-пожарного поста или по сигналу «Пожар» от системы автоматической пожарной сигнализации. Кабельные линии должны выполняться кабелями, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ. Все кабели проектируемой системы должны иметь тип исполнения LSLTx. |
| 2.26. | Система охранной и тревожной Сигнализации. | Разработать проектно-сметную документацию по системе «Охранная и тревожная сигнализация» с учетом результатов обследования технического состояния объекта. Система СОТС предназначена для организации охраны технических и служебных помещений здания от несанкционированного проникновения в них. СОТС должна быть совмещена с системой пожарной сигнализации. СОТС должна обеспечивать следующие функции: -оповещение дежурного персонала о возникновении чрезвычайных обстоятельств (проникновение, взлом); -круглосуточный контроль обстановки в охраняемых помещениях для предотвращения несанкционированного проникновения; -одновременную постановку на охрану/снятие смежных помещений или групп помещений, выдачу сигнала «Тревога» при срабатывании средств охранной сигнализации на центральное оборудование с указанием номера зоны тревоги; -непрерывную регистрацию состояния извещателей СОТС; -защиту от несанкционированного доступа к функциям контроля и управления; Охранная сигнализация. Всю информацию от системы безопасности выводить в графическом виде на автоматизированное рабочее место (АРМ), а также дублировать данную информацию на программируемые блоки индикации охранной сигнализации. АРМ предусмотреть в помещении охраны расположенным на 1-ом этаже вблизи входов в здание. Система антитеррористической защищенности обеспечивает: -систему охранного телевидения (СОТ); -систему охранной и тревожной сигнализации (СОТС); -систему экстренной связи (СЭС). АРМ должен обеспечить: -микропроцессорный анализ сигнала о шлейфах сигнализации, возможность измерения резких изменений сопротивления шлейфа; - независимый контроль в одном шлейфе контакта тревоги и контакта блокировки датчика; - защиту от ложных срабатываний сигнализации (цифровой фильтрации сигналов переменного тока, импульсных наводок, электростатических воздействий и других электромагнитных помех); -протоколирование всех событий, происходящих в системе; -отображение состояния зон, разделов, точек доступа, приемно-контрольных приборов, считывающих устройств, видеокамер на графических планах помещений; - механизм задания полномочий по взятию под охрану/снятию с охраны и доступу для персонала и посетителей путем программирования уровней доступа; - гибкое разграничение полномочий дежурных и администраторов АРМ за счет многоуровневой системы паролей и возможность отключения биометрических систем ограничения доступа к программам АРМ; - мощную поддержку макроязыка сценариев управления, позволяющих выдавать одну или комплекс команд приемно-контрольным приборам, исполнительным устройствам, а также программному обеспечению системы как по событию в системе или временному расписанию, так и по командам оператора; - речевое оповещение по тревогам, возможность записи и воспроизведения пользовательских речевых сообщений; -многоступенчатую обработку тревог; -вывод информационных карточек по каждому элементу системы, а также по персоналу или посетителям; защиту системы от запуска несанкционированных программ. Система СОТС предназначена для организации охраны технических и служебных помещений здания от несанкционированного проникновения в них, для организации односторонней связи между санузлами для инвалидов и дежурного на посту охраны в случаях затруднения. СОТС должна быть совмещена с системой пожарной сигнализации. ОТС должна обеспечивать следующие функции: - оповещение дежурного персонала о возникновении чрезвычайных обстоятельств (проникновение, взлом); - оповещение дежурного персонала о возникновении чрезвычайных обстоятельств (в универсальных кабинах (санузлах) для инвалидов); - круглосуточный контроль обстановки в охраняемых помещениях для предотвращения несанкционированного проникновения; - одновременную постановку на охрану/снятие смежных помещений или групп помещений, выдачу сигнала «Тревога» при срабатывании средств охранной сигнализации на центральное оборудование с указанием номера зоны тревоги; -непрерывную регистрацию состояния извещателей СОТС; -защиту от несанкционированного доступа к функциям контроля и управления; - выдачу сигнала «Тревога» от СОТС в местное УВД с помощью телефонного информатора (объектовое оборудование устанавливается по ТУ УВД). Предусмотреть два рубежа СОТС. Первый рубеж защищается следующими типами датчиков: -магнитными извещателями (все двери, окна на открывание); -извещателями охранными поверхностными оптико электронного типа (все наружные двери на пролом); извещателями акустическими поверхностями (все стеклянные проемы на разбитие). Второй рубеж защищается – извещателями объемными оптико–электронными (внутренний объем помещений). СОТС первого рубежа должны быть оборудованы: - периметр 1-го этажа здания, все входы, в том числе в подвал и с кровли в здание; - остекленные проемы наружных стен верхних этажей в местах примыкания кровли и козырьков к зданию; -остекленные проемы наружных стен 1-го этажа; -помещение узла связи (серверная), кроссовые; -двери учебных, вспомогательных и административных кабинетов, столовой. СОТС второго рубежа должны быть оборудованы: -кабинеты , оснащаемые вычислительной техникой (классы информатики, библиотека); -кабинеты медицинского блока; -помещение охраны. -прочие помещения, предусмотренные техническим заданием Росгвардии (при наличии). Помещения кабинетов, оснащенных вычислительной техникой, оборудуются 2-мя рубежами охраны. Техническими средствами первого рубежа блокируются: -двери на открывание; -окна на открывание и разбитие. Предусмотреть передачу извещения о сигнале «Тревога» на пульт централизованной охраны (ПЦО) подразделений вневедомственной охраны г. Москвы в соответствии с ТУ ФГКУ УВО ВНГ России по городу Москве. Тревожная сигнализация. Предусмотреть установку тревожных кнопок в помещениях здания. Состав помещений определить при проектировании в соответствии с СП. Тревожные сигналы со всех извещателей и тревожных кнопок охранной сигнализации вывести в комнате охраны. Передачу информации выполнить в «ручном» режиме. Для активации передачи сигнала «Тревога» и вызова наряда вневедомственной охраны предусмотреть установку тревожных кнопок в помещениях охраны. Проектом предусмотреть также радиокнопки, которые сотрудники службы охраны могут носить с собой. Для организации радиосвязи применить устройства охранной беспроводной сигнализации, которые установить в комнате охраны. Всю информацию от системы безопасности выводить в графическом виде на автоматизированное рабочее место (АРМ), а также дублировать данную информацию на программируемые блоки индикации охранной сигнализации. Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ. Все кабели проектируемой системы должны иметь тип исполнения LSLTx. |
| 2.27. | Система двухсторонней связи | Обеспечить двустороннюю громкоговорящую связь между посетителями, входящими в группу маломобильных, и персоналом, ответственным за помощь МГН. Для обеспечения доступа маломобильным группам населения в здании предусмотреть пульты громкой связи, предназначенные для организации оперативной обратной связи с людьми с ограниченными возмож-ностями (МГН) по двухпроводным линиям в собственной радиальной сети, совместно с абонентскими устройствами громкой связи. Оборудовать туалеты для МГН, главный вход в здание и место на улице перед пандусом вызывными кнопками. Над входной дверью в помещения санузла установить световой индикатор, включающийся при вызове персонала. Приемную панель переговорного устройства разместить в комнате охраны. -Кабели предусмотреть в исполнении LSLTx. |
| 2.28. | Автоматизация инженерных систем | Разработать проектно-сметную документацию с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Автоматизацию и диспетчеризацию инженерных систем выполнить по действующим нормам. Системы противопожарной защиты разрабатываются на базе оборудования «Рубеж» или аналога и в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008г. №123 и СП 484.1311500.2020 Автоматизации подлежат: -Системы общеобменной вентиляции -Противодымная вентиляция; -Системы водоснабжения и канализации (насосное оборудование, дренажные насосы;); -Системы кондиционирования (помещения с холодильным и активным слаботочным оборудованием); -Системы противопожарной защиты -Внутреннего электроснабжение, электроосвещение; -Воздушно-тепловые завесы; Система должна обеспечивать: -диспетчерское автоматизированное управление и контроль оборудования инженерных систем здания; -защиту оборудования инженерных систем от выхода на критические режимы работы и аварии; -получение диспетчером оперативной информации о состоянии и параметрах работы оборудования инженерных систем и контроля/управления посредством встроенного сетевого интерфейса контроллеров; - надежность, безопасность и качество функционирования оборудования инженерных систем; -автоматическое архивирование и документирование информации о состоянии инженерно-технических систем, с последующим выводом данных на принтер в виде табличных форм отчетности и графиков. Глубина архива должна составлять не менее полугода; -статистический сбор данных о состоянии и параметрах работы инженерно-технических систем, с возможностью графической визуализации на мониторе и вывода на принтер в виде таблиц и графиков; -быстрый поиск нужной информации; -разграничение прав уровней и объектов доступа пользователей. Проектными решениями предусмотреть: -автоматическое, дистанционное и ручное управление установками общеобменной вентиляции; - автоматизацию работы приточных установок: поддержание требуемой температуры приточного воздуха, контроль загрязнения фильтров и клапанов приточных установок, защиты калориферов от замораживания по температуре воздуха и обратной воды; - автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции, холодоснабжения, воздушно-тепловых завес, кондиционирования, воздушного отопления при пожаре; - для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания по первой категории надежности; -работу систем вентиляции по временному графику; -автоматическое, дистанционное и ручное управление системами противодымной вентиляции в соответствии с Федеральным законом и ГОСТ; - автоматическое и дистанционное управление огнезадерживающими клапанами вентиляционных систем; - автоматическое и дистанционное управление противопожарными клапанами систем противодымной вентиляции; - автоматизацию работы вентиляторов подачи воздуха в зону безопасности; - дистанционное управление рабочим и аварийным освещением; - автоматическое включение рабочего освещения согласно СП и аварийного освещения; - АСУД для контроля состояния и управления инженерным оборудованием - установку частотных регуляторов для систем общеобменной вентиляции (при необходимости); -меню управления контроллера выполнить на русском языке; - вывод информации о состоянии оборудования (включено/отключено/аварийное состояние/ регламент) - централизованное управление работой инженерно-технических систем (включение/отключение, задание необходимых режимов работы; - контроль состояния нормально открытых противопожарных клапанов, относящихся к данной системе; - устройство дистанционного отключения общеобменной вентиляции при пожаре в комнате охраны; - сигнализация аварийного состояния (затопление приямков, перелив накопительных емкостей КНС, авария насосов, отсутствие питания на щите управления); - контроль наличия напряжения на вводах и шинах главного распределительного щита (ГРЩ), - контроль состояния вводных и секционных автоматов на главных распределительных щитах, сигнализация аварийного состояния. Оборудование систем автоматизации противопожарной защиты и систем автоматической пожарной сигнализации предусмотреть на единой элементной базе. Организацию оборудования систем автоматизации противопожарной защиты и систем автоматической пожарной сигнализации обеспечить с использованием отдельных шлейфов и приборов управления. Предусмотреть и представить на согласование алгоритм работы систем противопожарной защиты, в котором отобразить взаимодействие систем. Предусмотреть вывод сигналов «ПОЖАР», технического состояния автоматической пожарной сигнализации, ОЗДС на АСУД в комнату охраны. Предусмотреть вывод световых и звуковых сигналов «Затопление» и «Авария» инженерного оборудования в комнату охраны. Управление дренажными насосами, расположенными в подвале, осуществлять в автоматическом и ручном режиме. Отключение вентиляторов систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при пожаре предусмотреть от щитов автоматики и управления с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. Предусмотреть электроснабжение шкафов управления, электроснабжение компрессорно-конденсаторных блоков в проектной документации в рамках подраздела «Система электроснабжения». Сигналы системы автоматической пожарной сигнализации на аварийное отключение приточных вентиляционных систем необходимо подавать на щиты автоматики и управления соответствующих систем. Всю информацию о состоянии систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем вывести на автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера/инженера (наименование должности уточняется штатным расписанием) в комнате охраны рядом с центральным входом. Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ. Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнить из огнестойких (негорючих) материалов с применением огнестойких кабелей. Выполнить прокладку четырёх кабелей КСВВнг(A)-LSLTx 1х2х0,8, одного кабеля UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 2x2x0,52, одного кабеля UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52 от помещения серверной до помещений ИТП, насосной, для обеспечения автоматизации и диспетчеризации работы оборудования (АСУПР). |
| 2.29. | Информационная система «Проход и питание» (ИС ПП) | Разработать проектно-сметную документацию с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При разработке проектной документации необходимо учитывать требования по подготовке инженерных коммуникаций в целях обеспечения последующего внедрения информационной системы «Проход и питание по электронной карте» и руководствоваться нормативными и руководящими документами. - ФЗ РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: СП, ГОСТ, ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; -Актуальная редакция отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы и Технические требования к созданию базовой информационно- коммуникационной инфраструктуры государственных образовательных организаций города Москвы, обеспечивающей доступ к сервисам Московской электронной школы; Приложение №3 технологического задания «Перечень оборудования для первоначального оснащения». При проектировании должна быть предусмотрена подготовка инженерных коммуникаций для обеспечения внедрения ИС ПП следующих групп помещений: -вестибюль; -комната охраны; -обеденный зал; -административный кабинет. Тип и количество оборудования ИС ПП определяется актуальной редакцией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы. В комнате охраны с диспетчерским пунктом установить телекоммуникационный шкаф для размещения телекоммуникационного оборудования ИС ПП и монтажный шкаф для размещения блоков питания турникетов. Тип и размер телекоммуникационного шкафа и монтажного шкафа должен соответствовать актуальной редакции отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы. Устанавливаемый телекоммуникационный шкаф должен быть оснащен: -отдельной электрической розеткой мощностью не менее 1,5 кВт; -патч-панелью на 24 порта для коммутации оборудования ИС ПП; полкой консольной для размещения оборудования ИС ПП; -блоком электрических розеток (не менее 8 розеток); -кабельными органайзерами на 1U – 2 шт. В целях обеспечения последующего внедрения ИС ПП устанавливаемый телекоммуникационный шкаф должен иметь возможность размещения активного коммуникационного оборудования (маршрутизатор и коммутатор) 2 U и источника бесперебойного питания 4 U. В комнате охраны с диспетчерским пунктом в непосредственной близости от места предполагаемой установки АРМ контролера (охранника) ИС ПП предусмотреть установку розеток ЛВС ИС ПП для подключения пультов дистанционного управления турникетами по количеству устанавливаемых турникетов. В комнате охраны с диспетчерским пунктом предусмотреть установку дополнительной электрической розетки для подключения АРМ контролера (охранника) ИС ПП, ответную часть кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (кол-во жил 3 сечение 2,5 мм2) (ГОСТ) вывести в ТШ ИС ПП и оставить запас 2 м. Предусмотреть прокладку кабельной линии от телекоммуникационного шкафа ИС ПП (комната охраны с диспетчерским пунктом) до предполагаемого места установки турникетов ИС ПП в вестибюле по подвалу или техническому подполью. Прокладку осуществить кабелем КВПнг(А)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара) и кабелем КСВВнг(А)- LSLTx 2х0,5 (кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм) (ГОСТ) на каждую единицу оборудования. Кабель из подвала или технического подполья не выводится, оставляется технологический запас 25 метров. Фиксированные кабельные сегменты ЛВС ИС ПП должны быть выведены и скроссированы на патч-панель в телекоммуникационном шкафу в комнате охраны с диспетчерским пунктом Порты на патч-панели должны быть промаркированы в соответствии с подключенным к ним оборудованием. Предусмотреть прокладку кабельной линии от патч- панели телекоммуникационного шкафа в комнате охраны с диспетчерским пунктом до Главного центра коммутации (серверной/аппаратной) кабелем КВПнг(А)- LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара). Предусмотреть прокладку кабельной линии от телекоммуникационного шкафа в комнате охраны с диспетчерским пунктом до оборудования автоматической пожарной сигнализации кабелем КСВВнг(А)- LSLTx 2х0,5 (кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм) (ГОСТ) на каждую единицу оборудования (турникет). Устанавливаемый в комнате охраны с диспетчерским пунктом монтажный шкаф должен быть подключен к линии электропитания и оборудован вводным двухполюсным автоматическим предохранителем и автоматическими предохранителями по числу подключаемых турникетов. Нагрузка рассчитывается исходя из потребляемой мощности подключаемого оборудования. Монтажный шкаф должен быть заземлен согласно требованиям. Предусмотреть прокладку кабельной линии от монтажного шкафа ИС ПП (комната охраны с диспетчерским пунктом до предполагаемого места установки турникетов ИС ПП в вестибюле по подвалу или техническому подполью. Прокладку осуществить кабелем ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (количество жил 5, сечение 2,5 мм2) на каждую единицу оборудования. Кабель из подвала или технического подполья не выводится, оставляется технологический запас 25 метров. |
| 2.31. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Разработать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями, в составе: -Акустический расчет -Мероприятия по обращению со строительными отходами. На I этапе проектной документации благоустройство территории не производится, озеленение территории не предусматривается. - |
| 2.32. | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» для капитального ремонта существующего здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 429» предусмотрена в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123-ФЗ)). В рамках проводимых работ по капитальному ремонту не предусматривается изменений функционального назначения здания и помещений, идентификационных признаков, технико-экономических показателей, объемно-планировочных и конструктивных решений здания, количество и геометрические параметры эвакуационных выходов и путей эвакуации не изменяются и соответствуют фактическому положению. Проводимые работы по капитальному ремонту Объекта защиты проводить в габаритах существующего здания, не включать решения по изменению прилегающей территории, расположенные за границами отмостки и входных групп. Выполнить разработку проекта с учетом действующих норм по пожарной безопасности, в том числе с учетом внесенных в них изменений. Обоснование решений по капитальному ремонту предусмотреть с учетом действующих норм по пожарной безопасности, в том числе с учетом внесенных в них изменений. |
| 2.33 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснаще-нию объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Проектные решения должны соответствовать требованиям: −Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985" −Постановление Правительства РФ №914 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815». −Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; |
| 2.34 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительств» в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и государственными стандартами: - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» - СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения; - СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования; - ГОСТ Р 52875-2018 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования; - ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. требования доступности и безопасности; - ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования; - ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования. В рамках капитального ремонта предусмотреть: - доступность центральной входной группы в осях Д-Е/ 8-15; - доступ инвалидов на креслах-колясках на 1 этаж в следующие помещения: вестибюль, универсальная кабина уборной; - доступ инвалидов других категорий на все этажи в следующие помещения: учебные и административные кабинеты, спортивный зал, актовый зал; - замену оборудования в универсальной кабине уборной; - установку переговорных устройств и кнопок вызова на посту охраны; - устройство тактильных средств информации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля; - устройство визуальных средств информации; Рабочие места для сотрудников инвалидов не предусматриваются. Учебные места для инвалидов не предусматриваются. - Доступ маломобильных групп населения М1-М4 осуществляется только на 1 этаж в помещения: коридор (с зоной ожидания для посетителей), в обеденный зал, доступный санузел для МГН, для посетителей группы мобильности М1-М3 также предусматривается доступ в административные кабинеты 1 этажа - Обеспечение рабочих мест для МГН не требуется, соответственно доступ в подвал и зоны персонала, учебные кабинеты не обеспечивается. |
| 2.35. | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической за-щищенности. | Проектные решения должны соответствовать требованиям: СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". Класс значимости здания по антитеррористической защищенности – III класс (низкая значимость) – ущерб в результате реализации террористических угроз приобретает муниципальный или локальный масштаб. (п.6.1 СП 132.13330.2011 антитерро-ристической защищенности зданий и сооружений. Общие требования»). Предусмотреть мероприятия антитеррористической защищенности объектов просвещения города Москвы. Систему безопасности и антитеррористической защищенности выполнить в соответствии с: ФЗ от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму»; ФЗ от 28.11.2011 № 337 «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»; ФЗ от 29.09.2004 № 190 «Градостроительный кодекс РФ»; ФЗ от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне (в ред. от 22.08.2004 г.)»; ФЗ от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в ред. от 22.08.2004 г.)»; ФЗ от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ФЗ от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ от 29.12.2012 N 273 (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации" ПП от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; ПП от 02.08.2019 № 1006 (ред. от 05.03.2022) «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» ПП от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»; ПП от 26.12.2014 № 1521 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение тре-бований федерального закона «Технический регламент о без-опасности зданий и сооружений»»; УП от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры». Проектируемый комплекс систем безопасности должен включать: -панельные и ручные металлоискатели; -газоанализаторы паров взрывчатых и наркотических веществ; -локализаторы взрыва; - средства досмотра транспортных средств. |
| 2.36. | Требования к проекту органи-зации строительства объекта | Выполнить разработку раздела в соответствии с действующей нормативной и проектной документацией. Проектными решениями предусмотреть: -Технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения; Размещение рабочих предусмотрено внутри ремонтируемого здания. Срок строительства принять равным 12 месяцам, в том числе подготовительный период 1 месяц. Количество работающих при производстве строительно-монтажных работ принять равным 35 человек. -Подключение к инженерным сетям и коммуникациям осуществляется от существующих источников здания. -Здание не эксплуатируется. -Подземные сети не затрагиваются. |
| 2.37 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. | Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» в соответствии с нормативными документами: -Федеральный Закон № 337-ФЗ от 28.11.2011г. «О внесении изменений в градостроительный кодекс Р.Ф.»; -Федеральный Закон № 384-ФЗ от 30.12.2009г «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; -ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; СП 118.13330.20 |
| 3. Иные требования к проектированию |  |  |
| 3.1 | Требования к подготовке сметной документации | Сметную документацию разработать сметно-нормативной базе ТСН-2001. Включить в сводный сметный расчет резерв средств на непредвиденные расходы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства (на основании п.2.3.23 ТСН-2001.12) |