Содержание

1. Перечень принятых сокращений	2

2. Перечень используемой нормативной документации	3

3. Общие положения	4

3.1 Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Общие данные	4

3.2 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования	11

3.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи	11

3.4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи	11

3.5 Местоположение точек присоединения и технические параметры  в точках присоединения сетей связи.	12

3.6 Обоснование способов учёта трафика	13

3.7 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации. Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации.	13

3.8 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях	13

3.9 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения	14

3.10 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения	15

3.11 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи	15

- 1. Перечень принятых сокращений

| АПС – |  | автоматическая пожарная сигнализация; |
| --- | --- | --- |
| АПТ – |  | автоматическое пожаротушение; |
| АГПТ – |  | автоматическое газовое пожаротушение; |
| АЛС – |  | адресная линия связи; |
| АУ – |  | адресное устройство; |
| ЗКСПС – |  | зона контроля системы пожарной сигнализации; |
| ЗО – |  | зона оповещения; |
| ОСО- |  | объектовая система оповещения; |
| РСО- |  | региональная система оповещения; |
| РСПИ- |  | радиоканальная система передачи извещений; |
| КЗ – |  | короткое замыкание; |
| КЛС – |  | кабельная линия связи; |
| ОКЛ – |  | огнестойкая кабельная линия; |
| ПКУОП – |  | пульт контроля и управления охранно-пожарный; |
| СОУЭ – |  | система оповещения и управления эвакуацией; |
| ССОП – |  | сети связи общего пользования; |
| ТТ – |  | технические требования; |
| ТУ – |  | технические условия; |
| ИБП – |  | источник бесперебойного питания; |
| LZO – |  | линия звукового оповещения |

- 2. Перечень используемой нормативной документации

Настоящий подраздел разработан в соответствии с действующими нормативными документами:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

ГОСТ Р 21.618-2023 "Система проектной документации для строительства. Правила оформления проектной документации. Системы электросвязи объектов капитального строительства";

СП 3.13130-2026 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";

СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";

СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";

СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности";

СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования";

СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение";

СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";

СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения";

СП 133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования";

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";

РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи";

ПУЭ. Правила устройства электроустановок.

- 3. Общие положения

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа N 429", расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы, д. 14, 1 этап, представляет собой 3-4-х этажное здание общеобразовательной организации с подвалом под всем зданием и техническим этажом над частью здания.

Общая площадь здания составляет 11808,9 м2, строительный объем - 56683 м3, площадь застройки - 3097,0 м2. Вместимость здания составляет 620 учащихся.

Здание относится к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1, степень огнестойкости - I, класс конструктивной пожарной опасности - С0, уровень ответственности - II, нормальный.

Проектная документация разработана на основании:

задания на проектирование;

архитектурно-строительных решений;

решений по пожарной безопасности;

смежных разделов проектной документации;

действующих нормативных документов Российской Федерации.

Объект оснащается системой автоматической пожарной сигнализации, обеспечивающей обнаружение пожара, формирование сигнала "Пожар", отображение состояния системы на посту с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и выдачу инициирующих сигналов управления в системы противопожарной защиты.

Система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления в систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Контроль состояния СОУЭ, ручное управление зонами оповещения и передача оперативных речевых сообщений предусматриваются из помещения охраны с диспетчерским пунктом, в котором организовано круглосуточное пребывание дежурного персонала.

- 3.1 Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Общие данные

В соответствии с заданием на проектирование, принятыми архитектурно-строительными решениями, решениями по пожарной безопасности и требованиями действующих нормативных документов, в здании предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.

СОУЭ предназначена для своевременного и однозначного информирования людей о возникновении пожара, путях эвакуации и действиях, направленных на безопасную эвакуацию из здания.

Проектом предусматривается построение СОУЭ с применением речевого и светового способов оповещения.

Речевое оповещение выполняется в автоматическом и ручном режимах. В автоматическом режиме предусматривается трансляция предварительно записанных речевых сообщений по сигналу "Пожар" от системы автоматической пожарной сигнализации. В ручном режиме предусматривается передача оперативных речевых сообщений дежурным персоналом с микрофонного пульта, установленного в помещении охраны с диспетчерским пунктом.

Речевые пожарные оповещатели размещаются в помещениях с постоянным и временным пребыванием людей, на путях эвакуации и в иных зонах, предусмотренных графической частью проектной документации.

Световое оповещение выполняется посредством световых пожарных оповещателей и световых указателей направления эвакуации, включая указатели "Выход", указатели направления движения, указатели для МГН и иные световые оповещатели, предусмотренные заданием на проектирование и графической частью проекта.

Адресные линии связи световых пожарных оповещателей предусматриваются кольцевой топологии в соответствии с заданием на проектирование. Подключение световых пожарных оповещателей выполняется к адресным линиям связи от контроллера адресных устройств согласно принципиальной схеме и планам расположения оборудования светового оповещения.

Здание разделяется на зоны оповещения о пожаре с учетом планировочной структуры, этажности, путей эвакуации, функционального назначения помещений и алгоритма работы системы автоматической пожарной сигнализации.

Границы зон оповещения, распределение линий речевого и светового оповещения, а также сценарий включения зон приведены в графической части проектной документации.

Центральное оборудование СОУЭ, органы контроля и ручного управления, а также микрофонный пульт оперативного речевого оповещения предусматриваются в помещении охраны с диспетчерским пунктом, в котором организовано круглосуточное пребывание дежурного персонала.

Размещение оборудования на посту охраны предусматривается в местах, обеспечивающих возможность визуального контроля состояния системы, ручного управления зонами оповещения и технического обслуживания.

Ручное управление СОУЭ предусматривается с поста охраны с возможностью включения оповещения по зонам, а также передачи оперативных речевых сообщений через микрофонный пульт.

Автоматический запуск СОУЭ предусматривается от системы автоматической пожарной сигнализации. При формировании системой автоматической пожарной сигнализации сигнала "Пожар" СОУЭ включается автоматически в соответствии с принятым алгоритмом оповещения.

Алгоритм работы СОУЭ предусматривает включение речевого и светового оповещения в зонах оповещения, соответствующих месту возникновения пожара и принятому сценарию эвакуации.

Система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления в СОУЭ. Взаимодействие САПС и СОУЭ выполняется по контролируемым линиям связи или иным техническим способом, предусмотренным технической документацией применяемого оборудования.

Единичная неисправность линии связи или электропитания не должна приводить к потере автоматического или ручного управления более чем одной зоной противопожарной защиты, а также не должна исключать возможность запуска СОУЭ в соответствии с требованиями нормативных документов.

Проектом предусматривается применение двух приборов управления речевым оповещением мощностью 850 Вт каждый. Количество приборов управления речевым оповещением принято по расчетной суммарной мощности подключаемых речевых пожарных оповещателей и с учетом допустимой нагрузки оборудования.

Суммарная мощность речевых пожарных оповещателей составляет 1245,5 Вт. Речевые линии оповещения распределяются между приборами управления речевым оповещением таким образом, чтобы суммарная подключаемая мощность речевых пожарных оповещателей по каждому прибору не превышала допустимую мощность оборудования, установленную технической документацией изготовителя.

Распределение речевых линий принято следующим:

LZO-1, LZO-2, LZO-5, LZO-6, LZO-7, LZO-9 подключаются к прибору управления речевым оповещением N 1, суммарная мощность подключаемых речевых пожарных оповещателей составляет 622,5 Вт;

LZO-3, LZO-4, LZO-8, LZO-10, LZO-11 подключаются к прибору управления речевым оповещением N 2, суммарная мощность подключаемых речевых пожарных оповещателей составляет 623,0 Вт.

Проектом предусматривается применение микрофонного пульта для оперативной передачи речевых сообщений дежурным персоналом. Микрофонный пульт устанавливается в помещении охраны с диспетчерским пунктом и используется для ручного речевого оповещения по зонам.

Речевые пожарные оповещатели подключаются к линиям речевого оповещения без применения разъемных соединений. Линии речевого оповещения выполняются с контролем исправности на обрыв и короткое замыкание.

Для контроля состояния речевых линий предусматриваются оконечные устройства или иные технические средства контроля, соответствующие технической документации применяемого оборудования.

Световое оповещение выполняется адресными или контролируемыми световыми пожарными оповещателями и указателями направления эвакуации. Световые оповещатели подключаются к адресным или контролируемым линиям связи системы противопожарной автоматики.

Световое оповещение предусматривается в помещениях и на путях эвакуации в соответствии с заданием на проектирование, требованиями нормативных документов и графической частью проекта.

Размещение световых оповещателей выполняется с учетом видимости, направления движения людей при эвакуации, доступных маршрутов МГН и необходимости однозначного восприятия информации о пожаре.

Проектные решения по световому оповещению приняты с учетом необходимости обеспечения визуального информирования людей о пожаре, направлениях эвакуации и расположении эвакуационных выходов.

Проектные решения по СОУЭ приняты с учетом требований доступности для маломобильных групп населения в части обеспечения восприятия звуковой и визуальной информации о пожаре.

Речевое оповещение предусматривается таким образом, чтобы обеспечивалась слышимость и разборчивость речевых сообщений во всех помещениях и зонах, где проектом предусмотрено оповещение.

Уровень звукового давления речевых пожарных оповещателей принимается по расчету и должен обеспечивать превышение над уровнем постоянного шума в защищаемых помещениях в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Проектом предусматривается интеграция СОУЭ с системой радиофикации в части взаимодействия с устройством УС-1, предусмотренным смежным разделом проектной документации.

Интеграция СОУЭ с устройством УС-1 выполняется для обеспечения согласованной работы систем оповещения, радиофикации и передачи сообщений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в объеме, предусмотренном заданием на проектирование.

При поступлении сигналов от системы радиофикации через УС-1 обеспечивается возможность передачи соответствующих сообщений в пределах предусмотренного проектом взаимодействия систем.

При возникновении пожара пожарное речевое и световое оповещение имеет приоритет перед штатными информационными, радиотрансляционными и иными непожарными сообщениями.

СОУЭ не заменяет систему радиофикации и не выполняет функции региональной или объектовой системы оповещения населения, если иное не предусмотрено смежным разделом проектной документации.

Технические решения по устройству УС-1, сопряжению с системой радиофикации и внешними системами оповещения принимаются в соответствующем разделе проектной документации.

Проектом предусматривается применение технических средств СОУЭ, имеющих подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности и применяемых в соответствии с технической документацией изготовителя.

Конкретные типы оборудования, количество приборов, речевых и световых пожарных оповещателей, источников питания, аккумуляторных батарей, оконечных устройств, кабелей и монтажных изделий приведены в спецификации оборудования, изделий и материалов.

Электропитание технических средств СОУЭ предусматривается от сети электроснабжения объекта по первой категории надежности электроснабжения для систем противопожарной защиты.

Резервное электропитание предусматривается от аккумуляторных батарей в составе источников бесперебойного или резервированного электропитания.

Емкость аккумуляторных батарей принимается из расчета обеспечения работы системы в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме "Пожар", если иное не установлено заданием на проектирование.

Кабельные линии СОУЭ выполняются огнестойкими кабельными линиями с применением кабелей исполнения нг(А)-FRLSLTx и сертифицированных способов прокладки, обеспечивающих сохранение работоспособности линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций системы и эвакуации людей.

Прокладка кабельных линий выполняется в соответствии с требованиями нормативных документов, технической документации на применяемые кабельные изделия и решения ОКЛ.

Кабели между точками подключения прокладываются целыми строительными длинами. Промежуточные скрутки и не предусмотренные проектом соединения не допускаются.

В местах пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются огнестойкие кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции.

СОУЭ работает во взаимодействии с системой автоматической пожарной сигнализации, системой радиофикации в части сопряжения с УС-1, а также со смежными системами противопожарной защиты и инженерными системами объекта в объеме, предусмотренном проектной документацией.

Алгоритм взаимодействия систем, перечень управляющих и информационных сигналов, а также сценарии включения зон оповещения уточняются в графической части проекта и должны быть реализованы при пусконаладочных работах.

Безопасность эксплуатации СОУЭ обеспечивается применением сертифицированного оборудования и кабельной продукции, резервированием электропитания, контролем линий связи, ограничением доступа посторонних лиц к центральному оборудованию, размещением оборудования в местах, доступных для обслуживания, и выполнением монтажных работ в соответствии с проектной документацией, технической документацией изготовителей и требованиями действующих нормативных документов.

Расчет токопотребления для источника питания N 1

Используется ИВЭПР 24/2,5 2х17-Р БР.

24 часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме "Пожар".

ИВЭПР 24/2,5 2х17-Р БР - 1 шт.

АКБ 12 В 17 Ач - 2 шт.

| Прибор или устройство пожарной сигнализации | Кол. | Потребляемый ток, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дежурный режим |  | Режим тревоги |  |
|  |  | Ед | Суммарно | Ед | Суммарно |
| R3-Рубеж-КАУ2 | 1 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
| ОПОП 1-R3 | 203 | 0,00021 | 0,04263 | 0,00221 | 0,44863 |
| Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А | 1 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%) |  | 0,33263 |  | 0,73863 |  |
| Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25) |  | 12,7488 |  |  |  |
| Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач |  | 17 |  |  |  |
| Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач |  | 1,3500 |  |  |  |
| Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт |  | 120 |  |  |  |

Расчет требуемой емкости АКБ:

C = 1,25 x (Iдеж x 24 + Iпож x 3)

C = 1,25 x (0,33263 x 24 + 0,73863 x 3) = 12,7488 Ач.

Принятая емкость аккумуляторных батарей составляет 17 Ач.

Вывод: ИВЭПР 24/2,5 2х17-Р БР с АКБ 12 В 17 Ач - 2 шт. обеспечивает питание контроллера адресных устройств и 203 адресных световых оповещателей в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме "Пожар".

Таблица 1 - Распределение мощности речевых линий оповещения по приборам управления речевым оповещением и расчет среднего тока потребления от АКБ в режиме "Пожар"

| Прибор | Линии | Мощность | Средний ток тревоги пропорционально 850 Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| Sonar N1 | LZO-1, LZO-2, LZO-5, LZO-6, LZO-7, LZO-9 | 622,5 Вт | 20 x 622,5 / 850 = 14,65 А |
| Sonar N2 | LZO-3, LZO-4, LZO-8, LZO-10, LZO-11 | 623,0 Вт | 20 x 623,0 / 850 = 14,66 А |

Примечание - Расчет среднего тока потребления в режиме "Пожар" выполнен пропорционально фактической подключенной мощности речевых линий относительно номинальной мощности прибора 850 Вт. При использовании штатных речевых сообщений, предварительно записанных в память прибора заводом-изготовителем, расчет емкости АКБ выполняется по среднему значению потребления.

Расчет резервного питания прибора речевого оповещения N 2

Используется прибор управления речевым оповещением мощностью 850 Вт.

24 часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме "Пожар".

Прибор управления речевым оповещением 850 Вт - 1 шт.

Бокс АКБ 2х40 Ач - 2 шт.

АКБ 12 В 40 Ач - 4 шт.

| Прибор или устройство пожарной сигнализации | Кол. | Потребляемый ток, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дежурный режим |  | Режим тревоги |  |
|  |  | Ед | Суммарно | Ед | Суммарно |
| Прибор управления речевым оповещением 850 Вт Sonar N1 | 1 | 1,5000 | 1,5000 | 14,6500 | 14,6500 |
| Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%) |  | 1,5000 |  | 14,6500 |  |
| Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25) |  | 79,9500 |  |  |  |
| Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач |  | 80 |  |  |  |

Расчет требуемой емкости АКБ:

C = Iдеж x 24 + Iпож x 3

C = 1,5 x 24 + 14,65 x 3 = 79,14 Ач.

Принятая емкость аккумуляторных батарей составляет 80 Ач.

Вывод: принятая емкость АКБ 80 Ач обеспечивает резервное питание прибора управления речевым оповещением N 1 в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме "Пожар". Резервное питание прибора предусматривается от боксов АКБ, применяемых в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Расчет резервного питания прибора речевого оповещения N 3

Используется прибор управления речевым оповещением мощностью 850 Вт.

24 часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме "Пожар".

Прибор управления речевым оповещением 850 Вт - 1 шт.

Бокс АКБ 2х40 Ач - 2 шт.

АКБ 12 В 40 Ач - 4 шт.

| Прибор или устройство пожарной сигнализации | Кол. | Потребляемый ток, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дежурный режим |  | Режим тревоги |  |
|  |  | Ед | Суммарно | Ед | Суммарно |
| Прибор управления речевым оповещением 850 Вт Sonar N2 | 1 | 1,5000 | 1,5000 | 14,6600 | 14,6600 |
| Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%) |  | 1,5000 |  | 14,6600 |  |
| Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25) |  | 79,9800 |  |  |  |
| Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач |  | 80 |  |  |  |

Расчет требуемой емкости АКБ:

C = Iдеж x 24 + Iпож x 3

C = 1,5 x 24 + 14,66 x 3 = 80,79 Ач.

Принятая емкость аккумуляторных батарей составляет 80 Ач.

Вывод: принятая емкость АКБ 80 Ач обеспечивает резервное питание прибора управления речевым оповещением N 2 в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме "Пожар". Резервное питание прибора предусматривается от боксов АКБ, применяемых в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Монтаж центрального оборудования СОУЭ выполняется в настенном исполнении. Все оборудование СОУЭ имеет сертификаты соответствия ГОСТ Р, пожарной безопасности и рекомендовано для установки на объектах.

Безопасность СОУЭ обеспечивается за счет ограничения доступа персонала и обучающихся к проектируемому оборудованию.

Используемое оборудование и материалы не допускают возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала электрическим током или электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

- 3.2 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

Присоединение проектируемой СОУЭ к сети связи общего пользования настоящим подразделом не предусматривается.

Емкость сети связи общего пользования в результате реализации проектных решений настоящего подраздела не изменяется.

Проектируемые линии связи СОУЭ являются внутренними линиями объекта и предназначены для взаимодействия технических средств СОУЭ, световых и речевых пожарных оповещателей, системы автоматической пожарной сигнализации и устройства УС-1, предусмотренного разделом радиофикации.

- 3.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи

Проектирование специализированных сооружений связи для объекта настоящим подразделом не предусматривается.

Для соединения технических средств СОУЭ, системы автоматической пожарной сигнализации, речевых пожарных оповещателей, световых пожарных оповещателей, а также для сопряжения с устройством УС-1, предусмотренным разделом радиофикации, предусматривается прокладка кабельных линий связи.

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабельными линиями с применением кабелей исполнения нг(А)-FRLSLTx и сертифицированных способов прокладки.

Тип и марка применяемых кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012.

Способ и высота прокладки кабелей принимаются в соответствии с требованиями нормативных документов, проектными решениями, условиями монтажа и технической документацией изготовителей применяемого оборудования.

Линии связи СОУЭ выполняются с учетом необходимости контроля исправности, обеспечения устойчивой работы системы и сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций системы.

- 3.4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи

Соединение проектируемых сетей связи объекта с сетью связи местного, внутризонового и междугородного уровня настоящим подразделом не предусматривается.

Соединения между техническими средствами СОУЭ, системой автоматической пожарной сигнализации, световыми и речевыми пожарными оповещателями выполняются по внутренним кабельным линиям связи объекта.

Сопряжение СОУЭ с устройством УС-1, предусмотренным разделом радиофикации, выполняется в объеме, необходимом для обеспечения взаимодействия систем оповещения, радиофикации и передачи сообщений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Способ соединения технических средств принимается в соответствии с технической документацией изготовителей применяемого оборудования и графической частью проектной документации.

- 3.5 Местоположение точек присоединения и технические параметры 
в точках присоединения сетей связи.

Точки присоединения проектируемой СОУЭ к сетям связи общего пользования настоящим подразделом не предусматриваются.

Внутренними точками сопряжения проектируемой системы являются:

центральное оборудование СОУЭ, размещаемое в помещении охраны с диспетчерским пунктом;

технические средства системы автоматической пожарной сигнализации, обеспечивающие выдачу инициирующих сигналов управления в СОУЭ;

устройство УС-1, предусмотренное разделом радиофикации;

линии речевого оповещения;

линии светового оповещения;

источники основного и резервного электропитания технических средств СОУЭ.

Технические параметры канала системы речевого оповещения представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Технические параметры канала системы речевого оповещения

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Эффективно передаваемая полоса частот, Гц | 125 - 15000 |
| Номинальный уровень сигнала на входе канала, дБ, не менее | -13 |
| Номинальный уровень сигнала на выходе канала при подаче на вход канала сигнала частотой 1020 Гц с уровнем минус 13 дБ, дБ | 4,3 +/- 1,0 |
| Уровень псофометрического шума в незанятом канале, дБ, не более | -65 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики относительно входного сигнала частотой 1020 Гц с уровнем минус 13 дБ в полосе частот от 300 до 3000 Гц, дБ, не более | +/- 0,5 |
| Неравномерность амплитудно-частотной характеристики относительно входного сигнала частотой 1020 Гц с уровнем минус 13 дБ в полосе частот от 3000 до 3400 Гц, дБ | от -0,5 до +1,8 |

Технические параметры внутренних соединений принимаются в соответствии с технической документацией применяемого оборудования, спецификацией оборудования, изделий и материалов и графической частью проектной документации.

- 3.6 Обоснование способов учёта трафика

В учете совокупности переданных данных внутри проектируемой СОУЭ необходимости нет.

Передача пользовательского трафика, тарифицируемых услуг связи, подключение к сети связи общего пользования и учет исходящего трафика настоящим подразделом не предусматриваются.

Учет трафика в соответствии с заданием на проектирование не предусматривается.

- 3.7 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации. Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации.

Взаимодействие проектируемой СОУЭ с центрами управления сети связи общего пользования настоящим подразделом не предусматривается.

Взаимодействие СОУЭ с системой автоматической пожарной сигнализации предусматривается для автоматического запуска речевого и светового оповещения при формировании сигнала "Пожар".

Взаимодействие СОУЭ с системой радиофикации предусматривается в части сопряжения с устройством УС-1, предусмотренным смежным разделом проектной документации.

При возникновении пожара обеспечивается приоритет пожарного речевого и светового оповещения перед штатными информационными, радиотрансляционными и иными непожарными сообщениями.

Синхронизация технических средств СОУЭ обеспечивается средствами, предусмотренными технической документацией изготовителей оборудования.

Необходимость организации дополнительных мероприятий по взаимодействию с сетью связи общего пользования и дополнительной синхронизации аппаратуры отсутствует.

- 3.8 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Основными факторами, влияющими на устойчивость и надежность функционирования проектируемой СОУЭ, являются:

надежность электроснабжения;

наличие резервного электропитания;

качество применяемого оборудования и кабельной продукции;

выбор трасс кабельных линий связи;

контроль исправности линий связи;

сохранение работоспособности кабельных линий в условиях пожара;

защита оборудования и линий связи от внешних воздействий;

возможность технического обслуживания и восстановления работоспособности системы.

Мероприятиями по обеспечению устойчивого функционирования СОУЭ являются:

применение технических средств, имеющих подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности;

применение кабельной продукции, соответствующей требованиям ГОСТ 31565-2012;

выполнение кабельных линий систем противопожарной защиты огнестойкими кабельными линиями;

применение сертифицированных способов прокладки ОКЛ;

резервирование электропитания технических средств СОУЭ;

автоматический контроль исправности линий связи;

размещение центрального оборудования в помещении охраны с диспетчерским пунктом;

ограничение доступа посторонних лиц к центральному оборудованию;

выполнение взаимодействия СОУЭ с системой автоматической пожарной сигнализации;

выполнение взаимодействия СОУЭ с системой радиофикации в части сопряжения с устройством УС-1.

Устойчивость функционирования СОУЭ в условиях пожара обеспечивается применением огнестойких кабельных линий, резервированным электропитанием, автоматическим контролем исправности линий связи, применением технических средств, соответствующих требованиям пожарной безопасности, а также реализацией алгоритма взаимодействия СОУЭ с системой автоматической пожарной сигнализации и системой радиофикации.

При поступлении сигнала "Пожар" от системы автоматической пожарной сигнализации обеспечивается приоритет пожарного речевого и светового оповещения перед иными непожарными сообщениями.

- 3.9 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения

Проектирование самостоятельных систем внутренней связи, часофикации, радиофикации и телевидения настоящим подразделом не предусматривается.

Система радиофикации, включая устройство УС-1, предусматривается смежным разделом проектной документации.

Настоящим подразделом предусматривается интеграция СОУЭ с устройством УС-1 в части обеспечения взаимодействия систем оповещения, радиофикации и передачи сообщений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

При возникновении пожара управление речевым и световым оповещением осуществляется от СОУЭ по сигналам системы автоматической пожарной сигнализации.

Пожарное оповещение имеет приоритет перед штатными радиотрансляционными, информационными и иными непожарными сообщениями.

Технические решения по построению системы радиофикации, составу оборудования, линиям связи и сопряжению с внешними системами оповещения приведены в соответствующем разделе проектной документации.

- 3.10 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения

Применение коммутационного оборудования для учета исходящего трафика настоящим подразделом не предусматривается.

Проектируемая СОУЭ не предназначена для оказания услуг связи, передачи тарифицируемого пользовательского трафика или присоединения к сети связи общего пользования.

Учет исходящего трафика на уровнях присоединения в соответствии с заданием на проектирование не предусматривается.

- 3.11 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи

При выборе трасс кабельных линий связи проектируемой СОУЭ учитывались следующие факторы:

минимизация длин кабельных линий;

обеспечение работоспособности системы в условиях пожара;

возможность выполнения прокладки кабелей с применением сертифицированных решений ОКЛ;

удобство монтажа и технического обслуживания;

минимизация пересечений с инженерными коммуникациями;

соблюдение требований по совместной прокладке с силовыми и осветительными линиями;

сохранение доступности оборудования для обслуживания;

выполнение проектных решений в соответствии с архитектурно-строительными и смежными инженерными разделами.

Кабельные линии СОУЭ прокладываются по трассам, указанным в графической части проектной документации.

Прокладка кабельных линий выполняется открыто или скрыто в зависимости от назначения помещений, архитектурно-строительных решений, требований к отделке и условий монтажа.

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабельными линиями с применением сертифицированных способов прокладки.

В местах пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются огнестойкие кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции.

Охранные зоны линий связи, присоединяемых к сетям связи общего пользования, настоящим подразделом не определяются, так как проектируемые линии связи СОУЭ являются внутренними линиями объекта.