Содержание:

1.	Общие сведения	2

1.1.	Общие указания	2

1.2.	Перечень нормативно-технической документации	2

2.	Система кабельного телевидения (СКТ)	2

2.1.	Описание системы	2

2.2.	Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования	3

2.3.	Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи	3

2.4.	Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования	4

2.5.	Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи	4

2.6.	Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи	4

2.7.	Обоснование способов учета трафика	4

2.8.	Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях.	4

3.	Кабельные линии связи	5

4.	Электропитание	5

5.	Заземление	5

6.	Возможности модернизации и развития системы	6

7.	Режим работы проектируемой системы	6

8.	Перечень допускаемых сокращений слов	6

- Общие сведения

  - Общие указания

Проектная документация разработана на основании технического задания на проектирование, архитектурного проекта и смежных инженерных разделов.

Инженерные решения, разработанные на стадии проектной документации, соответствуют выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, а также противопожарных требований.

Оборудование, приведенное в данном разделе, подлежит замене исключительно при идентичных технических и габаритных параметрах заменяемого оборудования и только при согласовании с Заказчиком.

  - Перечень нормативно-технической документации

Проектная документация разработана на основании следующих документов:

Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.;

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ Р 31565–2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7, 2009г.

СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружения. Основные положения проектирования

ГОСТ Р 53246-2008 Системы кабельные Структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;

ГОСТ Р 58238-2018 Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения;

ГОСТ Р 56571-2015 Кабельные системы. Основные положения. Классификация;

- Система кабельного телевидения (СКТ)

  - Описание системы

Для обеспечения услугами телевидения здания предусматривается установка эфирной антенны для приема эфирного телевидения, вещаемого в формате DVB-T2. Система предназначена для приема и доведения сигналов общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, по которым транслируются (передаются) сообщения (сигналы) оповещения о чрезвычайных ситуациях.

На кровле объекта устанавливается приемная телевизионная антенна ДМВ диапазона. Направление антенны устанавливается на ТБ Останкино.

Эфирное телевидение позволяет подключить 2 пакета телеканалов: РТРС-1 (Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦентр); РТРС-2 (РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МузТВ, МИР)

  - Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

Емкость присоединяемой сети выполняется из расчета обеспечения:

1 коаксиальной розетки на один телевизор в соответствии с заданием ТХ;

Общее количество точек подключения 8 шт.

Точное кол-во розеток определяется на стадии рабочей документации.

  - Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи

Построение системы выполняется на базе оборудования «DiSat» (или аналог)

Для приема и распределения каналов СКТ в помещении кроссовой 124 устанавливается базовая станция «Мини ГС» производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». От головной станции подается сигнал в домовую распределительную сеть объекта.

Телевизионные розетки устанавливаются в помещениях по технологическому заданию.

Кабельная распределительная телевизионная сеть рассчитана исходя из требований ГОСТ 28324-89 к распределительной телевизионной сети для обеспечения необходимого уровня сигналов на всех абонентских розетках.

Кабельная распределительная сеть обеспечивает передачу TV сигналов в полосе частот от 47 до 862 Мгц.

Телевизоры, устанавливаемые в здании, должны быть оснащения цифровым тюнером DVB-T2

Уровни сигналов в диапазоне частот на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ, при этом должен обеспечиваться технологический запас не менее 3дБ в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей.

Уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской розетки должен находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

Расчетная разность уровней сигналов не превышает:

-	между соседними каналами – 3 дБ;

-	в полосе частот 30-300МГц – 12 дБ;

-	в полосе частот 300-1000МГц – 15 дБ.

Активное оборудование домовой распределительной сети устанавливается в помещениях слаботочных систем в телекоммуникационных шкафах, оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

Магистральная сеть по зданию с применением магистрального кабеля РК 75-7-330нг(А)- LSLTx, абонентская сеть выполнена кабелем Паракс РК 75-4.8-319нг(А)- LSLTx.

  - Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования

Подключение к системе вещания осуществляется через эфирную антенну. На кровле объекта устанавливается приемная телевизионная антенна ДМВ диапазона ЕВ45LTE. Направление антенны устанавливается на ТБ Останкино.

  - Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи

Соединения подключаемых абонентов сети обеспечиваются на базе медных коаксиальных кабелей.

  - Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи

Точкой подключения сети СКТ является эфирная антенна на кровле здания, к которой подключен магистральный коаксиальный кабель

  - Обоснование способов учета трафика

Учет исходящего и входящего трафика не осуществляется.

  - Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с федеральным законом №126-ФЗ «О связи» от 07.07.2003г., ст. 65, 66, при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уполномоченные государственные органы имеют право на приоритетное использование любых сетей связи. Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к минимуму.

- Кабельные линии связи

Кабельная линия, согласно ГОСТ Р 31565—2012, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями проложенная, согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.

Для выполнения требований ГОСТ Р 31565—2012 проектом предусматривается прокладка кабелей систем связи кабелями марок нг (А)-LSLTx.

Прокладка кабеля выполнена в лотках и гофрированных трубах скрыто за подвесными потолками и открыто по потолкам в технических помещениях.

Кабели связи прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб при одиночной прокладке, зазоры между кабелями и кабелепроводами заделываются при помощи огнеупорного раствора, не снижающего предел огнестойкости пересекаемой преграды, а в местах пересечения противопожарных преград группами кабелей предусмотрены огнестойкие кабельные проходки. Концы коробов, крышек, труб и др. защищаются от заусенцев.

- Электропитание

Электроснабжение систем связи предусмотрено по I категории надежности ПУЭ от независимых источников с устройством автоматического ввода резерва (АВР) между ними. Питание технических средств системы предусмотрено от отдельных щитов, запитанных напрямую с ГРЩ. Электроснабжение систем предусматривается разделом ИОС1.1 (электроснабжение)

Для электроснабжения приборов и систем связи применяются источники бесперебойного питания. Емкость герметизированных аккумуляторных батарей, позволяющих поддерживать работоспособность системы при отключении электропитания объекта в дежурном режиме в течении 15 минут, определить на этапе разработки Рабочей документации.

- Заземление

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Защитное заземление и зануление проектируемого электрооборудования и возводимых конструкций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030 -81 и технической документацией завода-изготовителя.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы предусмотреть выполнение защитного заземления от ГРЩ здания или от групповых щитков.

- Возможности модернизации и развития системы

Проектируемая система разработана по модульному принципу, имеет возможность развития и наращивания системы без изменения уже созданной части.

- Режим работы проектируемой системы

Режим работы проектируемого оборудования - круглосуточный.

- Перечень допускаемых сокращений слов

Приложение А(справочное). Перечень допускаемых сокращений слов.

|  | Таблица А1. |
| --- | --- |
| Полное наименование | Сокращение |
| Автоматизированное рабочее место | АРМ |
| Структурированная кабельная система | СКС |
| Локальная вычислительная сеть | ЛВС |
| Система кабельного телевидения | СКТ |
| Радиофикация | РФ |
| Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации | ГОЧС |
| Проектная документация | ПД |
| Рабочая документация | РД |
| Программное обеспечение | ПО |
| Операционная система | ОС |
| Волоконно-оптический кабель | ВОК |
| Источник бесперебойного питания | ИБП |
| Резервный источник питания | РИП |
| Телекоммуникационный шкаф | ТШ |
| Огнестойкая кабельная линия | ОКЛ |