Содержание

1.	Общие сведения	2

2.	Структурированная кабельная система (СКС)	3

3.	Локальная вычислительная сеть	8

4.	Телефонная сеть	9

5.	Видеонаблюдение	9

6.	Кабельные линии связи	10

7.	Электропитание	10

8.	Заземление	10

9.	Возможности модернизации и развития системы	11

10.	Режим работы проектируемой системы	11

11.	Защита окружающей среды	11

12.	Организация производства и ведения работ	11

13.	Требования к монтажу	11

14.	Требования к организации пусконаладочных работ	12

15.	Охрана труда и техника безопасности	12

16.	Перечень допускаемых сокращений слов	13

- Общие сведения

  - Общие указания

Проектная документация разработана на устройство структурированной кабельной системы и телефонизации в рамках капитального ремонта общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной Горы, д.14.

Проектная документация разработана на основании технического задания на проектирование, архитектурного проекта, технологических решений и смежных инженерных разделов.

Инженерные решения, разработанные на стадии проектной документации, соответствуют выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, а также противопожарных требований.

Оборудование, приведенное в данном разделе, подлежит замене исключительно при идентичных технических и габаритных параметрах заменяемого оборудования и только при согласовании с Заказчиком.

  - Перечень нормативно-технической документации

Проектная документация разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87. О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ "О связи";

- ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ Р 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7;

- СП 118.13330.2022. Общественные здания и сооружения;

- СП 134.13330.2022. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования;

- ГОСТ Р 53246-2008. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;

- ГОСТ Р 58238-2018. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения;

- ГОСТ Р 56571-2015. Кабельные системы. Основные положения. Классификация.

  - Состав проектируемых систем

В объем работ по настоящему разделу входит описание следующих систем:

- структурированная кабельная система (СКС);

- локальная вычислительная сеть;

- беспроводная локальная вычислительная сеть;

- телефония;

- видеокамеры МЭШ.

- Структурированная кабельная система (СКС)

  - Описание системы

Структурированная кабельная система предназначена для организации единой кабельной инфраструктуры и представляет собой физическую среду передачи информации, обеспечивающую непрерывную циркуляцию информационных потоков слаботочных сетей и систем.

В состав СКС входят следующие элементы:

· магистральная кабельная подсистема;

· горизонтальная кабельная подсистема;

· подсистема рабочего места.

Все проектные решения отвечают требованиям стандарта на структурированные кабельные системы ГОСТ Р 53246-2008.

Проектируемая СКС имеет топологию иерархическая звезда.

Система состоит из:

- магистральной подсистемы здания;

- горизонтальной подсистемы здания;

- подсистемы рабочего места.

Главный распределительный узел СКС размещается в телекоммуникационном шкафу ТШ2.2 на 2 этаже здания. Этажные распределительные узлы размещаются в помещениях связи и кроссовых согласно графической части проекта.

В составе СКС предусматривается размещение телекоммуникационных шкафов 19", активного сетевого оборудования, кроссового оборудования, патч-панелей, оптических кроссов, источников бесперебойного питания, кабельных органайзеров и прочего оборудования согласно спецификации оборудования, изделий и материалов.

  - Cведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

Емкость присоединяемой сети выполняется из расчета обеспечения:

· информационных розеток RJ-45 для рабочих мест;

· информационных розеток RJ-45 для телефонных аппаратов;

· информационных розеток RJ-45 для подключения школьных информаторов;

· информационных розеток RJ-45 для подключения интерактивных панелей;

· информационных розеток RJ-45 для подключения точек доступа Wi-Fi;

· информационных розеток RJ-45 для подключения видеокамер кабинетов информатики;

· информационных розеток RJ-45 для подключения сетевого оборудования, предусмотренного технологическими и смежными разделами;

· розеток HDMI и USB для подключения оборудования интерактивных панелей и мультимедийного оборудования.

Рабочие места предусматриваются с применением телекоммуникационных розеток RJ-45. Для рабочих мест, где требуется подключение компьютера и телефона, применяются двойные розетки RJ-45. Для одиночного оборудования, точек доступа Wi-Fi, школьных информаторов, интерактивных панелей и видеокамер применяются одиночные розетки RJ-45 согласно графической части и спецификации оборудования.

Общее количество телекоммуникационных розеток и модулей RJ-45 принимается согласно спецификации оборудования, изделий и материалов и составляет 360 шт.

Точное количество розеток уточняется на стадии рабочей документации.

  - Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи

Структурированная кабельная система является законченной совокупностью кабелей связи и коммутационного оборудования. СКС соответствует требованиям, предъявляемым к структурированной кабельной системе категории 5e, и обеспечивает прохождение сигналов в полосе частот до 100 МГц и работу приложений на скоростях до 1 Гбит/с.

Оборудование СКС и ЛВС устанавливается в напольные телекоммуникационные шкафы 19". Состав и количество телекоммуникационных шкафов принимаются согласно графической части и спецификации оборудования, изделий и материалов.

В телекоммуникационных шкафах размещаются:

- коммутаторы доступа Eltex MES2348B;

- коммутаторы доступа Eltex MES2324B;

- коммутатор PoE Eltex MES2408P;

- SFP+ модули Eltex FH-SP851TCDL03;

- источники бесперебойного питания;

- патч-панели категории 5e на 24 и 48 портов;

- оптические кроссы OM3;

- кабельные органайзеры;

- панели электропитания;

- шины заземления;

- оборудование IP-телефонии.

Ввод и вывод кабелей выполняется через кабельные вводы шкафов. Все токопроводящие части шкафа заземлены между собой, образуя единый контур заземления. Возможна установка шкафа на регулируемые опоры и ролики одновременно.

Вентиляция шкафов выполняется с помощью вентиляторных панелей.

Кабельная организация выполняется с помощью горизонтальных и вертикальных кабельных органайзеров.

Подключение кабелей горизонтальной подсистемы СКС в шкафах выполняется на неэкранированные патч-панели категории 5e.

Для подключения кабелей магистральной подсистемы в шкафах СКС устанавливаются оптические кроссы.

Оборудование МЭШ поставляется ДИТ. Настоящим разделом предусматривается кабельная инфраструктура и точки подключения оборудования МЭШ согласно графической части проекта.

  - Магистральная кабельная подсистема:

Основу магистральной кабельной подсистемы составляют магистральные линии, соединяющие между собой центры коммутации: главный кросс и горизонтальные кроссы, расположенные в помещениях связи и кроссовых. В этих центрах выполняется коммутация магистральных линий с образованием магистральных каналов, используемых для распределения телекоммуникационных сервисов до горизонтальной кабельной подсистемы.

В магистральную кабельную систему входят следующие функциональные компоненты:

- линейно-кабельное оборудование подсистемы внутренних магистралей;

- коммутационное оборудование подсистемы внутренних магистралей.

Главный кросс здания расположен в шкафу ТШ2.2, который связан с распределительными кроссами здания при помощи волоконно-оптического кабеля.

Для организации связи оборудования ЛВС предусматривается прокладка многомодового волоконно-оптического кабеля OM3 на 12 волокон. Для подключения к коммутаторам используются оптические кроссы и оптические коммутационные шнуры LC/UPC-LC/UPC.

Подключение к внешним сетям связи осуществляется через существующий ВОК оператора связи, проложенный от ввода СС в подвале до главного телекоммуникационного шкафа ТШ2.2.

Демонтаж ВОЛС оператора связи осуществляется путем замены ВОК и ОРК с установкой вышеуказанного оборудования согласно ТУ на сохранение.

  - Горизонтальная подсистема:

Горизонтальная кабельная подсистема является частью СКС и соединяет телекоммуникационные розетки подсистемы каждого рабочего места или подключаемого оборудования с горизонтальным кроссом, расположенным в телекоммуникационных шкафах помещений связи и кроссовых.

В горизонтальную кабельную подсистему входят следующие функциональные компоненты:

- линейно-кабельное оборудование горизонтальной подсистемы;

- коммутационное оборудование горизонтальной подсистемы;

- телекоммуникационные розетки рабочих мест и оборудования.

Схема организации горизонтальной кабельной подсистемы представляет собой физическую топологию типа "звезда". Горизонтальная кабельная подсистема выполнена на основе кабеля витая пара проводников с медными жилами категории 5e. Кабельная сеть горизонтальной подсистемы проходит непрерывным сегментом от горизонтального кросса до телекоммуникационной розетки рабочего места или подключаемого оборудования.

Подключение горизонтальных кроссов с активным оборудованием локальной вычислительной системы осуществляется стандартными коммутационными кабелями с разъемами RJ-45.

Горизонтальная кабельная система выполнена кабелем Сегмент ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52.

В качестве розеток рабочих мест используются телекоммуникационные розетки для внутренней установки и модульные розетки, устанавливаемые в напольные лючки, согласно графической части проекта.

Максимальное расстояние горизонтальной проводки не превышает 90 м.

Расстановка оконечного оборудования выполнена по заданию раздела ТХ, архитектурным планам и графической части настоящего раздела.

  - Подсистема рабочего места:

Подсистема рабочего места предназначена для подключения оборудования пользователей к локальной вычислительной сети и телефонной сети.

В подсистему рабочего места входят следующие функциональные компоненты:

· телекоммуникационные розетки RJ-45;

· розетки RJ-45 для подключения персональных компьютеров;

· розетки RJ-45 для подключения IP-телефонных аппаратов;

· розетки RJ-45 для подключения точек доступа Wi-Fi;

· розетки RJ-45 для подключения школьных информаторов;

· розетки RJ-45 для подключения интерактивных панелей;

· розетки RJ-45 для подключения видеокамер кабинетов информатики;

· розетки HDMI и USB для подключения мультимедийного оборудования.

На рабочих местах устанавливаются телекоммуникационные розетки с разъемами RJ-45. Подключение компьютерного оборудования и IP-телефонных аппаратов к информационным розеткам RJ-45 осуществляется стандартными коммутационными кабелями с разъемами RJ-45.

Для рабочих мест, где предусматривается подключение компьютера и телефона, применяются двойные розетки RJ-45. Для одиночного оборудования, точек доступа Wi-Fi, школьных информаторов, интерактивных панелей и видеокамер применяются одиночные розетки RJ-45 согласно графической части проекта.

Расположение телекоммуникационных розеток указывается на планах расположения оборудования в соответствии с архитектурными и технологическими планами. Количество и типы розеток принимаются согласно графической части и спецификации оборудования, изделий и материалов.

  - Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования

Системы телефонной связи и ЛВС подключаются к активному сетевому оборудованию, установленному в телекоммуникационных шкафах СКС.

Подключение к внешним сетям связи осуществляется через существующее оборудование оператора связи. ВОК оператора связи проложен от ввода СС в подвале до шкафа ТШ2.2.

  - Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи

Соединения подключаемых абонентов сети обеспечиваются на базе медной СКС категории 5e с применением интерфейса 1000BASE-T.

Магистральные соединения между телекоммуникационными шкафами выполняются на базе волоконно-оптического кабеля OM3 с применением оптических интерфейсов 10 Gigabit Ethernet.

  - Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи

Точкой подключения сетей связи является шкаф ТШ2.2, в который заведен ВОК оператора связи.

Технические параметры в точках присоединения:

- медная горизонтальная подсистема - категория 5e, интерфейс 1000BASE-T;

- магистральная подсистема - волоконно-оптический кабель OM3, интерфейсы 10 Gigabit Ethernet;

- подключение оборудования Wi-Fi и IP-телефонии - по медным линиям СКС с применением технологии PoE при необходимости.

  - Обоснование способов учета трафика

Учет исходящего и входящего трафика осуществляется на стороне оператора связи.

  - Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с Федеральным законом №126-ФЗ "О связи" от 07.07.2003 г., ст. 65, 66, при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера уполномоченные государственные органы имеют право на приоритетное использование любых сетей связи.

Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человека, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к минимуму.

- Локальная вычислительная сеть

  - Описание системы

Локальная вычислительная сеть предназначена для реализации прикладных функций передачи данных, подключения рабочих мест, сетевого оборудования, оборудования IP-телефонии, точек доступа Wi-Fi, школьных информаторов, интерактивных панелей, видеокамер кабинетов информатики и иного оборудования, предусмотренного проектной документацией.

Проектируемая локальная вычислительная сеть строится на основе структурированной кабельной системы и необходима для создания технологической платформы для построения следующих систем:

- телефонной связи;

- серверных систем;

- ЛВС МЭШ;

- подключения рабочих мест пользователей;

- подключения школьных информаторов;

- подключения интерактивных панелей;

- подключения точек доступа Wi-Fi;

- подключения видеокамер кабинетов информатики.

Построение системы производится с привязкой к помещениям и обеспечивает связь между различными системами и устройствами. Архитектура ЛВС привязана к подсистеме доступа и подсистеме ядра.

Подсистема доступа строится с привязкой к местам установки коммутационных шкафов и местам расположения оборудования связи. Данный уровень обеспечивает подключение элементов к системе передачи данных.

Для подключения к магистральной сети используются оптические интерфейсы 10 Gigabit Ethernet. Для подключения периферийного оборудования используются медные интерфейсы Gigabit Ethernet.

Коммутирующее оборудование, использующее интерфейсы Ethernet, поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE), позволяющую передавать удаленным устройствам вместе с данными электрическую энергию через стандартную витую пару в сети Ethernet. Данная технология предназначается для IP-телефонов, точек доступа Wi-Fi и другого оборудования при необходимости.

Сеть ЛВС строится двухуровневой с объединением уровней ядра и агрегации. Ядро сети проектируемого здания предусматривается в шкафу ТШ2.2. К ядру сети по интерфейсам SFP+ 10Gb подключаются коммутаторы доступа.

Беспроводная сеть по технологии Wi-Fi обеспечивает возможность подключения к информационной системе мобильных абонентов. Точки доступа беспроводной сети подключаются к медным портам коммутаторов этажных распределителей локальной вычислительной сети и работают под управлением оборудования МЭШ.

Точки доступа Wi-Fi служат для организации сегмента МЭШ ЛВС здания и предоставления беспроводной связи на объекте. Проектом предусматривается использование точек доступа Wi-Fi МЭШ, поставляемых ДИТ.

- Телефонная сеть

  - Описание системы

Телефонная сеть предназначена для обеспечения телефонной связью общего пользования объекта и выхода на городскую, междугородную и международную телефонные сети.

Телефонная сеть реализована на базе оборудования, использующего для передачи голоса технологию VoIP. Сеть IP-телефонии строится на базе IP-АТС Eltex SMG-200.

  - Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи

Сеть IP-телефонии строится на базе IP-АТС Eltex SMG-200.

IP-АТС Eltex SMG-200 устанавливается в телекоммуникационный шкаф на 1 этаже здания согласно графической части проекта.

SMG-200 - корпоративная IP-АТС на 200 абонентов с набором дополнительных абонентских сервисов.

Офисная IP-АТС SMG-200 рассчитана на 100 SIP-абонентов в базовой конфигурации с возможностью расширения до 200 абонентов при приобретении соответствующего программного обеспечения.

Проектом предусматривается установка IP-телефонов Eltex VP-15P.

VP-15P - IP-телефон с интегрированным гигабитным коммутатором, позволяющим подключить ПК и IP-телефон пользователя по одной физической линии. Устройство поддерживает технологию PoE.

Системой телефонной связи оснащаются помещения согласно графической части проекта.

  - Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования

Система телефонной связи объекта подключается к СКС здания через коммутаторы, установленные в телекоммуникационных шкафах.

Подключение к внешним сетям связи осуществляется через существующее оборудование оператора связи, связанное с главным телекоммуникационным шкафом ТШ2.2.

  - Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи

Соединения подключаемых абонентов сети обеспечиваются на базе 1000BASE-T по медной СКС категории 5e.

  - Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи

Точкой подключения сетей связи является шкаф ТШ2.2, в который заведен ВОК на оборудование оператора связи.

  - Обоснование способов учета трафика

Учет исходящего и входящего трафика осуществляется на стороне оператора связи.

- Видеонаблюдение

В кабинетах информатики предусмотрены камеры видеонаблюдения. Видеокамеры подключаются к коммутаторам МЭШ на соответствующем этаже.

В проекте применена IP-камера видеонаблюдения купольная RVi-2NCD2489. Размещение видеокамер выполняется согласно графической части проекта.

- Кабельные линии связи

Кабельная линия, согласно ГОСТ Р 31565-2012, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и конечными муфтами, уплотнениями и крепежными деталями, прокладывается согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.

Для выполнения требований ГОСТ Р 31565-2012 проектом предусматривается прокладка кабелей систем связи кабелями марок нг(А)-LSLTx.

Горизонтальная подсистема СКС выполняется кабелем Сегмент ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52.

Магистральная подсистема выполняется многомодовым волоконно-оптическим кабелем ОБР-В-нг(А)-LSLTx 12 G.651-400H (OM3).

Прокладка кабелей выполняется в лотках и гофрированных трубах скрыто за подвесными потолками и открыто по потолкам в технических помещениях.

Кабели связи прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб при одиночной прокладке. Зазоры между кабелями и трубами заделываются огнестойкими материалами, не снижающими предел огнестойкости пересекаемой преграды. В местах пересечения противопожарных преград группами кабелей предусматриваются огнестойкие кабельные проходки.

Концы коробов, крышек, труб и других элементов трасс защищаются от заусенцев.

- Электропитание

Электроснабжение систем связи предусмотрено по I категории надежности ПУЭ от независимых источников с устройством автоматического ввода резерва между ними. Питание технических средств системы предусмотрено от отдельных щитов, запитанных напрямую с ГРЩ. Электроснабжение систем предусматривается разделом ИОС1.1 "Электроснабжение".

Для электроснабжения оборудования ЛВС, СКС и систем связи применяются источники бесперебойного питания, устанавливаемые в телекоммуникационных шкафах согласно спецификации оборудования.

Емкость аккумуляторных батарей, позволяющих поддерживать работоспособность системы при отключении электропитания объекта в дежурном режиме более 15 минут, определить на этапе разработки рабочей документации.

- Заземление

Предусмотренные проектом элементы электротехнического оборудования удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

Защитное заземление и зануление проектируемого электрооборудования и возводимых конструкций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией завода-изготовителя.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы предусмотреть выполнение защитного заземления от ГРЩ здания или от групповых щитков.

Защитное заземление и зануление проектируемого электрооборудования и возводимых конструкций выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.

- Возможности модернизации и развития системы

Проектируемая система разработана по модульному принципу, имеет возможность развития и наращивания системы без изменения уже созданной части.

- Режим работы проектируемой системы

Режим работы проектируемого оборудования - круглосуточный.

- Защита окружающей среды

Технологическое оборудование проектируемой системы вредных веществ в окружающую среду не выделяет.

Проект разработан в соответствии с медико-санитарными нормами.

Уровень шума, производимый проектируемым оборудованием, не превышает допустимых норм.

- Организация производства и ведения работ

Работы по монтажу технических средств Комплекса должны производиться в соответствии с утвержденной рабочей документацией, СНиП, ПУЭ, РД 78.145, пособия к РД 78.145, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов.

Отступления от рабочей документации в процессе монтажа технических средств без согласования с Заказчиком, проектной организацией - разработчиком проекта, органами государственного надзора при согласовании с ними проекта не допускаются.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов или технических условий.

При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

- Требования к монтажу

До начала монтажа должны быть закончены общестроительные и отделочные работы, включая готовность системы электропитания и заземления.

Установку оборудования производить в соответствии с инструкциями по монтажу фирм-производителей и утвержденной рабочей документацией настоящего проекта.

Кабельные трассы по коридорам прокладывать в лотках. От лотка до оконечного оборудования кабели прокладывать в ПВХ гофрированной трубе за подвесным потолком. Опуски кабелей выполнить в штробе или за гипсокартонной обшивкой стен. Проходы через стены выполнить в металлических гильзах.

Зазоры между кабелями и трубами заделывать противопожарной терморасширяющейся огнестойкой пеной или герметиком.

При параллельной открытой прокладке расстояние между кабелями слаботочных систем и силовыми или осветительными кабелями должно быть не менее 200-300 мм.

Точные места установки информационных розеток могут быть уточнены при монтаже, кроме случаев, однозначно определенных на чертеже.

Высота установки информационных розеток для СИУ - 2000 мм от уровня чистого пола. Высота установки информационных розеток для точек доступа Wi-Fi МЭШ - не ниже 2450 мм от уровня чистого пола и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка.

В соответствии с ГОСТ Р 53246-2008 при монтаже электропроводки предусмотреть запас кабеля:

- в телекоммуникационной: кабель на основе витой пары проводников - 3 м; волоконно-оптический кабель - 3 м;

- на рабочем месте: кабель на основе витой пары проводников - 0,3 м; волоконно-оптический кабель - 1 м.

Все кабели должны быть маркированы. Кабели горизонтальной и магистральной подсистем должны быть маркированы с двух концов. Маркировку кабелей выполнить в соответствии с принципиальной схемой и требованиями ГОСТ Р 53246-2008.

- Требования к организации пусконаладочных работ

Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией в соответствии с требованиями РД 78.145 и с обязательным приложением 1 к СНиП 3.05.05.

До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуальные испытания, настройка, регулировка и проверка составных частей системы в соответствии с техническими описаниями, инструкциями и ПУЭ.

Производство пусконаладочных работ производится в следующей последовательности:

· выполнение подготовительных работ;

· наладочные работы;

· индивидуальные испытания;

· комплексная наладка оборудования.

Пусконаладочные работы считаются законченными после достижения предусмотренных проектом и технической документацией к оборудованию параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу структурированной кабельной системы, локальной вычислительной сети, беспроводной локальной вычислительной сети и телефонной сети объекта.

После завершения пусконаладочных работ оформляется акт, согласно рекомендуемому приложению 14 пособия к РД 78.145.

- Охрана труда и техника безопасности

Работы по эксплуатации должны производиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами, определенными в ПОТ РО-45-006-96, ПОТ РО-45-00-95, СНиП 12-04-2002.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Участок строительства должен быть обнесен ограждением и оборудован плакатами и знаками безопасности.

Весь рабочий персонал должен знать правила безопасного труда и иметь соответствующее удостоверение на выполнение монтажных работ. Лицо, ответственное за безопасность производства работ, назначается приказом.

- Перечень допускаемых сокращений слов

Приложение А(справочное). Перечень допускаемых сокращений слов.

|  | Таблица А1. |
| --- | --- |
| Полное наименование | Сокращение |
| Автоматизированное рабочее место | АРМ |
| Структурированная кабельная система | СКС |
| Рабочая документация | РД |
| Персональный компьютер | ПК |
| Программное обеспечение | ПО |
| Локальная вычислительная сеть | ЛВС |
| Операционная система | ОС |
| Информационная розетка | ИР |
| Школьный информатор | ШИ |
| Интерактивная панель | ИП |
| Волоконно-оптический кабель | ВОК |
| Источник бесперебойного питания | ИБП |
| Телекоммуникационный шкаф | ТШ |
| Московская электронная школа | МЭШ |