Содержание

1. Перечень используемой нормативной документации	2

2. Общие положения	4

2.1 Система контроля и управления доступом (СКУД). Общие данные	4

2.2 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта	8

капитального строительства к сети связи общего пользования	8

2.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи	8

2.4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи	8

2.5 Обоснование способов учёта трафика	8

2.6 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации.	8

Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации.	8

Взаимодействие систем управления присоединяемой сети связи и ССОП в данном томе не предусмотрено.	9

2.7 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях	9

2.8 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения	9

2.9 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения	10

2.10 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи	10

- 1. Перечень используемой нормативной документации

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Федеральные законы |  |
| № 190-ФЗ от 29.12.2004г (ред. от 08.08.2024) | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Постановления правительства Российской Федерации |  |
| № 87 от 16.02.2008г. (ред. от 06.07.2024) | "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" |
| № 384-ФЗ от 30.12.2009 | «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| №223-ФЗ от 18.07.2011 | «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| №1236 от 16.11.2015 (ред. от 30.11.2023) | «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| №87 от16.02.2008 (ред. от 06.05.2024) | «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| Нормативно-техническая документация |  |
| ГОСТ 21.201-2011 | СПДС. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций |
| ГОСТ 31565-2012 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности |
| ГОСТ 21.406-88* | СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах |
| ГОСТ Р 21.101-2020 | "О стандартизации в Российской Федерации" |
| ГОСТ Р 21.1703-2000 | Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи |
| № 24-ПП от 07.02.2012 | Об утверждении Положения о государственной информационной системе "Единый центр хранения и обработки данных" |
| Отраслевой стандарт от 27.12.2016 № 1034/64-16-722/16 (в редакции от 08.08.2022) | Отраслевой стандарт оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов ЕМИАС, утвержденный приказом Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 27.12.2016 № 1034/64-16-722/16 (в редакции от 08.08.2022) |
| Технические требования к информационно-коммуникационной инфраструктуре в медицинских организациях г. Москвы от 20.12.2021 № 1261/64-16-798/21 | Технические требования к информационно-коммуникационной инфраструктуре в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы», утвержденные приказом Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 20.12.2021 № 1261/64-16-798/21. |

- 2. Общие положения

Настоящая проектная документация системы контроля и управления доступом (СКУД) выполнена на основании:

- задания на проектирование;

- архитектурно-строительных решений;

- смежных разделов проекта.

Инженерные решения, разработанные на стадии проектной документации, соответствуют выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, а также противопожарных требований.

Оборудование, приведенное в данном разделе, подлежит замене исключительно при идентичных технических и габаритных параметрах заменяемого оборудования и только при согласовании с Заказчиком.

- 2.1 Система контроля и управления доступом (СКУД). Общие данные

Система контроля и управления доступом обеспечивает:

- ограничение доступа в заданные помещения;

- управление и контроль доступа на заданной территории.

Система контроля и управления доступом в данном здании представляет собой ограничение прохода в здание и в помещения внутри здания.

Зоны контроля доступа:

- входные группы в здание;

- запасные выходы первого этажа и подвала;

- серверные;

- помещения связи;

- медицинский кабинет и процедурная;

- комната охраны;

- административный кабинет пом. №104 с установленным АРМ администратора ИС ПП (см. том 16-25/Г-П-ИОС5.13).

На объекте предусматривается система контроля и управления доступом на основании табл. 1 п. 4.4.3 СП 134.13130.2012.

СКУД на данном объекте входит в состав комплексной системы безопасности, в которую также входят система охранного телевидения и система охранной сигнализации.

Основное построение СКУД производится на элементной базе системы безопасности системы безопасности «RUBEZH STRAZH» торговой марки «RUBEZH».

В состав СКУД входят:

- сетевые web-контроллеры доступа «STR20-1AP-IP-М» и «STR20-2AP-IP-М»;

- монитор IP-видеодомофона;

- IP вызывные видеопанели;

- считыватели карт;

- электромагнитные замки;

- кнопки выхода;

- устройства разблокировки двери.

Разблокировка точек доступа СКУД может происходить:

- по предъявлению разрешённых идентификаторов (карт) доступа;

- по команде оператора АРМ СКУД, обладающего соответствующими правами;

- по кнопке «Выход» (при наличии);

- по кнопкам аварийной разблокировки дверей при чрезвычайных обстоятельствах;

- автоматически по сигналу «Пожар» от АПС объекта.

Главными элементами данной системы СКУД являются сетевые контроллеры доступа с лицензией Enterprise «STR20-1AP-IP-М» и «STR20-2AP-IP-М». Лицензия Enterprise поддерживает работу до 32 контроллеров в одном кластере.

Контроллеры имеют встроенное ПО для настройки системы, хранения базы данных, параметров доступа, а также журнал событий.

Контроллерам необходимо обеспечить подключение к локальной сети Ethernet по протоколу TCP/IP, для чего построена отдельная ЛВС СБ.

Настройка, мониторинг, выгрузка отчетов и т.д., производится через встроенное ПО, путем обращения к контроллеру через WEB-браузер по IP-адресу.

WEB-браузер должен запускаться с автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора системы.

Считыватели, замки и кнопки выхода и разблокировки подключаются к сетевым контроллерам «STR20-1AP-IP-M» и «STR20-2AP-IP-М». Контроллеры устанавливаются в защищаемых помещениях и в зонах доступа СКУД возле контролируемых помещений скрытно за подвесным потолком с организацией доступа к ним. Каждый контроллер имеет встроенный модуль доступа, обслуживающий точки прохода. Контроллеры управляют поведением точек прохода, получая и посылая информацию устройствам, подключенным к модулям доступа.

Система рассчитана на круглосуточный режим работы.

Система СКУД имеет возможность в дальнейшем дополнения и наращивания.

При чрезвычайной ситуации, для экстренного открытия электромагнитных замков изнутри, предусмотрены кнопки аварийного выхода.

На данном объекте организуются, как односторонние, так и двухсторонние, точки прохода. Одностороння точка прохода состоит из электромагнитного замка, считывателя и кнопки выхода; двухсторонняя - из электромагнитного замка и двух считывателей.

В качестве исполнительного запирающего устройства проектом предусматриваются электромагнитные замки «AL-300 Premium», имеющие усилие удержания не менее 300 кгс. Замок состоит из корпуса и якоря.

Срабатывание замка происходит при механическом контакте рабочих поверхностей корпуса и якоря после подачи напряжения питания.

Для обеспечения эксплуатационных характеристик рабочие поверхности корпуса и якоря должны плотно прилегать друг к другу при закрывании двери.

Замки оснащены встроенными датчиками положения двери, состоящими из геркона, который расположен в корпусе, и магнита, который находится в якоре.

Контакты геркона замыкаются, когда дверь закрыта, и размыкаются, когда дверь открыта. Датчик положения двери является пассивным элементом и работает вне зависимости от состояния замка и напряжения питания.

Для передачи контроллеру кода идентификатора стандарта Mifare проектом предусматривается установка считывателей.

Считыватели установить на стенах на высоте 1.5 м от уровня пола в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему proximity- карты.

Для чтения и записи proximity-карт и для обмена полученными данными с АРМ оператора по интерфейсу USB установить настольный считыватель «Z-2 (мод. MF)/Z-2 USB MF».

Для односторонних точек прохода с целью разблокировки прохода изнутри помещения предусмотрены кнопки запроса на выход.

Считыватели монтируются снаружи или изнутри зоны прохода в зависимости от работы данной зоны, кнопки запроса на выход - изнутри, электромагнитные замки «AL-300 Premium» - непосредственно на дверное полотно и на неподвижную часть дверного проема.

Для крепления электромагнитных замков использовать монтажные L-уголки для AL-300. Для контролируемого закрывания дверей использовать дверные доводчики.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ проектом предусматривается дистанционное открывание дверей эвакуационных выходов.

Для реализации данного требования на дверях путей эвакуации в цепи питания электромагнитных замков подключены адресные релейные модули «РМ-1-R3» (учтены проектом ИОС5.5.1) системы пожарной сигнализации. Данные модули устанавливаются на всех дверях, оборудованных системой СКУД, и используются для разблокировки дверей по сигналу «ПОЖАР».

В исполнение требования п. 26 ППР№1479 замки на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Для выполнения этого требования проектом предусматривается установка в разрыв цепи питания запорного механизма устройства разблокировки двери с фиксацией, которое обесточивает замок и дает возможность беспрепятственного выхода людей из помещений.

Подключение турникетов рассматривается проектом ИОС5.5.13.

Кроме того, проектом предусматривается установка видеодомофона.

Комната охраны оборудуется монитором IP-видеодомофона, а основные и дополнительные входы в здание - IP вызывными видеопанелями. Данные устройства подключаются к локальной сети Ethernet СБ, питание устройств осуществляется по технологии РоЕ.

Разблокировка электромагнитных замков дверей, где установлены вызывные панели, осуществляется с IP-видеодомофона.

Установить IP-видеодомофон на высоте, удобной для эксплуатации.

Вызывные панели установить на стенах на высоте, обеспечивающей обзор положения человека анфас.

Контроллеры доступа подключаются к ЛВС СБ кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52

Линии контроля положения двери и управления кнопкой выхода выполняются кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,35, линии управления замком – 8-жильным кабелем, поставляющимся в комплекте с электромагнитным замком.

Линии питания электромагнитных замков выполняются кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75.

Линии управления доступом (к считывателям) выполняются кабелем ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52.

Кабельные линии связи прокладываются с учетом действующих норм и правил. Кабели СКУД по коридорам прокладываются в пространстве за подвесным потолком в лотках систем внутренней связи.

Кабельные линии к оконечным устройствам прокладываются в гофрированной трубе ПВХ ∅20 мм за подвесным потолком. Опуски кабелей выполнить в штробе или за гипсокортонной обшивкой стен. Крепление кабеля к строительным конструкциям должно осуществляться крепежными изделиями, сохраняющими работоспособность кабельной линии во время пожара не менее 1-го часа.

Прокладку силового кабеля осуществить на расстоянии не менее 0,5м от слаботочных кабельных трасс.

Нарезка кабеля производится после проведения контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения.

Для заделки мест прохода кабелей через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотреть кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости этих конструкций.

Расчет времени работы точки доступа СКУД от встроенного резервированного источника питания с АКБ емкостью 4,5 А*ч (для наиболее нагруженной конфигурации точки доступа).

| Наименование прибора | Кол-во | Потребляемый ток, А | Суммарный потребляемый ток, А |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроллер STR20-2AP-IP-M | 1 | 0,3 | 0,3 |
| Электромагнитный замок AL-300 Premium | 2 | 0,5 | 1,0 |
| Считыватель бесконтактных карт | 4 | 0,08 | 0,32 |
| Итого |  |  | 1,62 |

Требуемая минимальная емкость АКБ для автономной работы точки доступа в течении 1ч. в дежурном режиме:

W=1ч. x Iдеж. / k1=1ч. x 1,62 / 0,9=1,8 А*ч,

где Iдеж. – суммарный потребляемый ток,

k1- коэффициент отдачи емкости аккумуляторными батареями, k1=0,9.

Время автономной работы от АКБ емкостью 4,5А/ч составляет 2,5 часа.

- 2.2 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта

- капитального строительства к сети связи общего пользования

Ёмкость существующей системы СКС при реализации принятых проектных решений увеличивается за счёт включения в состав сетей оборудования, предусмотренного настоящей проектной документацией.

- 2.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи

Проектирование специализированных сооружений связи для объекта не предусмотрено.

Для сопряжения элементов СКУД с системой пожарной сигнализации предусмотрена прокладка огнестойких кабельных линий связи из огнестойкого кабеля в гофрированной трубе.

Тип и марка применённого в сетях кабеля соответствует ГОСТ 31565-2012.

Способ и высота прокладки кабеля, предусмотренного проектной документацией, соответствует ПУЭ и отраслевым строительным нормам.

Всё оборудование и кабель по климатическому исполнению, согласно ГОСТ 15150-69, соответствуют требованиям по воздействиям климатических факторов внешней среды.

Внешние и внутренние кабельные линии предусмотрены к прокладке с учётом требований п. 2.3.134, 2.3.135 ПУЭ.

Высота прокладки кабеля принята в соответствии с п/п 2.3.133, 7.3.121 ПУЭ; п.5.42 СП 18.13330.2011.

- 2.4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи

Соединения проектируемых сетей связи объекта с сетью связи местного, внутризонного и междугородного уровня томом не предусмотрено.

- 2.5 Обоснование способов учёта трафика

В учёте совокупности переданных данных (трафика) внутри сети объекта нет необходимости, поэтому учёт трафика, в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрен.

- 2.6 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации. Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации.

Взаимодействие систем управления присоединяемой сети связи и ССОП в данном томе не предусмотрено.

Синхронизация сетевой аппаратуры связи обеспечивается системами синхронизации, предусмотренными производителями оборудования.

При выбранном построении системы управления необходимость организации дополнительных мероприятий по организации взаимодействия и дополнительной синхронизации аппаратуры не возникает.

- 2.7 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Основными факторами, влияющими на устойчивость и надёжность связи, предусмотренными при проектировании объекта являются:

− надёжность электроснабжения;

− качество применяемой аппаратуры связи;

− оптимальность топологии (выбор трасс КЛС);

− резервирование каналов и линий связи;

− предусмотренная возможность быстрого восстановления системы

связи в случае выхода из строя аппаратуры;

− защищённость оборудования и сетей связи от внешних воздействий.

Мероприятиями по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи являются:

− применение телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции, имеющих сертификаты и декларации о соответствии в системе сертификации министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации;

− применение современного телекоммуникационного оборудования, имеющего высокие показатели надёжности и времени наработки на отказ;

− применение телекоммуникационного оборудования, обладающего функциями

удалённой диагностики неисправностей, мониторинга и управления с использованием

современных сетевых протоколов;

Устойчивость и надёжность существующей системы связи обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий, утверждённых руководством объекта.

- 2.8 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения

Проектирование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения данным томом не предусмотрено.

- 2.9 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения

В учёте совокупности переданных данных (трафика) внутри сети объекта нет необходимости, поэтому учёт трафика, в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрен.

- 2.10 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи

При выборе трасс, проектируемых КЛС были учтены следующие факторы:

− минимизация длин участков КЛС;

− выполнение наименьшего объёма работ при строительстве;

− возможность максимального применения строительных механизмов;

− удобство эксплуатации;

− минимизация затрат по защите кабеля от опасных и мешающих электромагнитных влияний.