Содержание

1. Перечень используемой нормативной документации	2

2. Общие положения	3

2.1 Система охранной сигнализации. Общие данные	3

2.2 Система тревожной сигнализации	5

2.3 Решения по обеспечению антитеррористической защищенности зданий	6

2.4 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта	6

капитального строительства к сети связи общего пользования	6

2.5 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи	6

2.6 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются	7

соединения сетей связи	7

2.7 Обоснование способов учёта трафика	7

2.8 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и	7

технической эксплуатации.	7

Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации	7

2.9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей	7

связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях	7

2.10 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения	8

2.11 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего	8

производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения	8

2.12 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным	8

точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи	8

- 1. Перечень используемой нормативной документации

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Федеральные законы |  |
| № 190-ФЗ от 29.12.2004г (ред. от 08.08.2024) | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| Постановления правительства Российской Федерации |  |
| № 87 от 16.02.2008г. (ред. от 06.07.2024) | "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" |
| № 384-ФЗ от 30.12.2009 | «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |
| №223-ФЗ от 18.07.2011 | «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| №1236 от 16.11.2015 (ред. от 30.11.2023) | «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| №87 от16.02.2008 (ред. от 06.05.2024) | «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| Нормативно-техническая документация |  |
| ГОСТ 21.201-2011 | СПДС. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций |
| ГОСТ 31565-2012 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности |
| ГОСТ 21.406-88* | СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах |
| ГОСТ Р 21.101-2020 | "О стандартизации в Российской Федерации" |
| ГОСТ Р 21.1703-2000 | Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи |
| № 24-ПП от 07.02.2012 | Об утверждении Положения о государственной информационной системе "Единый центр хранения и обработки данных" |
| Отраслевой стандарт от 27.12.2016 № 1034/64-16-722/16 (в редакции от 08.08.2022) | Отраслевой стандарт оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов ЕМИАС, утвержденный приказом Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 27.12.2016 № 1034/64-16-722/16 (в редакции от 08.08.2022) |
| Технические требования к информационно-коммуникационной инфраструктуре в медицинских организациях г. Москвы от 20.12.2021 № 1261/64-16-798/21 | Технические требования к информационно-коммуникационной инфраструктуре в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы», утвержденные приказом Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 20.12.2021 № 1261/64-16-798/21. |

- 2. Общие положения

Настоящая проектная документация систем охранной и тревожной сигнализаций

для здания по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14

выполнена на основании:

- задания на проектирование;

- архитектурно-строительных решений;

- смежных разделов проекта.

Стадийность проектирования –проектная документация.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.

- 2.1 Система охранной сигнализации. Общие данные

Назначение системы:

- защита периметра здания от незаконных проникновений.

- защита помещений здания от незаконных проникновений.

- контроль состояния шлейфов и формирование извещений “Неисправность” при нарушении их целостности или саботажа;

- формирование извещений “Проникновение”, "Нападение" при срабатывании извещателей охранной сигнализации;

- отображение состояний в текстовом и графическом виде на мониторах автоматизированных рабочих мест: “Неисправность”, “Проникновение“, "Нападение", “Взятие под охрану”, “Снятие с охраны” с привязкой к поэтажным планам объекта;

- централизованную постановку под охрану и снятие с охраны различных зон объекта централизованно с автоматизированных рабочих мест и локально посредством считывателей и/или кодонаборных устройств, входящих в состав СКУД;

- протоколирование и архивирование событий в системе охранной сигнализации с возможностью последующей распечатки журналов;

- круглосуточную работу всех входящих в нее устройств;

- сохранение работоспособности технических средств ОС в случае пропадания сетевого переменного напряжения 220В должно быть не менее 24-х часов в дежурном режиме и не менее

1 часа в режиме тревоги.

В соответствии с техническим заданием предусматривается два рубежа СОТС.

Первый рубеж защищается следующими типами датчиков:

-магнитными извещателями (все двери, окна на открывание);

-извещателями охранными поверхностными оптико-электронного типа (все наружные двери на пролом);

-извещателями акустическими поверхностями (все стеклянные проемы на разбитие).

Второй рубеж защищается – извещателями объемными оптико–электронными (внутренний объем помещений).

СОТС первого рубежа оборудуются:

- периметр 1-го этажа здания, все входы, в том числе в подвал и с кровли в здание;

- остекленные проемы наружных стен верхних этажей в местах примыкания кровли и козырьков к зданию;

-остекленные проемы наружных стен 1-го этажа;

-помещение узла связи (серверная), кроссовые.

СОТС второго рубежа оборудуются:

-кабинеты учителей, администрации, психолога;

-кабинеты медицинского блока;

-помещение охраны.

Помещения кабинетов, оснащенных вычислительной техникой, оборудуются 2-мя рубежами охраны.

Техническими средствами первого рубежа блокируются:

-двери на открывание;

-окна на открывание и разбитие.

Система охранной сигнализации предусмотрена адресно-аналогового типа.

Система охранно-тревожной сигнализации реализуется на базе оборудования производства «Рубеж» прибора Рубеж-2ОП прот.R3.

В помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек предусматривается установка тревожных кнопок.

Помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек оснащаются магнитоконтактными извещателями.

Центральное оборудование системы размещается в помещении охраны №104 на 1 этаже здания с круглосуточным пребыванием персонла, и включает в себя:

- АРМ оператора охранной сигнализации и СКУД, с программным комплексом «Рубеж».

Для визуализации текущего состояния и тревожных ситуаций СОТС предусматривает передачу информации на автоматизированное рабочее место (АРМ) оперативного дежурного системы охранно-тревожной сигнализации (АРМ объединен с системой контроля доступа);

- оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-12-С;

- пульт контроля и управления охранно-пожарный Рубеж-2ОП прот.R3;

-   блоки индикации и управления БИУ.

- 2.2 Система тревожной сигнализации

Система построена на приемно-контрольном охранно-пожарном оборудовании Приток-А-КОП-02.

Приемно-контрольный прибор ППКОП «Приток-А-КОП-02» устанавливается в помещении охраны №103.

Для вывода информации на ПЦО ОВО  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москва» используется канал ППКОП «Приток-А-КОП-02» проводного интернета и дублированного по GPRS -каналу (SMS - сообщениям) с установкой антенны Триада КН 2160 SOTA на стены здания и установкой 2-х SIM карт разных провайдеров связи.

Помещение охраны оборудуется тревожной кнопкой для передачи тревожного сигнала на ПЦО ОВО.

В качестве устройства подачи сигнала” Тревога” использованы извещатели Астра-321 (расположенный внутри комнаты).

Устройство охранной беспроводной сигнализации Базальт 708 включены в отдельные шлейфы сигнализации без права на отключения.

В качестве устройства подачи сигнала о прибытии наряда полиции установлен извещатель БИГ-011, расположенный снаружи комнаты охраны на стене.

- 2.3 Решения по обеспечению антитеррористической защищенности зданий

Охрану здания и обеспечение антитеррористической защищенности объекта по СП 132.13330.2011 осуществляет частная охранная организация, имеющая лицензию Росгвардии.

При возникновении нештатных и экстренных ситуаций сотрудники частной охранной организации, согласно инструкции, незамедлительно сообщают по телефону о происшествиях в местный отдел ОМВД.

Помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек оснащаются средствами охранной сигнализации и экстренной связи.

- 2.4 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта

- капитального строительства к сети связи общего пользования

Ёмкость существующей системы СКС при реализации принятых проектных

решений, увеличивается за счёт включения в состав сетей оборудования, предусмотренного настоящей проектной документацией.

- 2.5 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи

Проектирование специализированных сооружений связи для объекта не предусмотрено.

Для соединения элементов системы СКС предусмотрена прокладка огнестойких кабельных линий связи из огнестойкого кабеля в гофрированной трубе.

Тип и марка применённого в сетях кабеля соответствует ГОСТ 31565-2012.

Способ и высота прокладки кабеля, предусмотренного проектной документацией,

соответствует ПУЭ и отраслевым строительным нормам.

Всё оборудование и кабель по климатическому исполнению, согласно ГОСТ 15150-69, соответствуют требованиям по воздействиям климатических факторов внешней среды.

Внешние и внутренние кабельные линии предусмотрены к прокладке с

учётом требований п. 2.3.134, 2.3.135 ПУЭ.

Высота прокладки кабеля принята в соответствии с п/п 2.3.133, 7.3.121 ПУЭ; п.5.42 СП 18.13330.2011.

- 2.6 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются

- соединения сетей связи

Соединения проектируемых сетей связи объекта с сетью связи местного, внутризонного и междугородного уровня томом не предусмотрено.

- 2.7 Обоснование способов учёта трафика

В учёте совокупности переданных данных (трафика) внутри сети объекта нет необходимости, поэтому учёт трафика, в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрен.

- 2.8 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и

- технической эксплуатации.

- Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации

Взаимодействие систем управления присоединяемой сети связи и ССОП в данном

томе не предусмотрено.

Синхронизация сетевой аппаратуры связи обеспечивается системами синхронизации, предусмотренными производителями оборудования.

При выбранном построении системы управления необходимость организации дополнительных мероприятий по организации взаимодействия и дополнительной синхронизации аппаратуры не возникает.

- 2.9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей

- связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Основными факторами, влияющими на устойчивость и надёжность связи, предусмотренными при проектировании объекта являются:

− надёжность электроснабжения;

− качество применяемой аппаратуры связи;

− оптимальность топологии (выбор трасс КЛС);

− резервирование каналов и линий связи;

− предусмотренная возможность быстрого восстановления системы

связи в случае выхода из строя аппаратуры;

− защищённость оборудования и сетей связи от внешних воздействий.

Мероприятиями по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи являются:

− применение телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции, имеющих сертификаты и декларации о соответствии в системе сертификации министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации;

− применение современного телекоммуникационного оборудования, имеющего высокие показатели надёжности и времени наработки на отказ;

− применение телекоммуникационного оборудования, обладающего функциями

удалённой диагностики неисправностей, мониторинга и управления с использованием

современных сетевых протоколов;

Устойчивость и надёжность существующей системы связи обеспечивается комплексом инженерно-технических мероприятий, утверждённых руководством объекта.

- 2.10 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения

Проектирование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения данным томом не предусмотрено.

- 2.11 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего

- производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения

В учёте совокупности переданных данных (трафика) внутри сети объекта нет необходимости, поэтому учёт трафика, в соответствии с заданием на проектирование не

предусмотрен.

- 2.12 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным

- точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи

При выборе трасс, проектируемых КЛС были учтены следующие факторы:

− минимизация длин участков КЛС;

− выполнение наименьшего объёма работ при строительстве;

− возможность максимального применения строительных механизмов;

− удобство эксплуатации;

− минимизация затрат по защите кабеля от опасных и мешающих электромагнитных

влияний.