Приложение 1

Замечания и рекомендации к разделу проектной документации «Технологические решения» (пищеблок)

на капитальный ремонт объекта

«ГБОУ Школа № 429 по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14»

| № п/п | Замечания (письмо от 09.04.2026 № Исх-9517/26) | Ответ проектировщика ОЭК Стройтрест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие замечания: |  |  |  |  |
|  | Принять габаритные размеры оконного проема для транспортера 800х1100 мм, h от у. ч. п. 400 мм, откорректировать выноску | Откорректировано |  |  |
|  | Предусмотреть отступ оборудования от стены для размещения радиаторов отопления в помещениях №№ 149, 150, 153 | Отступ предусмотрен |  |  |
|  | Учесть необходимость отвода конденсата от испарителя моноблока, расположенного в холодильной, в помещении № 144 | Расположен трап вблизи холодильной камеры |  |  |
|  | Обеспечить необходимые параметры микроклимата в зоне установки холодильных машин в помещениях №№ 144 и 147.1 в соответствии с требованиями завода-изготовителя | Добавлены выноски |  |  |
|  | Откорректировать Перечень оборудования для первоначального оснащения в соответствии с Приложением | Перечень откорректирован |  |  |