## П1 Воздух Школа ст.П
| Приложение 1. Расчет воздухообменов | [14 empty] | Псистемы
| № | Наименование | Катег. Пом. | Класс чистоты | S, м2 | V, м3 | Кол. чел. | Кратность |  | Воздухообмен, м3/ч |  | Система |  | Примечание | Расположение на плане | —
[8 empty] | Приток | Вытяжка | Приток | Выт | Приток | Выт |  |  | П1 | Спортивный зал | 2190
Подвал | [15 empty] | П2 | Актовый зал, Технический центр, Артистическая | 3320
| 0.01 | Технологическая лестница |  |  | 10.1 | 26.765 |  | - | - | - | - |  |  |  | Левое крыло | П3 | Обеденный зал | 3190
| 0.01а | Тамбур-шлюз 1-ого типа |  |  | 4.6 | 12.19 |  | - | - | - | - | - |  |  | Центр | П4 | Пищеблок. Производственные помещения | 8685
| 0.02 | Технологическая лестница |  |  | 7.3 | 19.345 |  | - | - | - | - |  |  |  | Правое крыло | П5 | Учебные кабинеты. Левое крыло | 9055
| 0.03 | Спортивный зал |  |  | 262.7 | 696.155 | 26 | 80 м3/час на 1 ч. + компенс. | 80 м3/час на 1 ч. | 2190 | 2080 | П1 | В1 |  | Центр | П6 | Учебные кабинеты. Правое крыло | 5755
| 0.04 | Снарядная | В3 |  | 9.8 | 25.97 |  | - | 1 | - | 30 | — | В1 | Через ОЗК | Центр | П7 | Медблок | 520
| 0.05 | Снарядная | В3 |  | 28.6 | 75.79 |  | - | 1 | - | 80 | — | В1 | Через ОЗК | Центр | П8 | Админ. кабинеты Коридоры с реакреациями, Помещения СС, Комната охраны, Коридор 1-этажа. | 5790
| 0.06 | Тамбур-шлюз 1-ого типа |  |  | 8.7 | 23.055 |  | - | - | - | - | — |  | Через ОЗК | Центр | П9 | Гимнастический зал (хореография) | 1320
| 0.07 | Коридор |  |  | 40.4 | 107.06 |  | - | По балансу | - | 180 | — | ВЕ |  | Левое крыло | П10 | Венткамеры. Правое крыло | 550
| 0.08 | Кладовая | В3 |  | 18 | 47.7 |  | - | 1 | - | 50 | — | ВЕ | Через ОЗК | Левое крыло | П11 | ИТП | 1070
| 0.09 | Венткамера | В4 |  | 44.2 | 117.13 |  | 2 | - | 230 | - | П12 | — | Через ОЗК | Левое крыло | П12 | Венткамера. Левое крыло | 230 | 41675
| 0.10 | Венткамера | В4 |  | 36.2 | 95.93 |  | 2 | - | 190 | - | П10 | — | Через ОЗК | Правое крыло | Всистемы
| 0.11 | Коридор |  |  | 102.8 | 272.42 |  | - | По балансу | - | 460 | - | ВЕ |  | Правое крыло | В1 | Спортивный зал | 2190
| 0.12 | Насосная | В4 |  | 16.4 | 43.46 |  | - | 2 | - | 90 | - | В18 | Через ОЗК | Правое крыло | В2 | Актовый зал, Технический центр, Артистическая | 3320
| 0.13 | Венткамера | В4 |  | 24.1 | 63.865 |  | 2 | - | 130 | - | П10 | — | Через ОЗК | Правое крыло | В3 | Обеденный зал | 2200
| 0.14 | ИТП | Д |  | 80.8 | 214.12 |  | 5 | 5 | 1070 | 1070 | П11 | В23 | Через ОЗК | Правое крыло | В4 | Пищеблок. Производственные помещения | 1070
| 0.15 | Венткамера | В4 |  | 43.1 | 114.215 |  | 2 | - | 230 | - | П10 | — | Через ОЗК | Правое крыло | В5 | Санузлы и душевые женские, санузел МГН, санузел персонала 1-й этаж | 1355
|  | ИТОГО по подвалу | [7 empty] | 4040 | 4040 |  |  |  |  | В6 | Санузлы и душевые мужские | 1055
1 этаж | [15 empty] | В7 | Санузлы персонала 2-4 этажи, Подсобные помещения. Левое крыло | 210
| 101 | Тамбур |  |  | 12.5 | 43.25 |  | - | - | - | - | - | - |  | Общий | В8 | Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов | 100
| 102 | Коридор |  |  | 268.8 | 930.048 |  | По балансу | - | 3010 | - | П8 | - |  | Общий | В9 | Гимнастический зал и раздевальные к нему | 1320
| 103 | Комната охраны (с диспетчерским пунктом) |  |  | 16.2 | 56.052 | 2 | 60 м3/час на 1 ч. | 60 м3/час на 1 ч. | 120 | 120 | П8 | В13 |  | Левое крыло | В10 | Кабинет учителей 1-й этаж, Административный кабинет 2-й этаж. Правое крыло | 480
| 104 | Гардероб для обучающихся |  |  | 46.2 | 159.852 |  | - | 1 | - | 160 | - | В11 |  | Левое крыло | В11 | Гардеробы, кладовая | 660
| 105 | Коридор |  |  | 59.9 | 207.254 |  | По балансу с пом. 110 | - | 60 | - | П5 | - |  | Левое крыло | В12 | Электрощитовая | 50
| 106 | Гардероб для обучающихся |  |  | 53.7 | 185.802 |  | - | 1 | - | 190 | - | В11 |  | Левое крыло | В13 | Комната охраны | 120
| 107 | Кабинет материальной технологии Тип 1 |  |  | 66.1 | 228.706 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 460 | 460 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло | В14 | Подсобные помещения. Правое крыло | 30
|  | ТХ п.52 Зонт вытяжной 900х600 | [5 empty] | - | По расчету (0,3) | - | 600 | - | МО1 | Через ОЗК |  | В15 | Библиотечный центр | 1270
|  | ТХ п.52 Зонт вытяжной 900х600 | [5 empty] | - | По расчету (0,3) | - | 600 | - | МО1 | Через ОЗК |  | В16 | Лаборантская биологии | 120
| 108 | Электрощитовая | В3 |  | 15.5 | 53.63 |  | - | 1 | - | 50 | - | В12 | Через ОЗК | Левое крыло | В17 | Медблок | 420
| 109 | Кабинет материальной технологии Тип 2 |  |  | 58.5 | 202.41 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло | В18 | Насосная | 90
|  | ТХ п.69 Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая | [5 empty] | - | По расчету | - | 700 | - | МО2 | Через ОЗК |  | В19 | Помещение временного хранения пищевых отходов | 170
| 110 | Кладовая кабинета материальной технологии | В3 |  | 18 | 62.28 |  | - | 1 | - | 60 | - | В11 | Через ОЗК | Левое крыло | В20 | Помещения СС. Левое крыло | 90
| 111 | Учебный кабинет (математика) |  |  | 53.3 | 184.418 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло | В21 | Помещения СС. Правое крыло | 220
| 112 | Лестничная клетка (Тип Л1) |  |  | 27.8 | 96.188 |  | - | - | - | - | - | - |  | Левое крыло | В22 | ПУИ. Правое крыло | 120
| 113 | Туалет для персонала |  |  | 3.3 | 11.418 | 1ун. | - | 50 м3/час на 1 ун. | - | 50 | - | В5 |  | Левое крыло | В23 | ИТП | 1070
| 114 | Уборная для девочек |  |  | 17 | 58.82 | 3ун. | - | 50 м3/час на 1 ун. | - | 150 | - | В5 |  | Левое крыло | В24 | Пищеблок. Помещение персонала санузлом, ПУИ | 185 | 17915
| 115 | Технологическая лестница |  |  | 17.8 | 61.588 |  | - | - | - | - | - | - |  | Левое крыло | В25 | Кладовая сухих продуктов | 50
| 116 | ПУИ | В4 |  | 4.6 | 15.916 |  | - | 5 | - | 80 | - | В5 | Через ОЗК | Левое крыло | —
| 117 | Универсальная уборная для МГН |  |  | 6.6 | 22.836 | 1ун. | - | 50 м3/час на 1 ун. | - | 50 | - | В5 |  | Левое крыло | ВЕ |  | 13610
| 118 | Гардероб для обучающихся |  |  | 46.4 | 160.544 |  | - | 1 | - | 160 | - | В11 |  | Правое крыло
| 119 | Раздевальная Тип 1 |  |  | 18.7 | 64.702 |  | По балансу |  | 325 | - | П5 | - |  | Левое крыло | МО1 | Зонт вытяжной над оборудованием №52 по ТХ
| 120 | Душевая девочек |  |  | 6.3 | 21.798 | 3д. | - | 75 м3/час на 1 д. | - | 225 | - | В5 |  | Левое крыло | МО2 | Зонт вытяжной над лазерным станком №69 по ТХ
| 121 | Уборная девочек |  |  | 5.7 | 19.722 | 2ун. | - | 50 м3/час на 1 ун. | - | 100 | - | В5 |  | Левое крыло | МО3 | Зонт вытяжной над оборудованием №124 по ТХ
| 122 | Уборная мальчиков |  |  | 6.1 | 21.106 | 2ун. | - | 50 м3/час на 1 ун. | - | 100 | - | В6 |  | Правое крыло | МО4 | Зонт вытяжной над оборудованием №126,218 по ТХ
| 123 | Душевая мальчиков |  |  | 6.2 | 21.452 | 3д. | - | 75 м3/час на 1 д. | - | 225 | - | В6 |  | Правое крыло | МО5 | Зонт вытяжной над оборудованием №132 по ТХ
| 124 | Раздевальная Тип 1 |  |  | 18.8 | 65.048 |  | По балансу | - | 325 | - | П6 | - |  | Правое крыло | МО6 | Зонт вытяжной над оборудованием №136 по ТХ
| 125 | Технологическая лестница |  |  | 18.9 | 65.394 |  | - | - | - | - | - | - |  | Правое крыло | МО7 | Зонт вытяжной над оборудованием №164 по ТХ
| 126 | Уборная для мальчиков |  |  | 18.4 | 63.664 | 2ун., 2 пис. | - | 50 м3/час на 1 ун., 25 м3/час на 1 пис. | - | 150 | - | В6 |  | Правое крыло | МО8 | Зонт вытяжной над оборудованием №122 по ТХ
| 127 | Лестничная клетка (Тип Л1) |  |  | 27.8 | 96.188 |  | - | - | - | - | - | - |  | Правое крыло
| 128 | Тренерская санузлом |  |  | 12.1 | 41.866 | 1ун., 1д. | По балансу | 50 м3/час на 1 ун. 75 м3/час на 1 д. | 130 | 130 | П6 | В6 |  | Правое крыло
| 129 | Тамбур |  |  | 2.2 | 7.612 |  | - | - | - | - | - | - |  | Пищеблок
| 130 | Обеденный зал |  |  | 114.5 | 396.17 | 110 | По балансу п.131, п.139 | 20 м3/час на 1 ч. | 3190 | 2200 | П3 | В3 |  | Пищеблок
| 131 | Моечная для столовой посуды | В4 |  | 18.4 | 63.664 |  | Комп. МО | 6 | 3500 | 380 | П4 | В4 |  | Пищеблок
|  | ТХ2 п. 124 Зонт 1000х1100 над посуд.машиной | [5 empty] | - | По расчету (0,5) | - | 2000 | - | МО3
|  | ТХ2 п. 126 Зонт вытяжной 1500х700 | [5 empty] | - | По расчету (0,23) | - | 900 | - | МО4
|  | ТХ2 п. 218 Зонт вытяжной 1200х600 | [5 empty] | - | По расчету (0,23) | - | 600 | - | МО4
| 132 | Коридор |  |  | 21.2 | 73.352 |  | По балансу п. 132 - п.138 | - | 290 | - | П4 | - |  | Пищеблок
| 133 | Кладовая и моечная оборотной тары | В4 |  | 4 | 13.84 |  | Комп. МО | 6 | 800 | 80 | П4 | В4 | Через ОЗК | Пищеблок
|  | ТХ2 п. 132 Зонт вытяжной 1400х700 | [5 empty] | - | По расчету (0,23) | - | 800 | - | МО5 | Через ОЗК
| 134 | Загрузочный цех | В4 |  | 6.6 | 22.836 |  | 3 | - | 70 | - | П4 |  | Через ОЗК | Пищеблок
| 135 | Кладовая сухих продуктов | В4 |  | 3.7 | 12.802 |  | - | 1 | - | 50 | - | В25 | Через ОЗК | Пищеблок
| 136 | Помещение персонала санузлом |  |  | 6 | 20.76 | 1ун., 1д. | По балансу | 50 м3/час на 1 ун. 75 м3/час на 1 д. | 125 | 125 | П4 | В24 |  | Пищеблок
| 137 | Помещение временного хранения пищевых отходов | В4 |  | 4.8 | 16.608 |  | - | 10 | - | 170 | - | В19 | Через ОЗК | Пищеблок
| 138 | ПУИ | В4 |  | 3.5 | 12.11 |  | - | 5 | - | 60 | - | В24 | Через ОЗК | Пищеблок
| 139 | Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды | В4 |  | 29.2 | 101.032 |  | Комп. МО | 6 | 3900 | 610 | П4 | В4 |  | Пищеблок горячий цех
|  | ТХ2 п. 136 Зонт приточно-вытяжной 1400х1100 | [5 empty] | - | По расчету (0,23) | - | 1300 | - | МО6
|  | ТХ2 п. 164 Зонт вытяжной 900х1200 для пароконвектомата | [5 empty] | - | По расчету (0,36) | - | 1400 | - | МО7
|  | ТХ2 п. 122 Зонт вытяжной 1200х700 | [5 empty] | - | По расчету (0,39) | - | 1200 | - | МО8
| 140 | Кабинет врача |  | В | 18.7 | 64.702 | 1 | 60 м3/час на 1 ч. | 60 м3/час на 1 ч. | 60 | 60 | П7 | В17 |  | Медблок
| 141 | Процедурный (прививочный) кабинет |  | В | 12.9 | 44.634 |  | 8 | 8 | 360 | 360 | П7 | В17 |  | Медблок
| 142 | Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов | В4 |  | 5.5 | 19.03 |  | - | 5 | - | 100 | - | В8 | Через ОЗК | Медблок
| 143 | Ожидальная медблока |  |  | 3.4 | 11.764 |  | По балансу | - | 100 | - | П7 |  |  | Медблок
| 144 | Помещение СС | В4 |  | 9.5 | 32.87 |  | 2 | 2 | 70 | 70 | П8 | В21 | Через ОЗК | Правое крыло
| 145 | Кабинет с рабочим пространством для учителей. Тип 1 |  |  | 41.5 | 143.59 | 6 | 60 м3/час на 1 ч. | 60 м3/час на 1 ч. | 360 | 360 | П8 | В10 |  | Правое крыло
| 146 | Гардероб для учителей |  |  | 19.1 | 66.086 |  | - | 1 | - | 70 | - | В11 |  | Правое крыло
|  | ИТОГО по 1 этажу | [7 empty] | 18095 | 18095 | 0
2 этаж
| 201 | Коридор с рекреацией |  |  | 154.23 | 527.4666 |  | - | - | - | - | - | - |  | Левое крыло
|  | Рекрекация |  |  | 37.27 | 127.4634 |  | 2 | - | 260 | - | П8 | - |  | Левое крыло
| 202 | Коридор с рекреацией |  |  | 151.38 | 517.7196 |  | - | - | - | - |  | - |  | Правое крыло
|  | Рекрекация |  |  | 35.82 | 122.5044 |  | 2 | - | 260 | - | П8 | - |  | Правое крыло
| 203 | Помещение СС | В4 |  | 5.1 | 17.442 |  | 2 | 2 | 30 | 30 | П8 | В20 | Через ОЗК | Левое крыло
| 204 | Лестничная клетка (Тип Л1) |  |  | 27.4 | 93.708 |  | - | - | - | - | - | - |  | Левое крыло
| 205 | Лестничная клетка (Тип Л1) |  |  | 27.6 | 94.392 |  | - | - | - | - | - | - |  | Правое крыло
| 206 | Помещение СС | В4 |  | 6.7 | 22.914 |  | 2 | 2 | 50 | 50 | П8 | В21 | Через ОЗК | Правое крыло
| 207 | Подсобное помещение | В4 |  | 6 | 20.52 |  | - | 1 | - | 20 | - | В7 |  | Левое крыло
| 208 | Подсобное помещение | В4 |  | 2.8 | 9.576 |  | - | 1 | - | 10 | - | В14 |  | Правое крыло
| 209 | Туалет для персонала |  |  | 3.1 | 10.602 | 1ун. | - | 50 м3/час на 1 ун. | - | 50 | - | В7 |  | Левое крыло
| 210 | ПУИ | В4 |  | 2.2 | 7.524 |  | - | 5 | - | 40 | - | В22 | Через ОЗК | Правое крыло
| 211 | Уборная для девочек |  |  | 19.1 | 65.322 | 5ун. | - | 50 м3/час на 1 ун. | - | 250 | - | В5 |  | Левое крыло
| 212 | Уборная для мальчиков |  |  | 18.8 | 64.296 | 2ун., 2 пис. | - | 50 м3/час на 1 ун., 25 м3/час на 1 пис. | - | 150 | - | В6 |  | Правое крыло
| 213 | Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом |  |  | 18.1 | 61.902 |  | 2 | 2 | 120 | 120 | П8 | ВЕ |  | Левое крыло
| 214 | Административный кабинет |  |  | 16.9 | 57.798 | 2 | 60 м3/час на 1 ч. | 60 м3/час на 1 ч. | 120 | 120 | П8 | В10 |  | Правое крыло
| 215 | Учебный кабинет |  |  | 52.7 | 180.234 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 216 | Учебный кабинет |  |  | 45.6 | 155.952 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 217 | Учебный кабинет |  |  | 46.2 | 158.004 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 218 | Учебный кабинет |  |  | 46.4 | 158.688 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 219 | Учебный кабинет |  |  | 49.3 | 168.606 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 220 | Учебный кабинет |  |  | 48.9 | 167.238 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 221 | Учебный кабинет |  |  | 49.6 | 169.632 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П6 | ВЕ |  | Правое крыло
| 222 | Учебный кабинет |  |  | 49.3 | 168.606 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П6 | ВЕ |  | Правое крыло
| 223 | Учебный кабинет |  |  | 47.9 | 163.818 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П6 | ВЕ |  | Правое крыло
| 224 | Гимнастический зал |  |  | 72.6 | 248.292 | 15 | 80 м3/час на 1 ч. + компенс. | 80 м3/час на 1 ч. | 1320 | 1200 | П9 | В9 |  | Правое крыло
| 225 | Раздевальная. Тип 1 |  |  | 9.5 | 32.49 |  | - | 2 | - | 60 | - | В9 |  | Правое крыло
| 226 | Раздевальная. Тип 1 |  |  | 8.9 | 30.438 |  | - | 2 | - | 60 | - | В9 |  | Правое крыло
| 227 | Учебный кабинет |  |  | 51.7 | 176.814 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П6 | ВЕ |  | Правое крыло
|  | ИТОГО по 2 этажу | [7 empty] | 6360 | 6360
3 этаж
| 301 | Коридор с рекреацией |  |  | 179.8 | 614.916 |  | - | - | - | - | - | - |  | Левое крыло
|  | Рекрекация |  |  | 37.27 | 127.4634 |  | 2 | - | 260 | - | П8 | - |  | Левое крыло
| 302 | Лестничная клетка (Тип Л1) |  |  | 27.3 | 93.366 |  | - | - | - | - | - | - |  | Левое крыло
| 303 | Лестничная клетка (Тип Л1) |  |  | 27.7 | 94.734 |  | - | - | - | - | - | - |  | Правое крыло
| 304 | Коридор с рекреацией |  |  | 155.8 | 532.836 |  | - | - | - | - | - | - |  | Правое крыло
|  | Рекрекация |  |  | 35.82 | 122.5044 |  | 2 | - | 260 | - | П8 | - |  | Правое крыло
| 305 | Помещение СС | В4 |  | 5.1 | 17.442 |  | 2 | 2 | 30 | 30 | П8 | В20 | Через ОЗК | Левое крыло
| 306 | Помещение СС | В4 |  | 6.8 | 23.256 |  | 2 | 2 | 50 | 50 | П8 | В21 | Через ОЗК | Правое крыло
| 307 | Подсобное помещение | В4 |  | 5.8 | 19.836 |  | - | 1 | - | 20 | - | В7 |  | Левое крыло
| 308 | Подсобное помещение | В4 |  | 2.8 | 9.576 |  | - | 1 | - | 10 | - | В14 |  | Правое крыло
| 309 | Туалет для персонала |  |  | 3.1 | 10.602 | 1ун. | - | 50 м3/час на 1 ун. | - | 50 | - | В7 |  | Левое крыло
| 310 | ПУИ | В4 |  | 2.3 | 7.866 |  | - | 5 | - | 40 | - | В22 | Через ОЗК | Правое крыло
| 311 | Уборная для девочек |  |  | 19 | 64.98 | 5ун. | - | 50 м3/час на 1 ун. | - | 250 | - | В5 |  | Левое крыло
| 312 | Уборная для мальчиков |  |  | 18.9 | 64.638 | 2ун., 2 пис. | - | 50 м3/час на 1 ун., 25 м3/час на 1 пис. | - | 150 | - | В6 |  | Правое крыло
| 313 | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом |  |  | 16 | 54.72 |  | 2 | 2 | 110 | 110 | П8 | ВЕ |  | Правое крыло
| 314 | Учебный кабинет |  |  | 51.9 | 177.498 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 315 | Учебный кабинет |  |  | 44.6 | 152.532 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 316 | Учебный кабинет |  |  | 47.9 | 163.818 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 317 | Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения |  |  | 66.5 | 227.43 | 26 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 520 | 520 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 318 | Творческая студия с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения |  |  | 94.7 | 323.874 | 25 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 650 | 650 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 319 | Учебный кабинет |  |  | 51.4 | 175.788 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 320 | Учебный кабинет |  |  | 48.7 | 166.554 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П6 | ВЕ |  | Правое крыло
| 321 | Учебный кабинет |  |  | 47.9 | 163.818 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П6 | ВЕ |  | Правое крыло
| 322 | Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив |  |  | 163.4 | 558.828 | 60 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 + компенсация в пом. 322 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 1270 | 1200 | П6 | В15 |  | Правое крыло
| 323 | Многофункциональный информационный библиотечный центр. Хранение (закрытый фонд) и выдачи книг. | В3 |  | 19.8 | 67.716 |  | - | 1 | - | 70 | - | В15 | Через ОЗК | Правое крыло
|  | ИТОГО по 3 этажу | [7 empty] | 5670 | 5670
4 этаж
| 401 | Коридор с рекреацией |  |  | 173.6 | 581.56 |  |  | - |  | - | - | - |  | Левое крыло
|  | Рекрекация |  |  | 37.27 | 124.8545 |  | 2 | - | 250 | - | П8 | - |  | Левое крыло
| 402 | Коридор с рекреацией |  |  | 166.2 | 556.77 |  |  | - |  | - | - | - |  | Правое крыло
|  | Рекрекация |  |  | 35.82 | 119.997 |  | 2 | - | 240 | - | П8 | - |  | Правое крыло
| 403 | Тамбур |  |  | 4.1 | 13.735 |  | - | - | - | - | - | - |  | Правое крыло
| 404 | Лестничная клетка (Тип Л1) |  |  | 26.9 | 90.115 |  | - | - | - | - | - | - |  | Левое крыло
| 405 | Лестничная клетка (Тип Л1) |  |  | 26.8 | 89.78 |  | - | - | - | - | - | - |  | Правое крыло
| 406 | Помещение СС | В4 |  | 5 | 16.75 |  | 2 | 2 | 30 | 30 | П8 | В20 | Через ОЗК | Левое крыло
| 407 | Помещение СС | В4 |  | 6.8 | 22.78 |  | 2 | 2 | 50 | 50 | П8 | В21 | Через ОЗК | Правое крыло
| 408 | Подсобное помещение | В4 |  | 5.7 | 19.095 |  | - | 1 | - | 20 | - | В7 |  | Левое крыло
| 409 | Подсобное помещение | В4 |  | 2.8 | 9.38 |  | - | 1 | - | 10 | - | В14 |  | Правое крыло
| 410 | Туалет для персонала |  |  | 2.9 | 9.715 | 1ун. | - | 50 м3/час на 1 ун. | - | 50 | - | В7 |  | Левое крыло
| 411 | ПУИ | В4 |  | 2.1 | 7.035 |  | - | 5 | - | 40 | - | В22 | Через ОЗК | Правое крыло
| 412 | Уборная для девочек |  |  | 19 | 63.65 | 4ун. | - | 50 м3/час на 1 ун. | - | 200 | - | В5 |  | Левое крыло
| 413 | Уборная для мальчиков |  |  | 19.1 | 63.985 | 2 ун., 2 пис. | - | 50 м3/час на 1 ун., 25 м3/час на 1 пис. | - | 150 | - | В6 |  | Правое крыло
| 414 | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом |  |  | 16.2 | 54.27 |  | 2 | 2 | 110 | 110 | П8 | ВЕ |  | Правое крыло
| 415 | Актовый зал (с эстрадой в уровне пола) |  |  | 131.1 | 439.185 | 156 | 20 м3/час на 1 ч. | 20 м3/час на 1 ч. | 3120 | 3120 | П2 | В2
| 416 | Технический центр | В3 |  | 6.9 | 23.115 | 2 | 60 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 60 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 120 | 120 | П2 | В2 |  | Правое крыло
| 417 | Артистическая |  |  | 12.4 | 41.54 |  | 2 | 2 | 80 | 80 | П2 | В2 |  | Правое крыло
| 418 | Кладовая инвентаря | В4 |  | 6.1 | 20.435 |  | - | 1 | - | 20 | - | В11 | Через ОЗК | Правое крыло
| 419 | Кабинет математики |  |  | 50.8 | 170.18 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 420 | Учебный кабинет (для изучения естествознания: биология/ география. Тип 2) |  |  | 92.4 | 309.54 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 620 | 620 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 421 | Лаборантская биологии | В3 |  | 18.3 | 61.305 |  | 2 | 2 | 120 | 120 | П5 | В16 |  | Левое крыло
| 422 | Учебный кабинет |  |  | 45 | 150.75 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
| 423 | Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения |  |  | 65.9 | 220.765 | 24 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 480 | 480 | П6 | ВЕ |  | Правое крыло
| 424 | Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения |  |  | 90.5 | 303.175 | 29 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 610 | 610 | П6 | ВЕ |  | Правое крыло
| 425 | Кабинет русского языка и литературы |  |  | 53.4 | 178.89 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П6 | ВЕ |  | Правое крыло
| 426 | Кабинет русского языка и литературы |  |  | 48.1 | 161.135 | 21 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 | 420 | 420 | П5 | ВЕ |  | Левое крыло
|  | ИТОГО по 4 этажу | [7 empty] | 7510 | 7510
|  | ИТОГО по зданию |  |  | 5456.28 | 18060.6243 | 988 |  |  | 41675 | 41675
,

## Таблица ХОВС
Вес, кг | № | Наименование | L, м3/ч |  |  |  |  | Установка | Фильтр | Напор, Па | N, Вт | Водяной нагреватель |  |  | Электрический нагреватель |  |  | Заслонка | Шумоглуш. | Г.В. | Исполнение
[12 empty] | Темп., С |  | Q, кВт | Темп., С |  | Nуст, кВт
|  |  | П | +(10-15)% | В | +(10-15)% | Всего |  |  |  |  | от | до |  | от | до
| П1 | Спортивный зал | 2190 | 2500 |  |  | 41675 |  | G4, F7 | 300 | 0.25 | - | - | - | -26 | 20 | 38.525 | + | + | + | Наружное
| П2 | Актовый зал, Технический центр, Артистическая | 3320 | 3780 |  |  |  |  | G4, F7 | 300 | 0.25 | - | - | - | -26 | 20 | 58.2498 | + | + | + | Наружное
| П3 | Обеденный зал | 3190 | 3640 |  |  |  |  | G4, F7 | 300 | 0.37 | -26 | 20 | 57.4947 | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| П4 | Пищеблок. Производственные помещения | 8685 | 9900 |  |  |  |  | G4, F7 | 400 | 1.1 | -26 | 18 | 149.5741 | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| П5 | Учебные кабинеты. Левое крыло | 9055 | 10320 |  |  |  |  | G4, F7 | 400 | 1.1 | -26 | 20 | 163.007 | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| П6 | Учебные кабинеты. Правое крыло | 5755 | 6560 |  |  |  |  | G4, F7 | 400 | 5.5 | -26 | 20 | 103.6168 | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| П7 | Медблок | 520 | 590 |  |  |  |  | G4, F7, F9 | 200 | 1.5 | - | - | - | -26 | 20 | 9.0919 | + | + | + | Наружное
| П8 | Админ. кабинеты Коридоры с реакреациями, Помещения СС, Комната охраны, Коридор 1-этажа. | 5790 | 6600 |  |  |  |  | G4, F7 | 400 | 4 | -26 | 20 | 104.2486 | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| П9 | Гимнастический зал (хореография) | 1320 | 1500 |  |  |  |  | G4, F7 | 200 | 0.75 | -26 | 20 | 23.6929 | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| П10 | Венткамеры. Правое крыло | 550 | 630 |  |  |  |  | G4 | 200 | 7.5 | -26 | 18 | 9.5184 | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| П11 | ИТП | 1070 | 1220 |  |  |  |  | G4 | 200 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| П12 | Венткамера. Левое крыло | 230 | 260 |  |  |  |  | G4 | 200 | 7.5 | -26 | 18 | 3.9282 | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В1 | Спортивный зал |  |  | 2190 | 2470 | 17915 |  | - | 300 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Наружное
| В2 | Актовый зал, Технический центр, Артистическая |  |  | 3320 | 3750 |  |  | - | 300 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Наружное
| В3 | Обеденный зал |  |  | 2200 | 2490 |  |  | - | 300 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В4 | Пищеблок. Производственные помещения |  |  | 1070 | 1210 |  |  | - | 400 | 0.87 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В5 | Санузлы и душевые женские, санузел МГН, санузел персонала 1-й этаж |  |  | 1355 | 1530 |  |  | - | 400 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В6 | Санузлы и душевые мужские |  |  | 1055 | 1190 |  |  | - | 300 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В7 | Санузлы персонала 2-4 этажи, Подсобные помещения. Левое крыло |  |  | 210 | 240 |  |  | - | 300 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В8 | Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов |  |  | 100 | 110 |  |  | - | 400 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В9 | Гимнастический зал и раздевальные к нему |  |  | 1320 | 1490 |  |  | - | 400 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В10 | Кабинет учителей 1-й этаж, Административный кабинет 2-й этаж. Правое крыло |  |  | 480 | 540 |  |  | - | 300 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В11 | Гардеробы, кладовая |  |  | 660 | 750 |  |  | - | 300 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В12 | Электрощитовая |  |  | 50 | 60 |  |  | - | 400 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В13 | Комната охраны |  |  | 120 | 140 |  |  | - | 300 | 0.115 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В14 | Подсобные помещения. Правое крыло |  |  | 30 | 30 |  |  | - | 300 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В15 | Библиотечный центр |  |  | 1270 | 1440 |  |  | - | 300 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В16 | Лаборантская биологии |  |  | 120 | 140 |  |  | - | 300 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В17 | Медблок |  |  | 420 | 470 |  |  | - | 200 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Наружное
| В18 | Насосная |  |  | 90 | 100 |  |  | - | 50 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В19 | Помещение временного хранения пищевых отходов |  |  | 170 | 190 |  |  | - | 200 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В20 | Помещения СС. Левое крыло |  |  | 90 | 100 |  |  | - | 100 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В21 | Помещения СС. Правое крыло |  |  | 220 | 250 |  |  | - | 150 | 0.115 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В22 | ПУИ. Правое крыло |  |  | 120 | 140 |  |  | - | 150 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В23 | ИТП |  |  | 1070 | 1210 |  |  | - | 300 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В24 | Пищеблок. Помещение персонала санузлом, ПУИ |  |  | 185 | 210 |  |  | - | 150 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| В25 | Кладовая сухих продуктов |  |  | 50 | 60 |  |  | - | 50 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | Внутренне
| МО1 | Зонт вытяжной над оборудованием №52 по ТХ |  |  | 1200 |  |  |  | - | 300 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | + | + | +
| МО2 | Зонт вытяжной над лазерным станком №69 по ТХ |  |  | 700 |  |  |  | - | 300 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | + | + | +
| МО3 | Зонт вытяжной над оборудованием №124 по ТХ |  |  | 2000 |  |  |  | - | 300 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | + | + | +
| МО4 | Зонт вытяжной над оборудованием №126,218 по ТХ |  |  | 1500 |  |  |  | - | 300 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | + | + | +
| МО5 | Зонт вытяжной над оборудованием №132 по ТХ |  |  | 800 |  |  |  | - | 300 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | + | + | +
| МО6 | Зонт вытяжной над оборудованием №136 по ТХ |  |  | 1300 |  |  |  | - | 300 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | + | + | +
| МО7 | Зонт вытяжной над оборудованием №164 по ТХ |  |  | 1400 |  |  |  | - | 300 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | + | + | +
| МО8 | Зонт вытяжной над оборудованием №122 по ТХ |  |  | 1200 |  |  |  | - | 300 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | + | + | +
| ВЕ |  |  |  | 13610 | 14970 |  | Естественная | - | 300 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | + | + | +
|  |  | 41675 |  | 41675 | [5 empty] | 60.06 |  |  | 615.0808 |  |  | 105.8667
0.52887

## Легенда систем
Система | Цвет | Тип | Наименование по ХОВС / примечание
П1 |  | Приток | Спортивный зал
П2 |  | Приток | Актовый зал, Технический центр, Артистическая
П3 |  | Приток | Обеденный зал
П4 |  | Приток | Пищеблок. Производственные помещения
П5 |  | Приток | Админ. кабинеты + реакреации. Левое крыло
П6 |  | Приток | Админ. кабинеты + реакреации, Помещения СС. Правое крыло
П7 |  | Приток | Медблок
П8 |  | Приток | Коридоры, помещения СС. Левое крыло
П9 |  | Приток | Гимнастический зал (хореография)
П10 |  | Приток | Венткамеры
П11 |  | Приток | ИТП
В1 |  | Вытяжка | Спортивный зал
В2 |  | Вытяжка | Актовый зал, Технический центр, Артистическая
В3 |  | Вытяжка | Обеденный зал
В4 |  | Вытяжка | Пищеблок. Помещение подготовки блюд с участком мойки кухни
В5 |  | Вытяжка | Санузлы и душевые женские, санузел МГН
В6 |  | Вытяжка | Санузлы и душевые мужские
В7 |  | Вытяжка | Санузлы персонала 2-4 этажи
В8 |  | Вытяжка | ПУИ медблока
В9 |  | Вытяжка | Гимнастический зал и раздевальные к нему
В10 |  | Вытяжка | Кабинет для учителей
В11 |  | Вытяжка | Гардеробы, кладовая
В12 |  | Вытяжка | Электрощитовая
В13 |  | Вытяжка | Комната охраны
В14 |  | Вытяжка | Подсобные помещения. Правое крыло
В15 |  | Вытяжка | Подсобные помещения. Левое крыло
В16 |  | Вытяжка | Библиотечный центр
В17 |  | Вытяжка | Лаборантская биологии
В18 |  | Вытяжка | Медблок
В19 |  | Вытяжка | ПУИ. Левое крыло
В20 |  | Вытяжка | Помещения СС. Левое крыло
В21 |  | Вытяжка | Помещения СС. Правое крыло
В22 |  | Вытяжка | ПУИ. Правое крыло
В23 |  | Вытяжка | ИТП
В24 |  | Вытяжка | Кладовая сухих продуктов
В25 |  | Вытяжка | Помещение персонала санузлом, ПУИ Пищеблок
МО1 |  | Местный отсос | Зонт вытяжной над оборудованием №52 по ТХ
МО2 |  | Местный отсос | Зонт вытяжной над лазерным станком №69 по ТХ
МО3 |  | Местный отсос | Зонт вытяжной над оборудованием №124 по ТХ
МО4 |  | Местный отсос | Зонт вытяжной над оборудованием №126,218 по ТХ
МО5 |  | Местный отсос | Зонт вытяжной над оборудованием №132 по ТХ
МО6 |  | Местный отсос | Зонт вытяжной над оборудованием №136 по ТХ
МО7 |  | Местный отсос | Зонт вытяжной над оборудованием №164 по ТХ
МО8 |  | Местный отсос | Зонт вытяжной над оборудованием №122 по ТХ
ВЕ |  | Вытяжка естественная