| 17. | СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ |  |
| --- | --- | --- |
| 17.1 | Слаботочные щиты | Слаботочные этажные щиты и распределительные коробки находятся в целом в неудовлетворительном состоянии, Нарушение изоляции в местах присоединения проводов, обрывы на линиях, нарушение крепления оборудования к основанию, поломка корпусов, местами отсутствуют дверки и крышки, следы протечек, сырости и замачивания, что указывает на замачивание проводки и оборудования. Без типовой маркировки, в нишах стен. Истечение срока эксплуатации в полном объеме. Требуется замена щитов, распределительных коробок и проводки. |
| 17.2 | Радиофикация | Hазводка по зданию в полном объеме не выполнена (радиотрансляторы отсутствуют или неисправны.), разводка старая, эксплуатируется длительное время без проведения ремонтов. На период обследования по назначению не использовались. Радиостойка установлена на кровле здания. Требуется замена системы радиофикации. |
| 17.3 | Телефонизация | Система телефонизации. Ввод кабеля МГТС в подвале находится в удовлетворительном состоянии. Телефонные коробки и распределительные гребенки находятся в целом в неудовлетворительном состоянии (нарушение крепления к основанию, поломка корпусов, обрывы проводников, следы ремонтов, и т.д.). Требуется замена системы телефонизации. |
| 17.4 | Структурированная кабельная сеть. Интернет | Ввод ВОК и оптическая муфта находятся в удовлетворительном состоянии и подлежат сохранению. (ввод в подвале в осях 18/А1). На период обследования здание подключено к высокоскоростному интернету. Разводка компьютерных сетей по зданию выполнена не в полном объеме. Требуется заменить СКС в здании в соответствии с современными требованиями и проектной документацией. На период обследования здание подключено к высокоскоростному интернету. Разводка компьютерных сетей по зданию выполнена не в полном объеме. Существующий кабельный ввод работоспособен, не требует замены. Имеются ряд дефектов: обрывы отдельных линий, отсутствие крышек на некотором оборудовании, нарушение крепления некоторого оборудования к основаниям, следы «не аккуратного» монтажа, нарушение крепления проводников к основаниям («провисы»). Требуется замена структурированной кабельной сети и интернет в здании. |

| 17,5 | Телевидение . | Здание не обеспечено эфирной телевизионной сетью. Эфирная телевизионная антенна на кровле не установлена. Разводка по зданию не выполнена. Требуется устройство системы эфирного телевиления. |
| --- | --- | --- |
| 17.5 | Система оповещения | В здании установлена система оповещения управления эвакуации 3 типа (оборудование управления установлено на 1-м этаже, смотри графическую часть), установлены речевые колонки и световые указатели на этажах (не во всех помещениях). Имеются обрывы сетей, нарушение крепления оборудования к основанию, система эксплуатируется более 5-и лет. Требуется замена системы оповещения в здании. |
| 17.6 | Пожарная сигнализация | В здании имеется пожарная сигнализация, выведена на 1-й этаж; датчики пожарных извещателей установлены не везде. Состояние системы в целом не удовлетворяет существующим нормативным требованиям, Имеются обрывы сетей, нарушение крепления оборудования к основанию, разводка старая,. Система эксплуатируется более 5-и лет. без проведения ремонтов Оборудование для передачи сигнала на пульт «01» - имеется. Необходима замена системы пожарной сигнализации в здании. |
| 17.7 | Охранная сигнализация | Здание оборудовано системой охранной сигнализации. Установлена тревожная кнопка с выводом на пульт МВД. Состояние системы в целом не удовлетворяет существующим нормативным требованиям, Имеются обрывы сетей, нарушение крепления оборудования к основанию, разводка старая, часть датчиков отсутствует или неисправны. Система эксплуатируется более 5-и лет без проведения ремонтов. Необходима замена системы охранной сигнализации. |
| 17.8 | Система контроля управления доступом | Здание оборудовано системой контроля доступа. Установлено оборудование и монитор (системы СКУД с возможностью фиксации посетителей), расположено на посту охраны в уровне 1-го этажа. Система эксплуатируется более 5-и лет Состояние системы в целом не удовлетворяет существующим нормативным требованиям, требуется замена СКУД. |
| 17.9 | Видеонаблюдение и домофоны | Видеонаблюдение в здании имеется. Видеорегистраторы установлены на 1-м этаже на посту охраны. Охват территории и помещений видеонаблюдением, для обеспечения безопасности, не достаточен для обеспечения безопасности, выполнен не в полном объеме, ряд камер неисправны, имеются сбои в работе, не четкость изображения, помехи. Требуется замена системы видеонаблюдения. Домофоны установлены на входных дверях и на воротах при входе на территорию. Состояние системы в целом не удовлетворяет существующим нормативным требованиям Система эксплуатируется более 5-и лет. без проведения ремонтов. Необходима замена системы домофонной связи, необходимо выполнить монтаж |

|  |  | домофонов по проекту, в соответствии с действующими нормативными документами и проектной документацией. |
| --- | --- | --- |
| 17.10 | Автоматизированная система управления инженерным оборудованием. | Управление инженерными системами здания осуществляется местно с силовых щитов управления оборудованием. Состояние оборудования щитов в целом неудовлетворительное.Система диспетчерского контроля инженерных систем здания отсутствует. Необходима разработка имонтаж системы АСУ |
| 17.11 | Выводы и рекомендации | По результатам обследования слаботочных сетей установлено, что в здании необходимо предусмотреть при проведении ремонтных работ следующие виды работ: - Замену внутренней разводки радиотрансляционной сети, в соответствии с действующими нормативами и правилами и согласно техническому заданию; - Замену внутренних телефонных сетей; - Разработка и монтаж системы телевидения здания в соответствии с действующими нормативами и правилами и согласно техническому заданию; -Замена СКС и внутренних сетей интернет; - Замена системы оповещения о пожаре под проектируемые цели с учетом назначения помещений; - Замена системы пожарной сигнализации под проектируемые цели с учетом назначения помещений; - Замена охранной сигнализации в соответствии с действующими нормативными требованиями, под проектируемые цели с учетом назначения помещений и согласно техническому заданию; - Замены тревожной сигнализации и системы управления доступом; - Замена системы видеонаблюдения; - разработать и смонтировать современную систему управления инженерным оборудованием; - разработать и смонтировать систему диспетчеризации инженерного оборудования. |

Фото 35 нужно добавить текст:

Ввод кабеля связи

в подвале здания.

Ввод существующего

волоконно-оптического

кабеля ПАО МГТС в

здание и существующая

оптическая муфта

расположены в подвале в

осях 18/А1.