## Лист1
Поз. на плане | Наименование помещений | Категория ПБ | Высота H, м | Площадь помещ., S, м2 | Внутр. объем помещ. | Требуемая кратность |  | Объем приточного воздуха, м3/ч | Объем вытяжного воздуха, м3/ч |  |  | Фактическая кратность |  | Обозначение |  | Примечание |  | № п/п | Об. сист. | Кол. сис- тем | Наименование обслуживаемого помещения | Тип установки | Производитель | Вентилятор | [5 empty] | Воздухонагреватель 1 подогрев | [6 empty] | Шумоглушитель |  |  | Регулирующая заслонка |  |  | Фильтр | [8 empty] | Мощность, N,кВт | Размеры оборудования |  |  | Гидр. Диаметр, D,м | Доля явн. Тепловыделений | Qk, Вт | Lкi, м3/с |  | Lo, м3/ч
[6 empty] | приток | вытяжка |  | мест.отсос | вытяжка | итог | приток | вытяжка | приток | вытяжка | [8 empty] | L, м3/ч | Pсети, Па | Pстат, Па | N, кВт | пит-е, В | n, об/мин | ∆Р, Па | Tн, ⁰C | Tвн, ⁰C | от T/% | до T/% | кВт | Тепл-ль | Тип | Кол. | ∆Р, Па | Тип | Кол. | ∆Р, Па | Тип | Кол. | ∆Р, Па | [7 empty] | Длина | Ширина | Высота |  | Кя, Вт/кВт
подвал | [17 empty] | ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
1 | Тенологическая лестница |  | 2.8 | 13.07 | 36.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 1 | У1, У2 | 2 | 117 Вестибюль | Завеса с электронагревом | Тепломаш | 1600 | - | - | 0.24 | 380 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Тамбур-шлюз |  | 2.8 | 2.93 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2 | У3, У4 | 2 | 148 Тамбур | Завеса с электронагревом | Тепломаш | 1600 | - | - | 0.24 | 380 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Помещение для временного хранения пищевых отходов |  | 2.8 | 3.33 | 9.32 | - | 5 | - | - | 50 | 50 | - | 5 | - | В1 | ПУИ |  | 3 | У5 | 1 | 119 Лестничная клетка | Завеса с электронагревом | Тепломаш | 1600 | - | - | 0.24 | 380 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Помещение для хранения уборочного инвентаря(Пищеблок) |  | 2.8 | 3.37 | 9.44 | - | 5 | - | - | 50 | 50 | - | 5.3 | - | В1 | ПУИ |  | 4 | У6 | 1 | 120 Лестничная клетка | Завеса с электронагревом | Тепломаш | 1600 | - | - | 0.24 | 380 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Коридор с местом установки холодильного оборудования |  | 2.8 | 14.58 | 40.82 | - | 1.5 | 100 | - | - | - | - | 2 | П1 | - | - |  | 5 | У7 | 1 | 122 Коридор | Завеса с электронагревом | Тепломаш | 1600 | - | - | 0.24 | 380 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Кладовая и моечная оборотной тары |  | 2.8 | 3.48 | 9.74 | 4 | 6 | 915 | - | 60 | 755 | 93.95 | 6.17 | П1 | В3 | пищеблок |  | 6 | У8 | 1 | 132 Обеденный зал | Завеса с электронагревом | Тепломаш | 1600 | - | - | 0.24 | 380 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[9 empty] | 695 |  |  | 6 | - | - | В4 | МВО-1,5МСВ-0,8П | МО(В4) | 7 | У9 | 1 | 140 Гимнастический зал | Завеса с электронагревом | Тепломаш | 1600 | - | - | 0.24 | 380 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Помещенеие персонала(включая душевую и сан.узел) |  | 2.8 | 8.66 | 24.25 | Баланс | Баланс | 150 | - | - | - | - | - | П1 | - | Баланс |  | ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ
[6 empty] | Баланс | 150 |  |  | 150 | 150 | - | 6 | - | В3 | 75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум |  | 1 | П1 | 1 | Учебные классы, кабинеты (левая часть) | LITENED | NED | #VALUE! | 700 | 1495 | 4 | 380 | 2850 | 50 | -26 | 20 | 80 | 2 | 111.3 | вода 95/70 | NKD | 1 | 50 | CHR | 1 | 5 | EU4+EU7 | 2 | 90+600 | [5 empty] | В20 | 7.5 | 1.4 | 0.82 | 1.735 | 1.035 | 125 | 281.25 | 0.0944 |  | 500 | 500 |  | 450 | Мармит для первых блюд
9 | Загрузочный цех |  | 2.8 | 4.36 | 12.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2 | П2 | 1 | Учебные классы, кабинеты (левая часть) | LITENED | NED | #VALUE! | 450 | 1245 | 4 | 380 | 2850 | 50 | -26 | 20 | 80 | 2 | 110.7 | вода 95/70 | NKD | 1 | 50 | CHR | 1 | 5 | EU4+EU7 | 2 | 90+600 | [6 empty] | 6.75 | 1.8 | 0.82 | 0.885 | 1.127 | 125 | 253.125 | 0.1004 |  | 535 | 1050 |  | 945 | Мармит для первых блюд
10 | Коридор |  | 2.8 | 6.71 | 18.79 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | П1 | - |  |  | 13 | П3 | 1 | Высокотехнологичное трансформируемое образовательное пространство | LITENED | NED | #VALUE! | 450 | 777 | 1.1 | 380 | 2850 | 50 | -26 | 20 | 80 | 2 | 28.382 | вода 95/70 | NKD | 1 | 35 | CHR | 1 | 2 | EU4+EU7 | 2 | 40+200 | [6 empty] | 2.98 | 1.49 | 0.66 | 0.64 | 0.915 | 125 | 111.75 | 0.0606 |  | 325 | 550 |  | 495 | Тепловая витрина подогреваемая (настольная)
11 | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций |  | 1.85 | 192.28 | 355.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ествественное проветривание через продыхи в фасаде здания |  | 13 | П4 | 1 | Уникальный лабораторно-исследовательский комплекс | LITENED | NED | 620 | 300 | 622 | 1.5 | 380 | 2850 | 50 | -26 | 20 | 80 | 2 | 40.483 | вода 95/70 | NKD | 1 | 20 | CHR | 1 | 2 | EU4+EU7 | 2 | 50+200 | [12 empty] | 0 |  |  | 1360 | 2100 |  | 1890
12 | Венткамера | В4 | 2.5 | 87.16 | 217.9 | 2 | - | 440 | - | - | 550 | 2.02 | - | П9 | В5 | СП 60 7.10.24 |  | 5 | П5 | 1 | Многофункциональный информационный библиотечный центр | LITENED | NED | #VALUE! | 350 | 677 | 1.1 | 380 | 2850 | 50 | -26 | 20 | 80 | 2 | 26.961 | вода 95/70 | NKD | 1 | 35 | CHR | 1 | 2 | EU4+EU7 | 2 | 40+200 | [5 empty] | В15 1 | 14.5 | 0.812 | 0.725 | 1.145 | 0.767 | 120 | 522 | 0.0842 |  | 450 | 470 |  |  | Пароконвектомат с электронно-механическим управлением (с подставкой)
13 | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций |  | 1.6 | 50.47 | 80.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ествественное проветривание через продыхи в фасаде здания |  | 6 | П6 | 1 | МПП с функцией актового зала | LITENED | NED | 620 | 400 | 1195 | 4 | 380 | 2850 | 50 | -26 | 20 | 80 | 2 | 111.9 | вода 95/70 | NKD | 1 | 50 | CHR | 1 | 5 | EU4+EU7 | 2 | 90+600 | [6 empty] | 3.3 | 0.565 | 0.4 | 0.585 | 0.469 | 700 | 693 | 0.0592 |  | 315 | 350 | 340 | 338.1 | Гриль электрический (настольный)
14 | Зона загрузки |  | 2.8 | 24.8 | 69.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 7 | П7 | 1 | Обеденный зал | LITENED | NED | - | 550 | 882 | 2.2 | 380 | 2850 | 50 | -26 | 20 | 80 | 2 | 53.807 | вода 95/70 | NKD | 1 | 30 | CHR | 1 | 2 | EU4+EU7 | 2 | 50+200 | [5 empty] | В15 2 | 36.2 | 1.16 | 1.16 | 1.446 | 1.16 | 35 | 380.1 | 0.1189 |  | 630 | 690 | 670 | 666.54 | Котел варочный Abat КПЭМ-400-Т
15 | Венткамера | Д | 3 | 109.11 | 327.33 | 2 | - | 655 | - | - | 765 | 2.01 | - | П3 | В6 | СП 60 7.10.24 |  | 8 | П8 | 1 | Пищеблок | LITENED | NED | #VALUE! | 700 | 1077 | 4 | 380 | 2850 | 50 | -26 | 20 | 80 | 2 | 85.917 | вода 95/70 | NKD | 1 | 40 | CHR | 1 | 2 | EU4+EU7 | 2 | 60+225 | [6 empty] | 2.5 | 0.69 | 0.545 | 0.26 | 0.609 | 90 | 67.5 | 0.0341 |  | 185 | 200 | 190 | 193.2 | Фритюрница электрическая настольная 2-х секционная
16 | Лестничная клетка (типа Л1) |  | 3 | 27.08 | 81.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 | Пищеблок | LITENED | NED | [27 empty] | В15 3 | 16.6 | 1.05 | 0.85 | 0.86 | 0.94 | 200 | 996 | 0.1293 |  | 685 | 3000 | 2900 | 2898 | Плита электрическая 4-х конфорочная с духовым шкафом
17 | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций |  | 2 | 570.99 | 1141.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ествественное проветривание через продыхи в фасаде здания |  | 10 | П10 | 1 | Медблок | LITENED | NED | #VALUE! | 350 | 554 | 0.55 | 380 | 2850 | 30 | -26 | 20 | 80 | 2 | 80.62 | вода 95/70 | NKD | 1 | 50 | CHR | 1 | 4 | EU4+EU7+EU9+H14 | 4 | 10+10+50+50 | [5 empty] | В15 4 | 15.2 | 0.86 | 0.882 | 1.217 | 0.871 | 120 | 547.2 | 0.0976 |  | 520 | 1150 | 1114 | 1110.9 | Пароконвектомат (печь конвекционная электрическая серии ХВС)
18 | Водомерный узел | Д | 2.5 | 54.19 | 135.48 | - | - | 320 | - | 320 | 320 | - | 2.1 | Пр2 | Вр2 | Отдельная приточно -вытяжная |  | 11 | П11 | 1 | Универсальный спортивный зал | LITENED | NED | #VALUE! | 500 | 822 | 1.5 | 380 | 2850 | 50 | -26 | 20 | 80 | 2 | 40.483 | вода 95/70 | NKD | 1 | 20 | CHR | 1 | 2 | EU4+EU7 | 2 | 50+200 | [6 empty] | 2.4 | 0.862 | 0.89 | 0.845 | 0.876 | 350 | 252 | 0.0758 |  | 405 | 900 | 870 | 869.4 | Шкаф тепловой расстоечный (с пароувлажнением)
19 | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций |  | 1.7 | 100.91 | 171.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ествественное проветривание через продыхи в фасаде здания |  | 12 | П12 | 1 | Гимнастический зал | LITENED | NED | 3300 | 500 | 917 | 2 | 380 | 2850 | 50 | -26 | 20 | 80 | 2 | 33.524 | вода 95/70 | NKD | 1 | 70 | CHR | 1 | 2 | EU4+EU7 | 2 | 70+225 | [14 empty] | 5104 | 3190 | 6760 | 6084 | 6084
20 | Коридор |  | 2.55 | 11.09 | 28.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Баланс |  | 13 | П13 | 1 | Раздевалки | Канальная | NED | #VALUE! | 400 | 225 | 0.295 | 220 | 2500 | 50 | -26 | 20 | 80 | 2 | 15.6 | вода 95/70 | KNK 315/6 | 1 | 15 | KCH 315 | 1 | 8 | EU4+EU7 | 2 | 20+20 | [5 empty] | В16 |  | 0.69 | 0.545 | 0.26 | 0.609 |  | 0 | 0 |  | 0 | ?? |  |  | мойка
21 | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций |  | 1.85 | 10.65 | 19.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ествественное проветривание через продыхи в фасаде здания |  | ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ
22 | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций |  | 2.15 | 50.35 | 108.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ествественное проветривание через продыхи в фасаде здания |  | 3 | В1 | 1 | Высокотехнологичное трансформируемое образовательное пространство | LITENED | NED | 160 | 200 | 237 | 1.1 | 380 | 2850 | - | - | - | - | - | - | - | NKD | 1 | 35 | CHR | 1 | 2 | - | - | - | [5 empty] | В16 |  | 0.69 | 0.545 | 0.26 | 0.609 |  | 0 | 0 |  | 0 | ?? |  |  | мойка
23 | ИТП | В4 | 2.55 | 62.26 | 158.76 | 1 | 1 | 320 | - | 320 | 320 | 320 | 2.02 | Пр1 | Вр1 | СП 41 |  | 11 | В2 | 1 | Уникальный лабораторно-исследовательский комплекс | LITENED | NED | 620 | 250 | 272 | 1.5 | 380 | 2850 | - | - | - | - | - | - | - | NKD | 1 | 20 | CHR | 1 | 2 | - | - | - | [5 empty] | В18 |  | 0.69 | 0.545 | 0.26 | 0.609 |  | 0 | 0 |  | 0 | ?? |  |  | мойка
24 | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций |  | 1.85 | 175.89 | 325.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ествественное проветривание через продыхи в фасаде здания |  | 3 | В3 | 1 | Многофункциональный информационный библиотечный центр | LITENED | NED | - | 300 | 337 | 1.1 | 380 | 2850 | - | - | - | - | - | - | - | NKD | 1 | 35 | CHR | 1 | 2 | - | - | - | [5 empty] | В18 | 12.1 | 0.74 | 0.82 | 1.52 | 0.778 | 50 | 181.5 | 0.0601 |  | 320 | 350 |  |  | Посудомоечная машина купольная
25 | Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций |  | 1.7 | 38.71 | 65.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ествественное проветривание через продыхи в фасаде здания |  | 4 | В4 | 1 | МПП с функцией актового зала | LITENED | NED | #VALUE! | 300 | 355 | 4 | 380 | 2850 | - | - | - | - | - | - | - | NKD | 1 | 50 | CHR | 1 | 5 | - | - | - | [6 empty] | 169.83 | [8 empty] | 320 | 350 |  | 315
[7 empty] | Итог приточного объема по этажу: | 2960 | Итог вытяжного объема по этажу: |  | 2960 | [6 empty] | 5 | В5 | 1 | Обеденный зал | LITENED | NED | 150 | 250 | 282 | 2.2 | 380 | 2850 | - | - | - | - | - | - | - | NKD | 1 | 30 | CHR | 1 | 2 | - | - | -
1 этаж | [17 empty] | 6 | В6 | 1 | Пищеблок | LITENED | NED | #VALUE! | 200 | 237 | 1.1 | 380 | 2850 | - | - | - | - | - | - | - | NKD | 1 | 35 | CHR | 1 | 2 | - | - | - |  | пом | обор-е |  | зонт
101 | Тамбур |  | 3.5 | 22.56 | 78.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 1 | Пищеблок | LITENED | NED | [23 empty] | 138 | П40 | мойка | П43 | МВО-1,2МСВ-0,7П | 0 | 1.2 | 0.63 | 0.87 | 0.827 |  |  | 0.168 |  | 605
102 | Коридор с зоной ожидания для посетителей |  | 3.5 | 49.67 | 173.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Компенсация |  | 8 | В8 | 1 | Медблок | Канальная | NED | #VALUE! | 450 | 200 | 0.105 | 220 | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | KNK 160/6 | 2 | 15+15 | KCH 160 | 1 | 8 | - | - | - |  |  | П41 | мойка | П44 | МВО-1,7МСВ-0,7В | 0 | 1.75 | 0.63 | 0.87 | 0.927 |  |  | 0.238 |  | 860
103 | Комната охраны с диспетчерским пунктом |  | 3.5 | 16.35 | 57.23 | 60 м3/ч/чел | 60 м3/ч/чел | 120 | - | 120 | 120 | 2.13 | 2.13 | П3 | ВЕ1 |  |  | 9 | В9 | 1 | Универсальный спортивный зал | LITENED | NED | 670 | 200 | 222 | 1.5 | 380 | 2850 | - | - | - | - | - | - | - | NKD | 1 | 20 | CHR | 1 | 2 | - | - | - |  |  | П47 | пмм | П48 | МВО-1,5МСВ-0,7П | 20.5 | 1.32 | 0.84 | 1.49 | 1.027 | 50 | 307.5 | 0.315 |  | 1135
104 | Учебный кабинет(2-4 классы) |  | 3.5 | 49.74 | 174.09 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.57 | 3.57 | П3 | ВЕ1 | 30 учеников, 1 учитель |  | 10 | В10 | 1 | Гимнастический зал | LITENED | NED | 2990 | 350 | 422 | 2 | 380 | 2850 | - | - | - | - | - | - | - | NKD | 1 | 70 | CHR | 1 | 2 | - | - | -
105 | Учебный кабинет(2-4 классы) |  | 3.5 | 46.91 | 164.19 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.78 | 3.78 | П4 | ВЕ1 | 30 учеников, 1 учитель |  | 11 | В11 | 1 | Раздевалки | LITENED | NED | #VALUE! | 1000 | 1054 | 0.37 | 380 | 2850 | - | - | - | - | - | - | - | NKD | 1 | 50 | CHR | 1 | 4 | - | - | - |  | 133 | П62 | Плита электрическая 4-х конфорочная с жарочным шкафом | П58 | МВО-1,3МС-1,0П | 20 | 1.2 | 0.8 | 0.85 | 0.96 | 350 | 2100 | 0.1696 |  | 900
106 | Учебный кабинет(1класс) |  | 3.5 | 46.28 | 161.98 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.83 | 3.83 | П4 | ВЕ1 | 30 учеников, 1 учитель |  | 12 | В12 | 1 | Электрощитовая | Канальная | NED | 480 | 150 | 200 | 0.06 | 220 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | KNK 100/6 | 2 | 5+5 | KCH 100 | 1 | 5 | - | - | - |  |  | П61 | Пароконвентомат | П57 | ЗВВ-900 | 35 | 0.89 | 0.89 | 1.78 | 0.89 | 350 | 3675 | 0.1883 |  | 1000
[18 empty] | 13 | В13 | 1 | Серверная | Канальная | NED | - | 100 | 200 | 0.06 | 220 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | KNK 100/6 | 2 | 5+5 | KCH 100 | 1 | 5 | - | - | - |  |  | П61 | Пароконвентомат | П57 | ЗВВ-900 | 35 | 0.89 | 0.89 | 1.78 | 0.89 | 350 | 3675 | 0.1883 |  | 1000
107 | Учебный кабинет(1класс) |  | 3.5 | 46.26 | 161.91 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.83 | 3.83 | П4 | ВЕ2 | 30 учеников, 1 учитель |  | 14 | В14 | 1 | Серверная | Канальная | NED | 275 | 100 | 200 | 0.06 | 220 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | KNK 100/6 | 2 | 5+5 | KCH 100 | 1 | 5 | - | - | - | - |  | П51 | мойка | П52 | МВО-1,5МСВ-0,8П | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.87 | 1.044 |  |  | 0.24 |  | 865
[20 empty] | 1 | Серверная | Канальная | NED | [22 empty] | -
108 | Рекреация(начальная школа) |  | 3.5 | 47.73 | 167.06 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | - | - | - | - | П4 | - | 30 учеников, 1 учитель |  | 17 | В16 | 1 | ПУИ | Канальная | NED | #VALUE! | 150 | 200 | 0.06 | 220 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | KNK 100/6 | 2 | 5+5 | KCH 100 | 1 | 5 | - | - | -
109 | Коридор |  | 3.5 | 40.81 | 142.84 | - | - | 740 | - | - | - | - | - | П4 | - | Баланс |  | 17 | В17 | 1 | ПУИ | Канальная | NED | #VALUE! | 100 | 200 | 0.06 | 220 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | KNK 100/6 | 2 | 10+10 | KCH 100 | 1 | 10 | - | - | -
110 | Санузел персонала |  | 3.5 | 3.03 | 10.61 | - | 75 | - | - | 75 | 75 | - | 7.5 | - | В8 | 75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум |  | 18 | В18 | 1 | ПУИ | Канальная | NED | 120 | 100 | 200 | 0.06 | 220 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | KNK 100/6 | 2 | 5+5 | KCH 100 | 1 | 5 | - | - | -
112 | Санузел для мальчиков начаьной школы |  | 3.5 | 13.58 | 47.53 | - | 150 | - | - | 150 | 150 | - | 3.16 | - | В8 | 75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум |  | 19 | В19 | 1 | ПУИ | Канальная | NED | 620 | 100 | 200 | 0.06 | 220 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | KNK 100/6 | 2 | 5+5 | KCH 100 | 1 | 5 | - | - | -
113 | Санузел для девочек начальной школы |  | 3.5 | 13.88 | 48.58 | - | 200 | - | - | 200 | 200 | - | 4.3 | - | В8 | 75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум |  |  |  | 1 | Техпомещения (подвал) | Канальная | NED | [23 empty] | 9 | П14 | мойка | П16 | МВО-1,2МСВ-0,8П | 0 | 1.34 | 0.7 | 0.87 | 0.92 |  |  | 0.192 |  | 695
114 | Лестничная клетка (типа Л1) |  | 3.5 | 25.65 | 89.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 21 | В21 | 1 | Санузлы | Канальная | NED | - | 185 | 200 | 0.06 | 220 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | KNK 100/6 | 2 | 5+5 | KCH 100 | 1 | 5 | - | - | -
115 | Гардероб для обучающихся (начальная школа) |  | 3.5 | 47.04 | 164.64 | - | 2 | - | - | 329.28 | 330 | - | 2.01 | - | ВЕ3 |  |  | 23 | В22 | 1 | Санузлы | Канальная | NED | #VALUE! | 250 | 273 | 0.295 | 220 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | KNK 315/6 | 1 | 15 | KCH 315 | 1 | 8 | - | - | -
116 | Кабинет с рабочим пространством для учителей (тип 1) |  | 3.5 | 35.01 | 122.54 | 60 м3/ч/чел | 60 м3/ч/чел | 480 | - | 480 | 480 | 3.92 | 3.92 | П5 | ВЕ4 | 8 человек |  | 22 | В23 | 1 | Санузлы | Канальная | NED | #REF! | 650 | 673 | 0.295 | 220 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | KNK 315/6 | 1 | 15 | KCH 315 | 1 | 8 | - | - | -
117 | Гардеробная комната (для учителей) |  | 3.5 | 4.86 | 17.01 | - | 2 | - | - | 35 | 35 | - | 2 | - | ВЕ4 |  |  | 24 | В24 | 1 | Санузлы | Канальная | NED | #REF! | 400 | 200 | 0.157 | 220 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | KNK 200/6 | 2 | 20+20 | KCH 200 | 1 | 10 | - | - | -
118 | Серверная | В3 | 3.5 | 7.06 | 24.71 | - | 2 | - | - | 50 | 50 | - | 2.03 | - | В9 | Отдельная система |  |  |  | 1 | Кладовые | Канальная | NED
119 | Коридор |  | 3.5 | 101.34 | 354.69 | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | П6 | - | Баланс |  |  |  | 1 | Кладовые | Канальная | NED
120 | Гардероб для обучабщихся(основая и старшая школа) |  | 3.5 | 74.1 | 259.35 | - | 2 | - | - | 520 | 520 | - | 2.01 | - | В10 |  |  | 27 | В27 | 1 | Кладовые | Канальная | NED | 4115 | 200 | 200 | 0.06 | 220 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | KNK 100/6 | 2 | 5+5 | KCH 100 | 1 | 5 | - | - | -
121 | Санузел для МГН на 1-м этаже |  | 3.5 | 4.44 | 15.54 | - | 75 | - | - | 75 | 75 | - | 7.5 | - | В11 | 75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум |  | 28 | В28 | 1 | Зонты пищеблока | LITENED | NED | 695 | 200 | 250 | 0.37 | 380 | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
122 | Электрощитовая | В3 | 3.5 | 16.55 | 57.93 | - | 2 | - | - | 120 | 120 | - | 2.08 | - | В12 | Отдельная система |  | 29 | В29 | 1 | Зонты пищеблока | LITENED | NED | 0 | 350 | 600 | 1.5 | 380 | 2880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
123 | Лаборантская кабинета химии | В3 | 3.5 | 16.82 | 58.87 | 60 м3/ч/чел | 60 м3/ч/чел | 120 | - | 120 | 120 | 2.04 | 2.04 | П7 | ВЕ5 | 30 учеников, 1 учитель |  |  |  | 1 | Зонты пищеблока | LITENED | NED
[9 empty] | 500 | - | 500 | - | - | - | ВШ1 | шкаф демонстрационный
[9 empty] | 150 | - | 150 | - | - | - | ВШ2 | шкаф демонстрационный
[6 empty] | - | - | - | 150 | - | 150 | - | - | - |  | шкаф демонстрационный
124 | Учебный кабинет для изучения естествознания: химия |  | 3.5 | 64.39 | 225.37 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.2 | 3.2 | П7 | ВЕ5 |  |  | 30 | В31 | 1 | Зонты пищеблока | LITENED | NED | 0 | 250 | 600 | 1.5 | 380 | 2880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - | ВЕ(ТХ)2 | шкаф демонстрационный
125 | Кабинет математики |  | 3.5 | 46.52 | 162.82 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.81 | 3.81 | П6 | ВЕ5 | 30 учеников, 1 учитель |  |  | В32 | 1 | Зонт | LITENED | NED | 0 | 100 | 600 | 0.37 | 380 | 2730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
126 | Процедурный (прививочный кабинет) |  | 3.5 | 14.32 | 50.12 | 3 | 4 | 205 | - | 155 | 155 | 4.1 | 3.1 | П13 | В31 | кл.ч."В" |  |  | В33 | 1 | Зонт | LITENED | NED | 0 | 100 | 600 | 0.37 | 380 | 2730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
127 | Помещение дез.растворов и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения |  | 3.5 | 3.04 | 10.64 | - | 25 м3/ч/ум | - | - | 50 | 50 | - | 4.7 | - | В13 |  |  | ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
128 | Саузел медблока |  | 3.5 | 1.45 | 5.08 | - | 75 | - | - | 50 | 75 | - | 7.5 | - | В13 | 75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум |  | 47 | ДУ1.1 | 1 | Коридоры | Крышный | NED | 22000 | 400 | - | 11 | 380 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
129 | Кабинет врача (длиной не менее 5,5м) |  | 3.5 | 16.56 | 57.96 | 60 м3/ч/чел | 60 м3/ч/чел | 120 | - | 120 | 120 | 2.08 | 2.08 | П13 | В31 |  |  | 48 | ДУ1.2 | 1 | Коридоры | Крышный | NED | 12000 | 400 | - | 4 | 380 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
130 | Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы |  | 3.5 | 14.12 | 49.42 | - | 275 | - | - | 275 | 275 | - | 7.5 | - | В14 | 75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум |  | 49 | ДУ1.3 | 1 | Коридоры | Крышный | NED | 12000 | 400 | - | 4 | 380 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
131 | ПУИ | В4 | 3.5 | 2.76 | 9.66 | - | 25 м3/ч/ум | - | - | 50 | 50 | - | 5.18 | - | В15 |  |  | 50 | ДУ1.4 | 1 | Коридоры | Крышный | NED | 15000 | 400 | - | 5.5 | 380 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
132 | Санузел для мальчиков основной и старшей школы |  | 3.5 | 14.3 | 50.05 | - | 150 | - | - | 150 | 150 | - | 3 | - | В14 |  |  | 51 | ПД1.1 | 1 | Коридоры | Осевой | NED | 9500 | 350 | - | 3 | 380 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
133 | Лестничная клетка (типа Л1) |  | 3.5 | 25.28 | 88.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 52 | ПД1.2 | 2 | Коридоры | Осевой | NED | 9500 | 350 | - | 3 | 380 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[18 empty] | 53 | ДУ2 | 1 | Обеденный зал | Крышный | NED | 15500 | 500 | - | 4 | 380 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[18 empty] | 54 | ПД2 | 1 | Обеденный зал | Осевой | NED | 8900 | 400 | - | 3 | 380 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[18 empty] | 55 | ДУ3.1 | 1 | Актовый зал | Крышный | NED | 20000 | 300 | - | 4 | 380 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[18 empty] | 56 | ДУ3.2 | 1 | Актовый зал | Крышный | NED | 20000 | 300 | - | 4 | 380 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
134 | Коридор |  | 2.9 | 50.42 | 146.22 | - | - | 380 | - | - | - | - | - | П5 | - | Баланс |  | 57 | ПД3 | 1 | Актовый зал | Осевой | NED | 25000 | 400 | - | 7.5 | 380 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
135 | Лестничная клетка (типа Л1) |  | 2.6 | 88.06 | 228.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 58 | ДУ4.1 | 1 | Универсальный спортивный зал | Крышный | NED | 20000 | 300 | - | 4 | 380 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[18 empty] | 59 | ДУ4.2 | 1 | Универсальный спортивный зал | Крышный | NED | 20000 | 300 | - | 4 | 380 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[18 empty] | 60 | ПД4 | 1 | Универсальный спортивный зал | Осевой | NED | 25000 | 400 | - | 7.5 | 380 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[18 empty] | 61 | ДУ5.1 | 1 | Многофункциональный информационный библиотечный центр | Крышный | NED | 13000 | 600 | - | 5.5 | 380 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
136 | Обеденный зал |  | 2.97 | 176.89 | 525.36 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 4400 | - | 4400 | 4400 | 8.38 | 8.38 | П8 | В16 |  |  | 62 | ДУ5.2 | 1 | Многофункциональный информационный библиотечный центр | Крышный | NED | 13000 | 600 | - | 5.5 | 380 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
137 | Моечная для столовой посуды* |  | 2.97 | 21.77 | 64.66 | 4 | 6 | 3300 | - | 390 | 2990 | 51.04 | 6.04 | П1 | В17 | Пищеблок |  | 63 | ПД5 | 1 | Многофункциональный информационный библиотечный центр | Осевой | NED | 15000 | 500 | - | 5.5 | 380 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | 1135 | - | - | - | - | - | В18 | МВО-1,2МСВ-0,7П
[6 empty] | - | - | - | 860 | - | - | - | - | - | В18 | МВО-1,7МСВ-0,7В
[6 empty] | - | - | - | 605 | - | - | - | - | - | В18 | МВО-1,5МСВ-0,7П
138 | Коридор пищеблока |  | 2.97 | 3.15 | 9.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 64 | ПД6 | 1 | Коридоры | Осевой | NED | 6000 | 400 | - | 3 | 380 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
139 | Лестничная клетка (типа Л1) |  | 2.97 | 13.23 | 39.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 65 | ПД7 | 1 | Тамбур шлюз | Осевой | NED | 9500 | 350 | - | 3 | 380 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
140 | Коридор пищеблока |  | 2.97 | 6.3 | 18.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 66 | ПД8 | 1 | Лифтовая шахта пищеблока (верхняя зона) | Осевой | NED | 9500 | 350 | - | 3 | 380 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
141 | Помещение подготовки блюд к реализации и участком мойки кухонной посуды |  | 2.97 | 27.63 | 82.06 | 3 | 4 | 4400 | - | 350 | 4115 | 53.62 | 4.27 | П1 | В17 | Пищеблок |  | 67 | ПД9 | 1 | Лифтовая шахта пищеблока (нижняя зона) | Осевой | NED | 9500 | 350 | - | 3 | 380 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[6 empty] | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | В19 | МВО-1,3МС-1,0П
[6 empty] | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | В19 | ЗВВ-900
[6 empty] | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | В19 | ЗВВ-900
[6 empty] | - | - | - | 865 | - | - | - | - | - | В19 | МВО-1,5МСВ-0,8П
142 | Коридор |  | 2.97 | 17.16 | 50.97 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | П9 | - |  |  | 68 | ПД10 | 1 | Лестничная клетка | Осевой | NED | 15000 | 500 | - | 5.5 | 380 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
143 | Раздевалка мужская |  | 3 | 9.38 | 28.14 | 2 | 3 | 60 | - | 85 | 85 | 2.14 | 3.03 | П9 | В20 |  |  | КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
144 | Туалет мужской |  | 3 | 2.18 | 6.54 | - | 50 м3/ч/ун; 25 м3/ч/ум | - | - | 75 | 75 | - | 11.47 | - | В21 | С/У |  | 69 | К1 | 1 | Обеденный зал | Мультизональная | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
145 | Раздевалка женская |  | 2.97 | 14.43 | 42.86 | 2 | 3 | 90 | - | 130 | 130 | 2.1 | 3.04 | П9 | В20 |  |  | 70 | К2 | 1 | Актовый зал | Мультизональная | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
146 | ПУИ | В4 | 2.97 | 2.34 | 6.95 | - | 5 | - | - | 35 | 35 | 5 | 5.04 | - | В22 | отдельная система |  | 71 | К3 | 1 | Многофункциональный информационный библиотечный центр | Мультизональная | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
147 | Туалет женский |  | 2.97 | 2.17 | 6.44 | - | 50 м3/ч/ун; 25 м3/ч/ум | - | - | 75 | 75 | 9.4 | 9.4 | - | В21 | С/У |  | 72 | К4 | 1 | Уникальный лабораторно-исследовательский комплекс | Мультизональная | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
148 | Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография) |  | 2.97 | 77.61 | 230.5 | 80 м3/ч/чел | 80 м3/ч/чел | 2240 | - | 2240 | 2240 | 9.72 | 9.72 | П10 | В23 |  |  | 73 | К5 | 1 | Высокотехнологичное трансформируемое образовательное пространство | Мультизональная | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
149 | Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детский инициатив |  | 2.97 | 94.14 | 279.6 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 1050 | - | 960 | 960 | 3.76 | 3.44 | П2 | В24 |  |  | 74 | К6,К6р | 2 | Серверная | Сплит 100% резерв (+зимний комплект) | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
150 | Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранения (закрытиый фонд) и выдача книг) | В3 | 2.97 | 30 | 89.1 | - | 1 | - | - | 90 | 90 | - | 1.02 | - | В25 |  |  | 75 | К7,К7р | 2 | Серверная | Сплит 100% резерв (+зимний комплект) | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
151 | Деборкадер пищеблока | * | 3 | 13.1 | 39.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 76 | К8,К8р | 2 | Серверная | Сплит 100% резерв (+зимний комплект) | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | Итог приточного объема по этажу: | 23365 | Итог вытяжного объема по этажу: |  | 23365 | [6 empty] | 77 | К9,К9р | 2 | Комната охраны с диспетчерским пунктом | Сплит 100% резерв (+зимний комплект) | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 этаж | [17 empty] | 78 | К10 | 1 | Административный кабинет (основная и старшая школа) | Мульти-сплит | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
201 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 3.57 | 46.26 | 165.15 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.76 | 3.76 | П4 | ВЕ2 |  |  | 79 | К11 | 1 | Административный кабинет (начальная школа) | Сплит | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
202 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 3.57 | 46.28 | 165.22 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.76 | 3.76 | П4 | ВЕ1 |  |  | 80 | К12 | 1 | Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная школа) | Сплит | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
203 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 3.57 | 46.91 | 167.47 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.71 | 3.71 | П4 | ВЕ1 |  |  | 81 | К13 | 1 | Административный кабинет | Сплит | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
204 | Рекреация (начальная школа) |  | 3.57 | 47.73 | 170.4 | - | - | 315 | - | - | - | - | - | П4 | - | Баланс |  | 82 | К15 | 1 | Административный кабинет (основная и старшая школа) | Сплит | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
205 | Санузел для мальчиков начальной школы |  | 3.57 | 13.76 | 49.12 | - | - | - | - | 150 | 150 | - | 3.06 | - | В8 |  |  | 83 | К16 | 1 | Кабинет врач | Сплит | Haier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
206 | Санузел персонала |  | 3.57 | 3.6 | 12.85 | - | - | - | - | 75 | 75 | - | 5.84 | - | В8 | [11 empty] | 105.5
207 | Санузел для девочек начальной школы |  | 3.57 | 13.15 | 46.95 | - | - | - | - | 200 | 200 | - | 4.26 | - | В8
208 | Лестничная клетка (типа Л1) |  | 3.57 | 25.65 | 91.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
209 | Коридор |  | 3.57 | 70.99 | 253.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Мощность, N,кВт | Размеры оборудования |  |  |  | Доля явн. Тепловыделений |  | Lкi, м3/с | Lo, м3/ч |  |  | 46.617 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
210 | Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой(начальная школа) |  | 3.57 | 64.54 | 230.41 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 640 | - | 640 | 640 | 2.78 | 2.78 | П3 | ВЕ1 |  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота |  | Кя, Вт/кВт
211 | Административный кабинет (начальная школа) |  | 3.57 | 17.43 | 62.23 | 60 м3/ч/чел | 60 м3/ч/чел | 120 | - | 120 | 120 | 1.93 | 1.93 | П3 | ВЕ1 |  |  | В20 | 7.5 | 1.4 | 0.82 | 1.735 |  | 125 |  | #REF! | #REF! | 500 |  | Мармит для первых блюд
212 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 3.57 | 50.69 | 180.96 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.43 | 3.43 | П3 | ВЕ1 |  |  |  | 6.75 | 1.8 | 0.82 | 0.885 |  | 125 |  | #REF! | #REF! | 1050 |  | Мармит для первых блюд
213 | Учебный кабинет (2-4 классы) |  | 3.57 | 48.31 | 172.47 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.6 | 3.6 | П5 | ВЕ3 |  |  |  | 2.98 | 1.49 | 0.66 | 0.64 |  | 125 |  | #REF! | #REF! | 550 |  | Тепловая витрина подогреваемая (настольная)
214 | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч с учителем-логопедом |  | 3.57 | 14.62 | 52.19 | 60 м3/ч/чел | 60 м3/ч/чел | 120 | - | 120 | 120 | 2.3 | 2.3 | П5 | ВЕ3 | [11 empty] | #REF! | 2100
215 | Кабинет математики |  | 3.57 | 44.09 | 157.4 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.94 | 3.94 | П5 | ВЕ4 |  |  | В15 1 | 14.5 | 0.812 | 0.725 | 1.145 |  | 120 |  | #REF! | #REF! | 470 |  | Пароконвектомат с электронно-механическим управлением (с подставкой)
216 | Коридор |  | 3.57 | 47.38 | 169.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Баланс |  |  | 3.3 | 0.565 | 0.4 | 0.585 |  | 700 |  | #REF! | #REF! | 350 | 340 | Гриль электрический (настольный)
217 | Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой |  | 3.57 | 65.85 | 235.08 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 640 | - | 640 | 640 | 2.73 | 2.73 | П7 | ВЕ5 |  |  | В15 2 | 36.2 | 1.16 | 1.16 | 1.446 |  | 35 |  | #REF! | #REF! | 690 | 670 | Котел варочный Abat КПЭМ-400-Т
218 | Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР | В3 | 3.57 | 16.88 | 60.26 | 60 м3/ч/чел | 60 м3/ч/чел | 120 | - | 120 | 120 | 2 | 2 | П7 | ВЕ5 |  |  |  | 2.5 | 0.69 | 0.545 | 0.26 |  | 90 |  | #REF! | #REF! | 200 | 190 | Фритюрница электрическая настольная 2-х секционная
219 | Учебный кабинет изучения естествознания: биология Тип 1 |  | 3.57 | 64.33 | 229.66 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 2.7 | 2.7 | П7 | ВЕ5 |  |  | В15 3 | 16.6 | 1.05 | 0.85 | 0.86 |  | 200 |  | #REF! | #REF! | 3000 | 2900 | Плита электрическая 4-х конфорочная с духовым шкафом
220 | Кабинет ОБЗР |  | 3.57 | 46.52 | 166.08 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.74 | 3.74 | П6 | ВЕ6 |  |  | В15 4 | 15.2 | 0.86 | 0.882 | 1.217 |  | 120 |  | #REF! | #REF! | 1150 | 1114 | Пароконвектомат (печь конвекционная электрическая серии ХВС)
221 | Рекреация (старшая школа) |  | 3.57 | 47.13 | 168.25 | компенсация | - | 700 | - | - | - | 4.17 | - | П6 | -
222 | Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы |  | 3.57 | 14.15 | 50.52 | - | - | - | - | 275 | 275 | 5 | 5.45 | - | В14 |  |  |  | 2.4 | 0.862 | 0.89 | 0.845 |  | 350 |  | #REF! | #REF! | 900 | 870 | Шкаф тепловой расстоечный (с пароувлажнением)
223 | ПУИ |  | 3.57 | 2.7 | 9.64 | - | 25 м3/ч/ум | - | - | 50 | 50 | - | 5.19 | - | В15
224 | Санузел для мальчиков основной и старшей школы |  | 3.57 | 14.33 | 51.16 | - | 150 | - | - | 150 | 150 | 3 | 2.94 | - | В14 |  |  | В16 |  | 0.69 | 0.545 | 0.26 |  |  |  | #REF! | #REF! | ?? |  | мойка
225 | Лестничная клетка (типа Л1) |  | 3.57 | 25.65 | 91.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | В16 |  | 0.69 | 0.545 | 0.26 |  |  |  | #REF! | #REF! | ?? |  | мойка
226 | Универсальный спортивный зал |  | 5.73 | 259.65 | 1487.79 | 80 м3/ч/чел | 80 м3/ч/чел | 2240 | - | 2240 | 2240 | 1.51 | 1.51 | П11 | В26 |  |  | В18 |  | 0.69 | 0.545 | 0.26 |  |  |  | #REF! | #REF! | ?? |  | мойка
227 | Лестничная клетка (типа Л1) |  | 2.97 | 37.78 | 112.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | В18 | 12.1 | 0.74 | 0.82 | 1.52 |  | 50 |  | #REF! | #REF! | 350 |  | Посудомоечная машина купольная
228 | Снарядная | В3 | 2.97 | 6.08 | 18.06 | - | 1 | - | - | 40 | 40 | - | 2.22 | - | В7 |  |  |  | 169.83 | [7 empty] | #REF! | 350
229 | Коридор |  | 2.97 | 5.91 | 17.55 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | П9 | - | Баланс
230 | Раздевалка мужская |  | 2.97 | 9.81 | 29.14 | 2 | 3 | 150 | - | - | - | 5.15 | - | П9 | -
231 | Раздевалка женская |  | 2.97 | 11.3 | 33.56 | 2 | 3 | 150 | - | - | - | 4.47 | - | П9 | - |  |  | пом | зонт | обор-е
232 | Туалет мужской |  | 2.97 | 2.27 | 6.74 | - | 25 м3/ч/ум | - | - | 75 | 75 | - | 11.13 | - | В21 |  |  | 138 | П35 | П10.1
233 | Туалет женский |  | 2.97 | 2.29 | 6.8 | - | - | - | - | 75 | 75 | - | 11.13 | - | В21
234 | Многофункциональное пространство ( с эстрадой в уровне пола) |  | 5.73 | 224.24 | 1284.9 | 40 м3/ч/чел | 40 м3/ч/чел | 8400 | - | 8400 | 8400 | 6.54 | 6.54 | П12 | В27
235 | Кладовая инвентаря | В4 | 5.73 | 12.79 | 73.29 | - | 1 | - | - | 75 | 75 | - | 1.03 | - | В27
236 | Лестничная клетка (типа Л1) |  | 5.73 | 13.55 | 77.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | П35.1 | П9.1
237 | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч с учителем-психологом |  | 3.57 | 16.6 | 59.26 | 60 м3/ч/чел | 60 м3/ч/чел | 120 | - | 120 | 120 | 2.03 | 2.03 | П7 | ВЕ5 |  |  |  | П36 | П57
238 | Душевая |  | 2.97 | 3.97 | 11.79 | - | 50 м3/ч/ун; 25 м3/ч/ум | - | - | 150 | 150 | - | 12.73 | - | В21 |  |  |  |  | П57.1
239 | Душевая |  | 2.97 | 3.35 | 9.95 | - | 50 м3/ч/ун; 25 м3/ч/ум | - | - | 150 | 150 | - | 15.08 | - | В21 |  |  |  |  | П57.2
[7 empty] | Итог приточного объема по этажу: | 18825 | Итог вытяжного объема по этажу: |  | 18825
3 этаж
301 | Кабинет русского языка и литературы |  | 3.57 | 46.43 | 165.76 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.75 | 3.75 | П4 | ВЕ2
302 | Кабинет русского языка и литературы |  | 3.57 | 46.29 | 165.26 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 3.76 | 3.76 | П3 | ВЕ1
303 | Рекреация |  | 3.57 | 48.78 | 174.14 | - | - | 480 | - |  | - | - | - | П3 | -
304 | Рекреация |  | 3.57 | 91.09 | 325.19 | - | - | 760 | - |  | - | - | - | П4 | -
305 | Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы |  | 3.57 | 14.21 | 50.73 | - | - | - | - | 275 | 275 | - | 5.43 | - | В8 | С/У
306 | ПУИ |  | 3.57 | 2.71 | 9.67 | - | 5 | - | - | 50 | 50 | 5 | 5.18 | - | В28
307 | Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения |  | 3.57 | 64.52 | 230.34 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 640 | - | 640 | 640 | 2.78 | 2.78 | П6 | ВЕ6
308 | Лестничная клетка (типа Л1) |  | 3.57 | 25.65 | 91.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
309 | Административный кабинет (основная и старшая школа) |  | 3.57 | 14.18 | 50.62 | 60 м3/ч/чел | 60 м3/ч/чел | 120 | - | 120 | 120 | 2.38 | 2.38 | П4 | В2
310 | Учебный кабинет для изучения естествознания: физика |  | 3.57 | 66.96 | 239.05 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 620 | - | 620 | 620 | 2.6 | 2.6 | П7 | ВЕ5
311 | Лаборантская кабинета физики | В4 | 3.57 | 16.04 | 57.26 | 60 м3/ч/чел | 60 м3/ч/чел | 120 | - | 120 | 120 | 2.1 | 2.1 | П7 | ВЕ5
312 | Кабинет физики (универсальный) |  | 3.57 | 47.42 | 169.29 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 640 | - | 640 | 640 | 3.79 | 3.79 | П7 | ВЕ5
313 | Кабинет географии |  | 3.57 | 52.4 | 187.07 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 640 | - | 640 | 640 | 3.43 | 3.43 | П7 | ВЕ5
314 | Кабинет истории Тип1 |  | 3.57 | 46.22 | 165.01 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 640 | - | 640 | 640 | 3.88 | 3.88 | П6 | ВЕ6
315 | Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения |  | 3.57 | 109.26 | 390.06 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 2440 | - | 640 | 640 | 6.26 | 1.65 | П5 | В32
[15 empty] | нет | С473 | Принтер 3Д
[9 empty] | 600 |  | 600 |  |  |  | ВЕ7 | С162 | Лазер
[9 empty] | 600 |  | 600 |  |  |  | ВЕ8 | С162 | Лазер
[9 empty] | 600 |  | 600 |  |  |  | ВЕ9 | С162 | Лазер
[15 empty] | нет | С473 | Принтер 3Д
[15 empty] | нет | С473 | Принтер 3Д
[15 empty] | нет | С473 | Принтер 3Д
[15 empty] | нет | С473 | Принтер 3Д
316 | Санузел для мальчиков основной и старшей школы |  | 3.57 | 15.9 | 56.76 | - | - | - | - | 150 | 150 | 2.65 | 2.65 | - | В14
318 | Лестничная клетка (типа Л1) |  | 3.57 | 25.65 | 91.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
319 | Коридор |  | 3.57 | 73.36 | 261.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
320 | Технология материальная Тип 2 |  | 3.57 | 47.6 | 169.93 | 60 м3/ч/чел | 60 м3/ч/чел | 2810 | - | 960 | 960 | 16.54 | 5.65 | П4 | В33
[11 empty] | 600 |  |  |  | МО1 | С615, С604 | Станок
[11 empty] | 600 |  |  |  | МО2 | С606, С604 | Станок
[11 empty] | 600 |  |  |  | МО3 | С606, С604 | Станок
[11 empty] | 500 |  |  |  | МО4
321 | Технология материальная Тип 1 |  | 3.57 | 66.24 | 236.48 | 20 м3/ч/чел | 20 м3/ч/чел | 2100 | - | 600 | 600 | 8.89 | 2.54 | П3 | В33
[11 empty] | 750 |  |  |  | ВЕ(ТХ)3 | плита | Плита
[11 empty] | 750 |  |  |  | ВЕ(ТХ)4 | плита | Плита
322 | Технический центр | В3 | 2.87 | 13.7 | 39.32 | 60 м3/ч/чел | 60 м3/ч/чел | 120 | - | 120 | 120 | 3.06 | 3.06 | П9 | В20
323 | Серверная | В3 | 2.87 | 6.91 | 19.83 | - | 2 | - | - | 40 | 40 | - | 2.02 | - | В29, В29р
324 | Санузел |  | 2.87 | 3.02 | 8.67 | - | - | - | - | 75 | 75 | 8.6 | 8.66 | - | В21
325 | Помещение хранения уборочного инвентарся и приготовления дезинфецирующих растворов | В4 | 2.87 | 4.46 | 12.8 | - | 25 м3/ч/ум | - | - | 50 | 50 | - | 3.91 | - | В30
326 | Комната инструктора |  | 2.87 | 18.17 | 52.15 | 60 м3/ч/чел | 60 м3/ч/чел | 120 | - | 120 | 120 | 2.31 | 2.31 | П9 | В26
327 | Туалет инструктора |  | 2.87 | 4.94 | 14.18 | - | 50 м3/ч/ун; 25 м3/ч/ум | - | - | 150 | 150 | - | 10.58 | - | В21
328 | Лестничная клетка (типа Л1) |  | 2.87 | 19.24 | 55.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
329 | Коридор |  | 3.57 | 10.19 | 36.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
330 | Венткамера | В4 | 3.57 | 24.1 | 86.04 | - | 2 | 200 | - | 200 | 200 | 2 | 2 | Пр3 | Вр3 | Отдельная система
[7 empty] | Итог приточного объема по этажу: | 13690 | Итог вытяжного объема по этажу: |  | 13690