Общие данные

Раздел «Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

Задания на разработку проектной документации;

Архитектурно-строительных чертежей;

Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 134.13330.2022 Изменение 1 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные

положения проектирования»;

- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";

- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной

безопасности»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.208-2013 «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 7-е издание.

Проектом предусматриваются следующие виды систем автоматизации и диспетчеризации:

- автоматизация систем приточно-вытяжной вентиляции;

- автоматизация систем противодымной вентиляции;

- автоматизация приводов фрамуг окон спортивного и актового залов;

- диспетчеризация системы кондиционирования;

- диспетчеризация насосной ХВС;

- автоматизация насосов дренажных приямков;

- диспетчеризация канализационной насосной установки;

- диспетчеризация системы электроснабжения;

- автоматизация системы рабочего и аварийного освещения;

- диспетчеризации ОЗДС.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования

Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД) обеспечивает управление инженерным оборудованием, централизованный мониторинг и диспетчеризацию следующих систем:

- системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции;

- системы кондиционирования;

- системы холодного водоснабжения (насосная ХВС);

- системы дренажа (дренажные насосы) и канализации (насосная станция КНС);

- системы электроснабжения;

- системы аварийного и рабочего освещения;

- система диспетчерского контроля ОЗДС.

Система АСУД обеспечивает:

-	получение оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования инженерных систем;

-	повышение надежности, безопасности и качества функционирования оборудования инженерных систем;

-	дистанционный контроль и управление работой оборудования инженерных систем;

-	документирование и регистрацию технологических процессов инженерных систем и действий диспетчеров.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД) представляет собой гибкую, программируемую систему, обеспечивающую высокую степень автоматизации, функциональную надежность и экономичность в эксплуатации.

Проектируемая система имеет двухуровневую структуру:

I уровень - первичные датчики, исполнительные устройства, контроллеры. В качестве сети передачи данных на этом уровне используется сеть на базе последовательных интерфейсов RS232(485) протокола ModBus(RTU).

II уровень - АРМ диспетчера (АРМ №2 – инженерные системы). На этом уровне предусматривается специализированное программное обеспечение для мониторинга и управления оборудованием инженерных систем. АРМ №2 устанавливается в помещении охраны с диспетчерским пунктом (пом.103), на 1-м этаже здания.

При нарушении связи между диспетчерской и нижним уровнем, оборудование, управляемое контроллерами, продолжает функционировать по установленному графику. АСУД обеспечивает автоматическое и дистанционное управление, регулирование, необходимые блокировки, защиту от аварийных режимов.

Контроллеры осуществляют непрерывное управление инженерным оборудованием, поддержание технологических параметров по заданным программам, передачу информации на центральный АРМ №2 системы диспетчеризации.

Программным обеспечением предусматривается визуализация процессов, прием и обработка информации с датчиков и другой контролирующей аппаратуры, выдачу в соответствии с заданными алгоритмами функционирования предупреждений и тревог при отклонении от норм, обмен информацией между контроллерами и АРМ №2 системы диспетчеризации.

АРМ №2 работает в операционной среде Windows и выполняет функции сервера и станции и имеет программное обеспечение, включающее базу данных. АРМ №2 оснащен цветным монитором 27” и звуковой сигнализацией. Конкретная конфигурация АРМ №2 уточняется на стадии рабочего проектирования.

На АРМ диспетчеризации инженерных систем (АРМ №2) выводится информация:

- о состоянии систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции;

- о состоянии блоков ротации систем кондиционирования;

- о переполнении дренажных приямков;

- о состоянии канализационной насосной установки;

- об аварии насосной ХВС;

- об аварии системы ОЗДС;

- о состоянии рабочего и аварийного освещения общих зон (коридоры, лестницы, входы);

- о состоянии параметров вводов, наличия напряжения и параметрах тока ВРУ.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации систем противопожарной защиты

Автоматизированная система управления и диспетчеризации систем противопожарной защиты включает в себя:

-	управление вентиляторами системы противодымной вентиляции;

-	управления приводами огнезадерживающих клапанов и клапанов противодымной вентиляции;

-	управления приводами фрамуг окон спортивного и актового залов;

-	выдачу сигнала «Пожар» на щиты управления общеобменной вентиляции;

- 	выдачу сигнала «Пожар» для отключения систем кондиционирования;

- 	выдачу сигнала «Пожар» для отключения тепловых завес;

-	выдачу сигнала «Пожар» для разблокировки дверей оборудованных СКУД;

- 	выдачу сигнала «Пожар» для закрытия фрамуг окон спортивного и актового залов;

- 	выдачу сигнала «Пожар» для опускания противопожарной шторы в помещении технического центра;

-	выдачу сигнала «Пожар» для отключения звукового и светотехнического оборудования в актовом зале;

- 	выдачу сигнала «Пожар» для включения аварийного освещения в здании.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации систем противопожарной защиты организована на базе приборов, производства ООО «РУБЕЖ», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

Система обеспечивает:

-	круглосуточную противопожарную защиту здания;

-	ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- приемно-контрольный прибор «R3-Рубеж-2ОП»;

- блок индикации «R3-Рубеж-БИУ»;

- пульт дистанционного управления	«R3-Рубеж-ПДУ»;

- устройства дистанционного пуска адресное «УДП 513-11-R3» «Пуск дымоудаления»;

- адресные релейные модули «РМ-1-R3», «РМ-1С-R3»;

- модули управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном «МДУ-1С-R3»;

- адресные шкафы управления вентиляторами противодымной вентиляции «ШУН/В-R3»;

-	источник вторичного электропитания резервированный адресный «ИВЭПР».

В помещении охраны (пом.103), на 1-м этаже здания, предусматриваются автоматизированные рабочие места АРМ №1 - системы противопожарной защиты (предусмотрен в 708/П-24-АНО-АПС);

На АРМ систем противопожарной защиты (АРМ №1) выводится информация:

- о возникновении пожара и состоянии системы пожарной сигнализации;

- о включении и аварии вентиляторов дымоудаления и компенсации дымоудаления;

- о положении и аварии клапанов дымоудаления, огнезадерживающих клапанов и клапанов компенсации воздуха;

- о положении фрамуг окон спортивного и актового зала;

- обобщенный сигнал неисправности.

Релейные модули, которые применяются для выдачи сигнала «Пожар» на отключение тепловых завес, систем кондиционирования, звукового и светотехнического оборудования в актовом зале, устанавливаются непосредственно внутри соответствующих щитов ВРУ1 и ВРУ2.

Релейные модули, которые применяются для управления при пожаре аварийным освещением и противопожарной шторой технического центра устанавливаются непосредственно внутри соответствующих электрощитов.

Линии управления при пожаре системами общеобменной вентиляции и разблокировкой дверей, оборудованных СКУД, являются нормально замкнутыми. В соответствии с требованиями п.5.17 СП 484.1311500.2020, допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.

Связь между компонентами системы противопожарной автоматизации осуществляется:

- между адресными устройствами, по адресной линии связи (АЛС);

- между приемно-контрольным оборудованием, по интерфейсу R-Link;

Управление системой производится с прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «R3-Рубеж-2ОП», либо c АРМ оператора.

ППКОП «R3-Рубеж-2ОП» циклически опрашивают подключенное оборудование, следят за их состоянием путем оценки полученного ответа.

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабелями нг(А)-FRLSLTx c медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичности, которые сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей. Кабели прокладываются в защитных гофрированных ПВХ-трубах, в пространстве за подвесными потолками.

Автоматизация систем противодымной вентиляции

Для противодымной защиты здания автоматизации подлежат:

- вентиляторы дымоудаления систем ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ДУ5, ДУ6;

- вентиляторы воздуха для компенсации дымоудаления ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5, ПД6;

- огнезадерживающие клапаны;

- клапаны систем дымоудаления;

- клапаны систем компенсации дымоудаления.

Система управления противодымной вентиляции обеспечивает выполнение следующих функций:

-	управление вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха, применяются адресные шкафы управления «ШУН/В-R3» производства ООО «Рубеж»;

-	управление и контроль состояния огнезадерживающими клапанами, клапанами дымоудаления и подпора воздуха, применяются модули управления клапанами «МДУ-1С-R3». Предусмотрена возможность проверки работы каждого клапана при помощи кнопки «тест», устанавливаемых в корпусе модуля. При пропадании электропитания привода клапанов дымоудаления и подпора воздуха сохраняют свое положение в соответствии с требованиями п.7.19 СП7.13130.2013. Текущее положение клапана отслеживается с помощью установленных в привод микропереключателей.

Запуск систем дымоудаления и подпора воздуха осуществляется как в автоматическом (при подаче сигнала от системы пожарной сигнализации), так и в ручном режиме (с пульта в помещении охраны пом.103 или при помощи устройств дистанционного пуска «УДП 513-11-R3» «Пуск дымоудаления», расположенных у эвакуационных выходов).

В соответствии с требованиями п.7.20 СП7.13130.2013 запуск вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции (подпора воздуха) осуществляется с задержкой 20-30 сек. относительно пуска соответствующих вентиляторов вытяжной противодымной вентиляции.

При подаче сигнала «Пожар» от системы пожарной сигнализации:

-	шкафы управления вентиляторами запускают вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха в соответствующей зоне.

-	модули управления клапаном «МДУ-1С-R3» переводят противопожарные клапаны (нормально-открытые) систем общеобменной вентиляции в закрытое положение;

-	модули управления клапаном «МДУ-1С-R3» переводят клапаны дымоудаления и подпора воздуха в открытое положение (на этаже пожара);

- модули управления клапаном «МДУ-1С-R3» переводят фрамуги окон спортивного и актового залов в закрытое положение.

Автоматизация приводов фрамуг окон спортивного и актового залов

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрено управление приводами фрамуг спортивного и актового залов и контроль их состояния. При пожаре окна переводятся в закрытое положение в автоматическом режиме. В соответствии с п. 5.21 СП484.1311500.2020, для обеспечения технической возможности открывания окон для естественного проветривания, проектом предусмотрена установка в комнате инструктора (пом.326) и в помещении технического центра (пом.322) пультов дистанционного управления «R3-Рубеж-ПДУ». Высота установки пультов 1,5м.

Для управления приводами применяются модули «МДУ-1С-R3», для контроля положения устанавливаются магнитоконтактные извещатели «ИО 102-2».

Индикация состояния фрамуг отображается на индикаторах пультов R3-Рубеж-ПДУ, на блоке индикации R3-Рубеж-БИУ и на мониторе АРМ1 в комнате охраны.

При пусконаладочных работах, управление приводами окон сгруппировать на 10 кнопок каждого ПДУ следующим образом:

Актовый зал:

1 кнопка - 1 и 2 окно слева

2 кнопка - 3 окно слева

3 кнопка - 4 окно слева

4 кнопка - 5 окно слева

5 кнопка - 6 и 7 окно слева

6 кнопка - 3 окно справа

7 кнопка - 4 окно справа

8 кнопка - 5 окно справа

9 кнопка - 6 окно справа

10 кнопка – 7 окно справа

Спортивный зал:

1 кнопка - 3 и 4 окно слева

2 кнопка - 5 окно слева

3 кнопка - 6 окно слева

4 кнопка - 7 окно слева

5 кнопка - 8 окно слева

6 кнопка - 1 и 2 окно справа

7 кнопка - 3 и 4 окно справа

8 кнопка - 5 окно справа

9 кнопка - 6 окно справа

10 кнопка - 7 и 8 окно справа

Автоматизация систем приточно-вытяжной вентиляции

Автоматизации подлежат следующие системы:

-	приточные системы П1... П13;

-	вытяжные системы В1…В33, ВШ1…ВШ2, ВЕ(ТХ)2;

- 	приточно-вытяжные системы Пр2Вр2, Пр3Вр3;

-	местные отсосы МО1…МО4;

В помещениях школы предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Подача воздуха в помещения школы производится централизованными приточными установками фирмы «YALCA», расположенными в венткамерах.

Забор воздуха осуществляется из воздухозаборных шахт. В состав приточных установок П1..П12 входят фильтры класса G4, F7. В состав приточной установки П13 входят фильтры класса G4, F7, F9.

Для автоматизации вентиляционных систем предусматриваются шкафы управления, поставляемые в комплекте с технологическим оборудованием. Системы комплектуются датчиками, которые поставляются комплектно с системами.

Управление приточными системами осуществляется:

-	местное - со щита управления системой вентиляции;

-	дистанционное - оператором с АРМ №2 диспетчера инженерных систем;

-	автоматическое - по временному графику, согласованного со службой эксплуатации.

Автоматизация приточных систем предусматривает управление:

-	сблокированное управление электродвигателем приточного вентилятора, насосом на теплоносителе, исполнительными механизмами заслонки наружного воздуха и регулирующего клапана на теплоносителе;

-	предварительный прогрев калорифера системы, предшествующий включению электродвигателя вентилятора в зимний период работы;

-	регулирование температуры приточного воздуха управлением исполнительным механизмом регулирующего клапана на теплоносителе по сигналам датчика температуры приточного воздуха в зимнее время;

-	контроль температуры наружного воздуха, за калорифером и обратного теплоносителя для защиты калорифера от замораживания. Защита осуществляется прогревом калорифера при полностью открытом клапане на теплоносителе (система регулирования температуры - отключена) или аварийным отключением системы при неэффективности прогрева (по динамике изменения температуры воды в обратном трубопроводе теплоносителя);

-	аварийное отключение приточных систем при аварии электродвигателя вентилятора;

-	контроль засорения фильтров по датчикам перепада давления.

Регулирование температуры в приточном воздуховоде осуществляется путем воздействия на исполнительный механизм регулирующего клапана на обвязке калорифера в зимнее время.

Переключение режима зима-лето производится дистанционно - с АРМ №2 диспетчера инженерных систем и местно - с щита управления приточной системой.

Управление вытяжными системами и местными отсосами осуществляется:

- местное - со щита управления системой вентиляции;

- дистанционное - оператором с АРМ №2 диспетчера инженерных систем;

- ручное управление местными отсосами с кнопочных постов, устанавливаемых в обслуживаемых помещениях.

Автоматизация вытяжных систем и местных отсосов предусматривает:

- управление электродвигателем вытяжного вентилятора;

- аварийное отключение вытяжных систем при аварии электродвигателя вентилятора и при отсутствии сигнала датчика перепада давления на вентиляторе.

В проектируемом здании, в помещении электрощитовой (122), предусмотрена вытяжная установка В12 с резервированием В12р. Включение резервной установки (В12р) осуществляется при аварии основной (В12). Для установок В12 и В12р предусмотрена установка двух щитов управления, щит В12 назначен в качестве основного, а щит В12р — в качестве резервного. Для корректной работы установок, резервный щит управления должен быть включен, а его поворотный переключатель «Дист./СТОП/Пуск» установлен в положение «Дист.». Сухой контакт «Авария. Пуск резерва» основного щита управления подключается к входным клеммам «Пуск. Дист» резервного щита управления. Включение основного щита управления (локальное или дистанционное) вызывает пуск основной вентустановки, в случае ее неисправности автоматически запускается резервная вентустановка. При восстановлении основной вентустановки (например, при завершении прогрева после обнаружения угрозы обмерзания) она будет запущена вновь, а резервная вентустановка будет остановлена (после запуска вентиляторов основной установки).

Для индикации включения местных отсосов в обслуживаемых помещениях устанавливаются световые оповещатели, подключаемые к шкафам управления соответствующих систем.

Помещения водомерного узла (018) и венткамеры (330) оборудуются установками приточно-вытяжной вентиляции Пр2Вр2 и Пр3Вр3 соответственно. Данные помещения являются отапливаемыми, в данных помещениях установлены радиаторы системы центрального отопления. Температурный режим помещения водомерного узла (018) - +16°С (что соответствует п.12.5 СП 30.133330.2020). температурный режим помещения венткамеры (330) - +18°С. Постоянного пребывания людей в данных помещениях не предусмотрено.

Для осуществления рециркуляции в системах Пр2Вр2 и Пр3Вр3 предусмотрена соединительная секция воздуховода с регулирующей заслонкой. Регулировка воздушной заслонки осуществляется по датчику температуры. Установка канального датчика температуры воздуха выполняется на вытяжной части системы после вытяжного вентилятора. В случае, когда температура отработанного воздуха опускается ниже требуемого значения (водомерный узел (018) - +16°С, венткамера (330) - +18°С), ЩУ дает "команду" на закрытие заслонок, которые установлены на приточной и вытяжной частях системы, и на открытие рециркуляционной заслонки, после чего происходит нагрев нагнетаемого воздуха за счет тепловыделений в помещении от радиаторов и оборудования. После тога, как отработанный воздух нагревается до требуемого значения ЩУ дает "команду" на открытие заслонок, которые установлены на приточной и вытяжной частях системы, и на закрытие рециркуляционной заслонки, после чего происходит забор свежего воздуха с кровли.

Управление приточно-вытяжными системами Пр2Вр2 и Пр3Вр3 осуществляется:

- местное - со щита управления системой вентиляции;

- дистанционное - оператором с АРМ №2 диспетчера инженерных систем.

Автоматизация приточно-вытяжными системами Пр2Вр2 и Пр3Вр3 предусматривает:

- управление электродвигателями приточного и вытяжного вентилятора;

- автоматическую рециркуляцию по датчику температуры;

- аварийное отключение приточно-вытяжных систем при аварии электродвигателя вентилятора.

Воздушно-тепловые завесы У1-У4 (с электроподогревом) устанавливаются над входными дверями в следующих помещениях:

Вестибюль (пом.102);

Коридор пищеблока (пом.140);

Загрузочный цех (пом.009).

Включение/отключение завес осуществляется в зависимости от температуры в зоне дверей по датчику температуры. Датчик температуры встроен в панель управления и поставляется комплектно с завесой.

Защита электронагревателей ВТЗ осуществляется по встроенному термостату.

При пожаре, приточные, вытяжные и приточно-вытяжные установки отключаются, при этом отключение приточных систем с водяным подогревом производится с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания в соответствии с требованиями п.11.2.3 СП 60.13330.2020.

Сигналы на отключение общеобменной вентиляции производятся по сигналам от релейных модулей «РМ-1-R3», включаемых в адресную линию ППКОП «R3-Рубеж-2ОП». Сигналы подаются в шкафы управления соответствующими вент.установками.

Отключение ВТЗ при пожаре осуществляется по сигналу от релейного модуля «РМ-1С-R3», включаемых в адресную линию ППКОП «R3-Рубеж-2ОП», подающих сигнал на соответствующий независимый расцепитель в ВРУ2. Релейный модуль устанавливается непосредственно внутри щита ВРУ2.

Линии управления при пожаре системами общеобменной вентиляции являются нормально замкнутыми. В соответствии с требованиями п.5.17 СП 484.1311500.2020, допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.

Проектом предусматривается передача информации с локальных контроллеров о работе и обобщенный сигнал аварии приточных, вытяжных и приточно-вытяжных систем, через автоматизированную систему диспетчеризации инженерного оборудования по протоколу ModBus(RTU) на АРМ №2 (инженерного оборудования), расположенный в помещении охраны с диспетчерским пунктом (пом.103).

Кабельные линии систем управления общеобменной вентиляцией выполняются кабелями нг(А)-LSLTx c медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичности. Кабели по помещениям венткамер прокладываются в перфорированных лотках, ответвления от лотков выполняются в гофрированных ПВХ-трубах.

Система диспетчеризации системы кондиционирования

Для ассимиляции теплоизбытков в помещениях здания проектом предусмотрена система кондиционирования на базе мультизональных и сплит-систем. Наружные блоки устанавливаются на кровле. Внутренние блоки – различных типов. Внутренние блоки имеют три скорости вращения вентилятора, и два режима работы, ручной и автоматический, что позволяет плавно регулировать температуру в помещении.

Управление внутренними блоками, местное, с ИК-пульта. Пульт выполняет функции комнатного термостата при работе в автоматическом режиме.

Для обеспечения температурного режима в помещениях серверных и комнате охраны с диспетчерским пунктом предусмотрены системы кондиционирования (К6, К7, К9) с резервированием 100% и зимним комплектом (-25С) для работы в холодный период.

Данные помещения оборудуются двумя взаимно резервируемыми установками кондиционирования с системой управления ротацией и резервированием кондиционеров, состоящая из базового блока БУРР-1 и исполнительных блоков БИС-1.

В помещении устанавливается блок БУРР-1, на каждый кондиционер устанавливается блок БИС-1. Исполнительные блоки связаны с базовым блоком по радиоканалу. Управление кондиционерами исполнительные блоки осуществляют по ИК-каналу с помощью воспроизведения команд пультов дистанционного управления.

Блок БУРР-1 оснащен датчиком температуры помещения.

Блок БУРР-1 управляет включением\отключением кондиционеров по заданной временной программе и поддерживает заданную температуру в помещении посредством передачи команд на исполнительные блоки БИС-1.

С блока БУРР-1 предусматривается выдача сигнала «Авария» в систему диспетчеризации на АРМ№2 (инженерного оборудования).

Отключение систем кондиционирования при пожаре осуществляется по сигналам от релейных модулей «РМ-1С-R3», включаемых в адресную линию ППКОП «R3-Рубеж-2ОП», подающих сигнал на соответствующие независимые расцепители в ВРУ1. Релейные модули устанавливаются непосредственно внутри щита ВРУ1.

Система диспетчеризации насосной ХВС

Проектом ВК предусмотрена установка насосной станции ХВС марки COR-3 MVL 206/SKw-MB-EB-R, имеющей комплектную автоматику и щит управления с выходом ModBus RTU (RS485). Насосная станция предназначена для поддержания давления в системе ХВС.

В основном режиме работы насосной ХВС предусмотрено:

- автоматическое поддержание давления на выходе из установки.

- автоматическое переключение с основного на резервный насос.

- передача сигнала в систему диспетчеризации при аварии основного насоса.

Диспетчеризация насосной станции осуществляется по протоколу ModBus RTU (RS485) линией связи, подключенной к щиту диспетчеризации ЩД. Предусмотрена передача сигнала в систему диспетчеризации об аварии насосов.

Соединительные линии выполняются кабелем нг(А)- LSLTx с медными жилами, не распространяющим горение и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении. Прокладка трасс выполняется открыто по строительным конструкциям в гофрированных ПВХ-трубах.

Автоматизация насосов дренажных приямков

В подвале здания предусмотрены 1 приямок (в помещении ИТП) с двумя насосами (1раб.+1рез.), 1 приямок в помещении водомерного узла с двумя насосами (1раб.+1рез.) и 2 дренажных приямка с установкой насоса (1 раб.) в помещениях венткамер.

Работа насосов в приямке ИТП автоматизирована на базе приборов управления Wilo SK-712/d-2-5,5, обеспечивающими:

- управление дренажными насосами от реле уровня в приямке;

- контроль уровня воды в приямке (от 3-х датчиков уровня);

- ограничение температуры сбрасываемой воды в канализацию (40°С) для насосов в ИТП.

Подключение резервного насоса происходит автоматически при превышении допустимого уровня жидкости при включенном рабочем насосе.

Проектом предусмотрена блокировка пуска дренажных насосов в помещении ИТП при превышении максимально допустимой температуры воды (40°С) в приямке.

Работа насосов в приямке Водомерного узла автоматизирована на базе шкафа управления дренажными насосами ШУН2Д-0,75 кВт. Подключение резервного насоса происходит автоматически при превышении допустимого уровня жидкости при включенном рабочем насосе.

Работа насосов в приямках венткамер автоматизирована на базе шкафов управления дренажными насосами ШУН1Д-0,75 кВт.

Приборы управления насосами устанавливаются на стене на высоте 1,5м от пола в непосредственной близости к дренажному приямку.

Работа насосов в приямках автоматизирована посредством датчиков-реле уровня типа РОС-301, контролирующих уровень стоков, подключенных к шкафам управления дренажными насосами.

Местный пуск и отключение насосов осуществляется от органов управления, размещаемых на фасаде шкафов управления насосами.

В автоматизированную систему диспетчеризации инженерного оборудования на АРМ №2 (инженерного оборудования) в помещении охраны передается информация о верхнем аварийном уровне в дренажном приямке.

Сигналы в систему диспетчеризации передаются в щит ЩДВК.

Соединительные линии выполняются кабелем нг(А)- LSLTx с медными жилами, не распространяющим горение и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении. Прокладка трасс выполняется открыто по строительным конструкциям в гофрированных ПВХ-трубах.

Система диспетчеризации канализационной насосной установки

Проектом предусматривается сигнализация о неисправности канализационной насосной установки (Асо Mulipro G ES 249-1.1), расположенной в помещении для прокладки инженерных коммуникаций в осях 17/Н-П, в систему диспетчеризации здания на АРМ №2 (инженерных систем).

Передача сигнала «авария» осуществляется от блока управления канализационной насосной установки (предусматривается по разделу 708/П-24-АНО-ВК) на шкаф автоматики ЩДВК.

Соединительные линии выполняются кабелем нг(А)- LSLTx с медными жилами, не распространяющим горение и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении. Прокладка трасс выполняется открыто по строительным конструкциям в гофрированных ПВХ-трубах.

Система диспетчеризации системы электроснабжения

Проектом предусмотрено формирование системой электроснабжения в систему диспетчеризации следующих сигналов:

ВРУ1

- контроль наличия напряжения на вводах и шинах вводно распределительного устройства (ВРУ), АВР1, АВР2 (реле контроля фаз, DO, предусмотрен 708/П-24-АНО-ЭОМ);

- контроль параметров тока по вводам и шинам ВРУ1, сигнализация аварийного состояния (мультиметр трехфазный, ModBus(RTU), предусмотрен 708/П-24-АНО-ЭОМ);

- контроль состояния вводных рубильников (ВРУ), АВР1, АВР2 (вспомогательный контакт, DO, предусмотрен 708/П-24-АНО-ЭОМ).

ВРУ2

- контроль наличия напряжения на вводах и шинах вводно распределительного устройства (ВРУ) (реле контроля фаз, DO, предусмотрен 708/П-24-АНО-ЭОМ);

- контроль параметров тока по вводам и шинам ВРУ2, сигнализация аварийного состояния (мультиметр трехфазный, ModBus(RTU), предусмотрен 708/П-24-АНО-ЭОМ);

- контроль состояния вводных рубильников (вспомогательный контакт, DO, предусмотрен 708/П-24-АНО-ЭОМ).

Подключение сигналов DO осуществляется на входы Di модуля расширения ввода ПЛК OptiSmart IO-DI-WD-14, устанавливаемого в слаботочном отсеке ВРУ1.

Подключение интерфейса RS-485 (ModBus) осуществляется на логический контроллер (ПЛК), устанавливаемый в щите диспетчеризации ЩД.

Автоматизация системы рабочего и аварийного освещения

В соответствии с заданием на проектирование, проектом предусмотрено управление рабочим и аварийным освещением для общих зон:

- автоматическое и ручное управление рабочим и аварийным освещением осуществляется от программируемых релейный модулей управления по протоколу ModBus(RTU) (в щитах ЩО, ЩАО). Релейные модули подключаются в щит диспетчеризации ЩД по протоколу ModBus(RTU).

Рабочее освещение коридоров и лестниц - управление в двух режимах:

- автоматический - по расписанию (выкл. во время урока);

- ручной с АРМ №2 диспетчера.

Управление в щитах ЩОпб, ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО3.1. Управление рабочим освещением осуществляется по временному графику, по заданному расписанию происходит выключение рабочего освещения в коридорах и рекреациях со звонком на урок и включение рабочего освещение со звонком на перерыв или окончание занятий.

Аварийное освещение управление в двух режимах:

- автоматический - при пожаре принудительно включается все светильники аварийного освещения;

-	 ручной с АРМ №2 диспетчера - управление аварийным освещением коридоров, лестниц и входов.

Управление в ЩАОп1, ЩАОп2, ЩАО1.1, ЩАО1.2, ЩАОпб, ЩАО2.1, ЩАО2.2, ЩАО3.1.

Включение аварийного освещения при пожаре осуществляется по сигналу от релейного модуля «РМ-1С-R3», включаемых в адресную линию ППКОП «R3-Рубеж-2ОП», подающих сигнал на соответствующие контакторы в щитах ЩАО. Релейные модули устанавливаются непосредственно внутри электрощитов ЩАО.

Система диспетчеризации ОЗДС

Предусмотрено формирование обобщенного сигнала неисправности на базовом блоке ОЗДС с выводом сигнала на АРМ2 диспетчера.

Подключение сигнала осуществляется на вход Di модуля расширения ввода ПЛК OptiSmart IO-DI-WD-14, устанавливаемого в слаботочном отсеке ВРУ1.