Общие данные

Раздел «Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией.» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

- Задания на разработку проектной документации;

- Архитектурно-строительных чертежей;

- Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования по пожарной безопасности;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- РД 78.145-93 Пособие к руководящему документу. «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание».

- Краткая характеристика объекта

Объект проектирования представляет собой отдельно стоящее 3-х этажное здание с подвалом.

Здание образовательной организации (школы) рассчитано на 400 мест.

Класс функциональной пожарной опасности здания школы – Ф4.1.

Общая площадь объекта (с учетом коридоров, холлов и шахт, лестничных клеток, тамбуров, шлюзов и т.д.) не менее - 2800 м.кв

Образовательная организация (школа) предусматривает среднюю ступень обучения:

I (основное общее образование (1-4 классы), Младшая школа.

Количество классов 21.

Режим работы учреждения: Школа работает в режиме одной учебной смены.

Время работы школы с 8.00 до 18.00.

Начало учебных занятий в 8.30, окончание смены – 15.10.

Работа всех кружков и секций дополнительного образования заканчивается в 20.00.

Режим работы персонала:

Количество рабочих дней в году – 247.

Режим работы педагогов – односменный, продолжительность 8 часов.

Режим работы административного персонала – односменный, продолжительность 8 часов.

Режим работы мед. работников (по графику) – односменный, продолжительность 6 часов.

Охрана – трехсменный, продолжительность 8 часов.

МОП – односменный, продолжительность 8 часов.

- Основные технические решения

Система пожарной сигнализации (СПС): совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и выдачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) инициирующих сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.

Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

- Система пожарной сигнализации. Состав системы и принцип работы

В соответствии с СП 486.1311500.2020 в зданиях и сооружениях следует защищать пожарной сигнализацией все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;

- насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;

- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток;

- тамбуров и тамбур-шлюзов;

- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2);

- категории Г по пожарной опасности.

В соответствии технологическим задание на проектирование и капитальный ремонт помещения венткамер, пространство за подвесными потолками (в помещениях подлежащих защите АПС, в которых имеется разборный подвесной потолок) и ниши кабельных стояков защищаются пожарными дымовыми извещателями.

Пожарный пост размещается в помещении охраны (пом. 103), расположенное на 1 этаже здания школы.

Помещение оборудовано телефонной связью, дежурство ведется в рабочие часы. В помещении размещаются блоки индикации и управления систем пожарной безопасности объекта.

Проектом предусматривается дублирование сигналов «пожар», «неисправность» на круглосуточный пульт наблюдения в пожарную часть. Для передачи сигнала используется объектовый прибор системы РСПИ "Стрелец-Мониторинг" (оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24-РФ). Для передачи сигналов «пожар», «неисправность» на объектовый прибор используются релейные выходы проектируемого приемно-контрольного прибора «R3-Рубеж-2ОП».

Система пожарной сигнализации построена на базе прибора R3-Рубеж-2ОП в следующем составе:

– «R3-Рубеж-2ОП». Прибор выполняет функцию центрального контроллера, собирающего информацию с подключенных приборов и управляющего ими автоматически или по командам оператора.

- автоматизированного рабочего места оператора систем безопасности объекта (АРМ) с предустановленным программным обеспечением «FireSec 3»;

- объектовый прибор системы РСПИ «Стрелец-Мониторинг» исп.2 (оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24-РФ).

Для отображения сигналов о состоянии системы предусматривается установка блоков индикации «R3-Рубеж-БИУ»;

Приборы контроля и индикации на высоте 1,5 метра.

Для сигнализации о возникновении возгорания предусматривается:

- установка извещателей пожарных дымовых «ИП 212-64-R3»;

- установка извещателей пожарных дымовых «ИП 212-64-R3» в комплекте с изолятором «ИЗ-1Б-R3»;

- установка на путях эвакуации извещателей пожарных ручных адресных «ИПР 513-11-R3»;

- установка в помещениях спортивного и актового залов извещателей пожарных дымовых линейных «ИПДЛ-264/1-50-R3».

Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). Ручные извещатели устанавливаются на расстоянии не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.

В соответствии с п.6.6.34 СП 484.1311500.2020, в помещениях спортивных залов предусмотрены защитные кожухи, защищающие ИП от механического повреждения.

В соответствии с требованиями п. 6.3. СП 484.1311500.2020 защищаемый объект разделяется на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС). Деление объекта на ЗКПС проводится для целей определения места возникновения пожара и автоматического формирования (при обнаружении пожара) ППКП или ППКУП сигналов управления СПА, инженерным и технологическим оборудованием, а также для минимизации последствий при возникновении единичной неисправности линий связи СПС.

При делении объекта на ЗКПС учтены размеры объекта и наличие других зон защиты (оповещения и т.п.).

В отдельные ЗКПС выделены:

- группы смежных и изолированных помещений в количестве не более 5-ти с выходом в общий коридор (холл, вестибюль и т.п.) общей площадью не более 500кв.м. (п. 6.3.4. СП 484.1311500.2020);

- запотолочное пространство;

- ниши кабельных стояков.

Площадь одной ЗКПС не превышает 2000 кв. м. и контролируется не более чем 32 ИП.

Для обеспечения работоспособности при единичных неисправностях (коротких замыканиях в линии связи) смежные ЗКПС отделены изоляторами короткого замыкания. Изоляторы обеспечивают изоляцию участка линии связи ЗКПС, в которой произошло короткое замыкание, и обеспечивают работоспособность других ЗКПС. В качестве изоляторов используются:

- ручные ИП «ИПР 513-11ИКЗ-А-R3» со встроенными изоляторами;

- извещатели пожарные дымовые «ИП 212-64-R3» в комплекте с изолятором «ИЗ-1Б-R3».

Принятие решения о возникновении пожара в заданной ЗКПС должно осуществляться выполнением одного из алгоритмов: А, В или С. Для разных частей (помещений) объекта допускается использовать разные алгоритмы.

Алгоритм А должен выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться ИП любого типа при этом наиболее целесообразно применение ИПР.

В соответствии технологическим задание на проектирование и капитальный ремонт на данном объекте предусмотрен алгоритм принятия решения о возникновении пожара "А" для ИПР. Для автоматических ИП предусмотрен алгоритм принятия решения о возникновении пожара "С". Алгоритм С должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении.

4. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Состав и принцип работы

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предназначена для:

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- трансляции служебных сообщений по зонам оповещения;

- трансляции сообщений ГО и ЧС (при необходимости).

Центральный прибор управления оповещением располагается на пожарном посту – помещение охраны (пом.103) на 1 этаже здания.

На пожарном посту здания школы установлена микрофонная консоль «Sonar SPM-7020C» для передачи речевых сообщений в систему оповещения.

В соответствии п.14 табл. 2 СП 3.13130.2009, «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.» в здании школы предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей (далее СОУЭ) 3-го типа.

Система речевого оповещения построена на базе оборудования российского производства фирмы «SONAR». Системы предназначена для воспроизведения и трансляции сигналов речевого оповещения на трансляционные настенные громкоговорители «Sonar-SW-06-03» и полочные «Sonar SCS-06-03» устанавливаемые на этажах согласно планов приведенных в графической части проекта. Система обеспечивает контроль линий оповещения на обрыв и короткое замыкание, для этого в конце каждой линии речевого оповещения предусмотрена установка конечного фильтра «SFТ-2300-М», имеет возможность принимать сигналы ГО и ЧС.

Также имеется деление по зонам, для выборочной трансляции сообщений. Для подачи голосовых сообщений используется микрофонная консоль на 20 зон «SRM-7020» размещаемая в пожарном посту (пом.103) на 1-м этаже здания.

В качестве центрального прибора управления оповещением принят пожарный прибор управления оповещением Sonar «SPM-С20085-AW» мощностью 850Вт, 20 зон/20линий оповещения, который представляет собой моноблочное устройство оповещения, управляемое как дистанционно по АЛС от приемно-контрольного прибора, так и локально с помощью органов управления (кнопок) устройства. Прибор обеспечивает:

-	управление речевым оповещением на 20 зон;

-	автоматический контроль исправности следующих входных и выходных линий связи на всем их протяжении, в том числе в ответвлениях:

а) адресной линии связи с прибором «R3-Рубеж-2ОП» - на пропадание связи;

б) цифровой линии связи с пультом микрофонным СОУЭ Sonar SRM - на пропадание связи;

в) линий связи с оповещателями - на обрыв и КЗ;

-	автоматический контроль состояния вводов электропитания при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения электропитания по основному и резервному вводу;

-	звуковую сигнализацию тревожного режима и режима «Неисправность» встроенным в прибор источником звука;

-	возможность передачи сообщений о пожаре или других чрезвычайных ситуациях через микрофон прибора или, в случае использования прибора совместно с пультом микрофонным СОУЭ Sonar SRM каждой зоны оповещения;

-	контроль вскрытия корпуса и, в случае использования прибора совместно с пультом микрофонным СОУЭ, обеспечивает передачу сигнала о вскрытии на пульт;

- получение сигналов ГО и ЧС по линейному балансному входу.

В качестве акустических систем применяются настенные громкоговорители «Sonar SW-06-03» мощностью 6/3/1,5 Вт и потолочные громкоговорители «Sonar SCS-06-03» мощностью 6/3/1,5 Вт. Для выбора мощности на громкоговорителях используется перемычка. Громкоговорители подключаются к линиям прибора управления оповещением последовательно, без ответвлений.

Запуск системы речевого оповещения осуществляется по адресной линии АЛС системы СПС к которой присоединены соответствующие приборы управления оповещением «Sonar SPМ».

Настенные оповещатели устанавливаются на высоте 2,3м от уровня пола.

Основными компонентами системы являются:

– «R3-Рубеж-2ОП». Прибор выполняет функцию центрального контроллера, собирающего информацию с подключенных приборов и управляющего ими автоматически или по командам оператора;

- пожарный прибор управления оповещением «Sonar SPM-С20085-AW» – в качестве центрального прибора управления оповещением

- релейных модулей «РМ-4К-ИКЗ-R3», служащих для подключения световых табло «Выход» и световых пульсирующих оповещателей типа «Маяк-12-СТ».

- резервируемый источник питания «ИВЭПР», служит для питания 12В прибора «R3-Рубеж-2ОП» и релейных модулей «РМ-4К-ИКЗ-R3».

Выбор количества и мощности включения оповещателей в конкретном помещении напрямую зависит от таких основных параметров как:

-	уровень постоянного фонового шума в помещении;

-	габаритные размеры помещения;

-	звуковое давление устанавливаемых оповещателей.

При проектировании системы речевого оповещения, расстановка оповещателей была осуществлена таким образом, чтобы обеспечить необходимый уровень звуковых сигналов и разборчивость речи СОУЭ во всех защищаемых помещениях.

Для обоснования правильности расстановки речевых громкоговорителей выполнен акустический расчет для наиболее удалённой точки от оповещателей.

Акустический расчет сводится к определению уровня звукового давления в расчетной точке и сравнению данного уровня с нормативными значениями.

В озвучиваемом помещении присутствует различного рода шум. В зависимости от назначения и особенностей помещения, а также времени суток, уровень шума варьируется. Наиболее важным параметром при расчете, является величина среднестатистического фонового шума. Уровень шума можно измерить или взять его значение на основании Таблицы 1 СП 51.13130.2011 «Защита от шума» (далее - СП 51.13130.2011).

Согласно п. 4.1. СП 3.13130.2009 звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Произведем расчет звукового давления оповещателя, развиваемого на расстоянии 3 м от излучателя:

Для расчета звукового давления в критической (расчетной) точке, необходимо:

1. Выбрать расчетную точку;

2. Оценить расстояние от оповещателя(ей) до расчетной точки;

3. Рассчитать уровень звукового давления в расчетной точке.

В качестве расчетной точки выбирается самая удаления от оповещателя точка в помещении для которой производится расчет. Расстояние от оповещателя до расчетной точки (rрт) рассчитывается по теореме Пифагора.

rрт = √((H.-1,5)2+Д2)

где	H - высота установки оповещателя, м;

Д - расстояние от оповещателя до удаленной точки по прямой, м.

По мере удаления расчетной точки (слушателя) от звукового источника, звуковое давление в этой точке уменьшается, в следствие вязкости воздуха и молекулярного затухания.

График зависимости звукового давления от расстояния изображен на рисунке ниже.

По результатам расчетов видно, что звуковое давление в расчетной точке (самая удаленная от оповещателя точка в помещении) выше уровня среднестатистического шума в помещении более чем на 15дБА, из чего можно сделать вывод, что расстановка оповещателей выполнена правильно и необходимое звуковое давление на объекте обеспечивается в полном объеме.

Количество речевых оповещателей во всех помещениях здания школы, их размещение определены расчетом и обеспечивают необходимую слышимость во всех защищаемых помещениях.

Для светового оповещения о пожаре проектом предусмотрена установка световых оповещателей «Выход» и «Стрелка» типа «ОПОП 1-8». А также установка на первом этаже защищаемого объекта (в зонах доступных для МГН) световых пульсирующих оповещателей типа «Маяк-12-СТ» и табло «Пожар» в сан.узле МГН. Так же в зонах, доступных МГН устанавливаются дублирующие световые оповещатели  «стрелка», указывающие направление движения МГН (М4).

В дежурном режиме световые оповещатели «Выход» и «Стрелка» постоянно включены, при пожаре, согласно запрограммированной логике, световые оповещатели «Выход» и «Стрелка», «Маяк-12-СТ» и «Пожар» начинают мигать.

Световые оповещатели подключаются по линиям светового оповещения к релейным модулям «РМ-4К-ИКЗ-R3», которые в свою очередь подключены в адресную линию связи АЛС.

Выдача сигналов на управление системами светового и речевого оповещения производится по сигналу «пожар» без задержки.

- Алгоритм работы систем при пожаре

Дежурный режим

В дежурном режиме система осуществляет контроль исправности оборудования и линий связи пожарной автоматики. Световые табло «Выход» и «Стрелка» включены, световые пульсирующие оповещатели типа «Маяк-12-СТ» и табло «Пожар» - выключены.

В дежурном режиме система осуществляет контроль исправности оборудования и линий речевого оповещения системы СОУЭ. Для реализации данной функции применяются оконечные фильтры «Sonar SFT-2300-М».

При обнаружении неисправности выдается сигнал «неисправность» на пожарный пост.

Сигнал неисправность дублируется и передается в автоматическом режиме согласно запрограммированной логике на объектовый прибор «Стрелец мониторинг»

Режим «пожар»

Переход системы в режим «Пожар» осуществляется:

- согласно п. 6.4.4 и 6.5.1 СП 484.1311500.2020 при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении;

- при срабатывании одного любого ручного ИП.

По сигналу «Пожар» ППКУП «R3-Рубеж-2ОП» формируются следующие команды:

- подача сигнала «пожар» на пожарный пост, без задержки

- подача сигнала «пожар» на объектовый прибор «Стрелец мониторинг» (оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24-РФ). Их последующая автоматическая передача на круглосуточный пульт наблюдения в пожарную часть г. Москвы;

- подача сигнала «пожар» на объектовый прибор «R3-Рубеж-2ОП» (оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24-АНО-АДИС). Автоматическое формирование последующих управляющих сигналов от «R3-Рубеж-2ОП» (оборудование предусмотрено в разделе 708/П-24-АНО-АДИС) на отключение: электромагнитных замков СКУД, противодымной вентиляции, систем вентиляции и кондиционирования (сигналы и оборудование управления рассматривается в разделе 708/П-24-АНО-АДИС)

– отображение на экране ППКУП «R3-Рубеж-2ОП» сигнала «пожар» с указанием сработавшей ЗКПС, отображение на соответствующем световом индикаторе «R3-Рубеж-БИУ» сработавшей ЗКПС «пожар в зоне»;

– отображение на экране АРМ оператора сигнала «пожар» с указанием сработавшей ЗКПС;

- релейные модули «РМ-4К-ИКЗ-R3» производят запуск СОУЭ, без задержки;

- производится запуск речевого СОУЭ, без задержки;

- Указания по монтажу

Места и способы установки пожарных извещателей, прокладки проводов и кабелей, максимальное расстояние между пожарными извещателями, между извещателями и стенами определяются с учетом геометрических, функциональных особенностей помещений, категорий по взрыво-пожароопасности, требований п.6.6 СП 484.1311500.2020:

Извещатели пожарные ручные ИПР устанавливаются на путях эвакуации, у выходов из здания, в вестибюлях, холлах (п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020). ИПР устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

Для точечных дымовых ИП зона контроля представляет собой круг радиусом согласно СП 484.1311500.2020:

| Высота контролируемого помещения, м | Радиус зоны контроля, м |
| --- | --- |
| До 12,0 включ. | 6,40 |

Для точечных тепловых ИП зона контроля представляет собой круг радиусом согласно СП 484.1311500.2020:

| Высота контролируемого помещения, м | Радиус зоны контроля, м |
| --- | --- |
| До 9,0 включ. | 3,5 |

Точечные ИП устанавливаются под перекрытием (п. 6.6.7 СП 484.1311500.2020).

При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным инженерным системам. При этом должно быть обеспечено их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД изготовителя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком (п. 6.6.9 СП 484.1311500.2020).

Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия не менее 1 м.

Минимальное расстояние от ИП до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия строительных конструкций или инженерного оборудования составляет не менее двух высот этих строительных конструкций или оборудования. Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м не менее 0,50 м (п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020).

Оповещатели речевые настенные установить на стене на высоте 2,3м от уровня пола и не менее 150мм от потолка до верха оповещателя.

Световые табло «Выход», «Стрелка», «Пожар» и «Маяк-12-СТ» размещаются на путях эвакуации над дверными проемами на высоте не менее 2м от пола.

Согласно п.5.22 СП 484.1311500.2020 допускается увеличивать численные значения, указанные в СП, но не более чем на 5%.

Приемно-контрольное оборудование размещается в помещении охраны на 1 этаже (пом.№103) в соответствии с п.5.12 СП 484.1311500.2020:

Приборы приемно-контрольные размещаются на стене, на высоте 1,5м до органов управления.

- Кабельные линии

Монтаж электропроводок необходимо проводить с требованиями РД 78.145-93, ПУЭ и др.

Трассы электропроводок следует выбирать наикратчайшими, с учетом расположения силовых, осветительных, радиотрансляционных сетей, водопроводных магистралей, а также других коммутаций.

Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри охраняемых зданий должна проводиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка. Прокладка проводов шлейфов сигнализации, присоединяемых к извещателям, выполняется в гофрированных трубах диаметром 16 мм в запотолочном пространстве, спуски к извещателям и оповещателям скрыто в штробах в гофрированных трубах диаметром 16 мм Спуск кабельных линий в помещении пожарного поста в кабельном канале 60х40. Межэтажные кабельные проходки в пластиковом кабель-канале 60х40.

При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфа сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами и кабелями должны быть не менее 0,5 м.

При пересечении силовых и осветительных сетей кабели и провода шлейфа сигнализации и соединительных линий должны быть выполнены следующие требования: при пересечении незащищенных изолированных проводов с незащищенным или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция (резиновая или полихлорвиниловая трубка, концы которой должны выступать на 4-5 мм с каждой стороны перехода).

При пересечении, кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости огибать их сверху. Кабели меньшей емкости допускается пропускать под кабелями большей емкости при прокладке их в штробах.

При прокладке кабеля, в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему, радиус изгиба должен составлять не менее семи диаметров кабеля.

Шаг крепления кабеля при горизонтальных прокладках -0,5м, при вертикальных - 0,4 м.

При переходе кабеля с горизонтального хода на вертикальный и наоборот, расстояние от начала изгиба до ближайшей крепежной скобы должно составить 10-15 мм.

Выбор кабелей, способ прокладки произведен в соответствии с ПУЭ, СП 6.13130.2021 и технической документацией на производителя приемно-контрольного оборудования.

Рассматриваемый объект является образовательным учреждением, поэтому, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, кабели для системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией используются кабели марок -нг(А)-FRLSLTx.

Кабельная сеть выполняется кабелями производства кабельного завода ООО «Сегмент-энерго»:

•	Адресные линии пожарной сигнализации: КПСнг(А)- FRLSLTх 1x2x0,75;

•	Линии светового оповещения: КПСнг(А)- FRLSLTх 1x2x1,0;

•	Линии речевого оповещения: КПСнг(А)- FRLSLTх 1x2x1,5;

•	Линии неадресных устройств: КПСнг(А)- FRLSLTх 1x2x0,5;

•	Линии питания 12В: КПСнг(А)- FRLSLTх 1x2x1,0;

•	Линии интерфейса R-Link: СегментЛАН U/UTP Cat5e нг(А)- FRLSLTх 4х2х0,52;

Кабели прокладываются:

•	В технических помещениях с чистовой отделкой - с использованием огнестойких кабельных линий типа ОКЛ-ПР-КП «Промрукав» с использованием кабель-канала и хомутов типа Хомут FR ПР пр-ва «Промрукав».

•	В остальных помещениях - с использованием огнестойких кабельных линий типа ОКЛ-ПР-ГТ «Промрукав» с использованием гофротрубы и скоб типа СМО пр-ва «Промрукав».

Монтаж производить в соответствии с инструкцией по монтажу огнестойких кабельных линий «Промрукав».

В соответствии с ГОСТ Р 53310-2009, п. 3.1. для прохода кабелей через стены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкойсти используются кабельные проходки. Проходы через стены и перекрытия осуществляются с применением ПВХ труб Ду32.

После прокладки всех труб и кабелей, отверстия в стенах и перекрытиях заделываются с применением огнестойких кабельных проходок типа «Огнеза-ГТ» (Сертификат №0384056 ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00334/22): отверстие заполняется несгораемым материалом типа минеральной ваты, плотностью не менее 100кг/м3 с последующим покрытием мастикой «Огнеза-ГТ» с толщиной слоя не менее 1,5мм. Герметик наносится на проходку и поверхность стены и кабелей шириной не менее 50мм.

Применение других типов кабелей и способов их прокладки допускается по письменному согласованию с проектной организацией. При этом, при применении кабелей других типов не должен снижаться уровень безопасности людей, не нарушаются действующие противопожарные нормы и правила, и, если это не приведет к отказу, неправильной работе системы или преждевременному выходу ее из строя.

- Электроснабжение и заземление

В соответствии с п.5.3 СП 6.13130.2021, электроснабжение систем пожарной автоматики осуществляется от самостоятельного НКУ с АВР, при этом самостоятельное НКУ с АВР подключается после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, выполненного по рабочей документации на систему электроснабжения. Параметры сети переменного тока - 220В, 50 Гц.

Для электроснабжения приборов СПС, СПА и СОУЭ применяются резервированные источники питания 12В по ГОСТ 53325-2009 с АКБ 12В, обеспечивающими работу системы в режиме ожидания 24ч, в режиме тревоги — 1 час.

Заземление корпусов электрооборудования выполняется третьей жилой питающих кабелей в соответствии с требованиями ПУЭ, техническими условиями заводов-изготовителей и существующей на объекте схемой заземления.

Расчет блоков питания приведен на листе 16 графической части настоящей проектной документации.

- Мероприятия по безопасной эксплуатации

Обслуживающему персоналу при эксплуатации системы следует руководствоваться действующими "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей напряжения до 1000 В" и "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

В соответствии с действующими нормами, инструкциями и постановлениями данной рабочей документацией предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий для обеспечения безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации сооружений связи.

Безопасность персонала обеспечивается:

- заземлением всех металлоконструкций, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- проведением работ и оперативного обслуживания квалифицированным персоналом при обесточенном оборудовании, с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, и только инструментом, соответствующим требованиям правил ТБ (глава 63.8);

- применением стремянок и лестниц для обслуживания оборудования на высоте.

Техническими решениями по видам сооружений связи предусматривается и указывается на необходимость строго соблюдать нормы и правила по технике безопасности и охране труда в процессе непосредственного выполнения как строительно-монтажных работ, так и последующей эксплуатации и технического обслуживания.

- Техническое обслуживание систем

При организации и проведении работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной автоматики следует руководствоваться:

-	ГОСТ Р 59638-2021. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

-	ГОСТ Р 59639-2021. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

-	ГОСТ Р 59642-2021. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к обслуживанию и ремонту;

-	рекомендациями завода-изготовителя применяемого оборудования.

Все виды ремонтных работ выполнять при отключенных источниках электропитания.

Периодичность проведения технического обслуживания систем определяется в соответствии с табл.1 ГОСТ Р 59638-2021 и табл.1 ГОСТ Р 59639-2021.

Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

- Мероприятия по охране окружающей среды

Предусмотренное настоящей рабочей документацией оборудование и применяемые материалы не требуют дополнительных мероприятий по защите окружающей среды.