Общие данные

Раздел «Система охранно-тревожной сигнализации» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

- Задания на разработку проектной документации;

- Архитектурно-строительных чертежей;

- Технического задания на проектирование системы тревожной сигнализации, выданного ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» от 28.02.2025.

Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

-  СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.

- ГОСТ Р 21.1703 - 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

- ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 52860-2007. Технические средства физической защиты. Общие технические требования;

- Р 078-2019 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- ГОСТ Р 31565 - 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Система охранно-тревожной сигнализации

ОТС предназначена для своевременного оповещения сотрудников службы охраны о проникновении (попытке проникновения) в помещения здания школы. С возможностью передачи сигналов «Тревога» на пульт централизованного наблюдения ФКГУ «УВО ВНГ России по городу Москве».

Система передачи извещений на пульт централизованного наблюдения выполнена на базе оборудования «Приток-А-КОП-02».

Для передачи данных по сети Ethernet разделом 708/П-24-АНО-СКС предусмотрено коммуникационное оборудование, обеспечивающее ПКП выход в сеть Ethernet;

В качестве резервирования основного сигнала связи (Ethernet) ПКП предусмотрена установка в ПКП SIM карты оператора сотовой связи;

ПКП подключается к резервному источнику питания. В качестве резервного источника питания использовать самостоятельный малогабаритный источник электропитания «ИБП СКАТ-1200Д».

ОТС обеспечивает:

- бесперебойную работу с сохранением всех функций при отключении внешнего электроснабжения в дежурном режиме не менее 24 ч, в режиме «Тревога» не менее 1 ч;

- бесперебойную работу всех приборов управления в случае частичного или полного отказа линии связи с сохранением следующих минимальных функций:

- ввод и вывод аналоговых и дискретных сигналов;

- автоматический и ручной режим управления;

Оснащению комплексом охранной сигнализации с выводом на концентрирующую аппаратуру подлежат:

- оконные проёмы подвала, 1-го этажа, над козырьками, над наземным переходом: один рубеж охраны;

- двери над наземным переходом, ведущие на улицу: один рубеж охраны;

-	двери входные, ведущие на улицу: один рубеж охраны;

-	помещения: помещения узла связи (серверная, кроссовая), кабинеты медицинского блока, кабинет информатики: два рубежа охраны.

1-й рубеж выполняется:

-	извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 - металлические двери;

-	извещатель охранный магнитоконтактный адресный ИО 10220-2 - неметаллические двери, окна на открывание;

-	извещатель охранный поверхностный звуковой адресный типа ИО 32920-2 - стеклянные проёмы на разбитие.

-	извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2 «Штора» - входные уличные двери.

2-й рубеж выполняется:

-	извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный типа ИО 40920-2 - помещения на проникновение и перемещение.

В доступном для визуального осмотра объекта месте (в помещении охраны) устанавливаются светозвуковой оповещатель и индикатора прибытия наряда БИГ-09.

В состав автономной системы охранной сигнализации входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

-	прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный «R3-Рубеж-2ОП»;

-	блок индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ»;

-	извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2»;

-	извещатели охранные магнитоконтактные для металлических дверей «ИО 102-26»;

-	извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2»;

-	извещатели охранные поверхностные оптико-электронные адресные «ИО 30920-2»;

-	извещатели охранные поверхностные звуковые адресные «ИО 32920-2»;

-	изоляторы шлейфа «ИЗ-1-R3»;

-	источник вторичного электропитания резервированный «ИВЭПР».

Приемно-контрольные приборы размещаются в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, в том числе приемно-контрольные приборы «R3-Рубеж-2ОП», блоки индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ» и «ПК с ПО FireSec Оперативная задача» расположены на посту охраны (№103, 1 этаж).

Все сигналы выводятся на пост охраны (103, 1-й этаж) на ППКОП «R3-Рубеж-2ОП», блок индикации «R3-Рубеж-БИУ» и компьютер с программным обеспечением «FireSec ОЗ».

Постановка/снятие с охраны охранных зон осуществляется с помощью программным обеспечением «FireSec ОЗ» или блока индикации и управления «R3-Рубеж-БИУ».

Извещатели охранные магнитоуправляемые адресные «ИО 10220-2» предназначены для блокировки дверных и оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также для блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» после размыкания контактов геркона на ППКОП по АЛС. На металлических дверях устанавливаются извещатели «ИО 102-26». Извещатели «ИО 102-26» включаются в адресные линии системы охранной сигнализации при помощи адресных меток «АМ-1-R3».

Для обнаружения проникновения в охраняемое пространство здания и формирования извещения о тревоге путем передачи сигнала на ППКОП по АЛС, применены извещатели охранные объемные оптико-электронные адресные «ИО 40920-2».

Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный «ИО 30920-2» предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающееся перемещением в секторе мониторинга. Проектом предусмотрена установка данных извещателей на дверях.

Извещатели охранные поверхностные звуковые адресные «ИО 32920-2» предназначены для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых помещений и формирования извещения о тревоге путем передачи сигнала на ППКОП по АЛС.

Средства тревожной сигнализации

В административных кабинетах, на посту охраны и в помещениях с возможным пребыванием более 50 человек (зона ожидания, спортивный зал, обеденный и актовый зал) в соответствии с требованиями СП 132.13330.2011. «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» и задания на проектирование предусматривается установка тревожных кнопок Астра-321 исп.Т (ИО 101-7/1). Кнопки Астра-321 включаются в адресные линии системы охранной сигнализации при помощи адресных меток «АМ-1-R3». Тревожная кнопка на посту охраны включается непосредственно в ШС «Приток-А-КОП-02».

В качестве носимого тревожного извещателя использовать радиобрелки РПД на базе беспроводной охранной сигнализации «Астра-Р».

ОТС является интегрированной системой безопасности. АРМ-ОТС обеспечивает:

- графическое отображение состояния объектов системы на планах помещений;

- отображение хронологического журнала событий;

- интерактивное отображение местоположения сотрудников с точностью до зоны доступа;

- предоставление оператору информации по объектам системы; зону, прибор, раздел, группу разделов, дверь, зону доступа;

- управление оператором зонами, разделами, группами разделов;

- запуск оператором автоматических сценариев управления;

- разграничение прав оператора на управление системой и доступ к протоколу событий;

- обработка и сохранение истории тревожных сообщений и действий оператора;

- гибкая настройка интерфейса за счет реализации «плавающих» окон.

Указания по монтажу ОТС

Монтаж электропроводок необходимо проводить с требованиями Р 078-2019, ПУЭ и др.

Трассы электропроводок следует выбирать наикратчайшими, с учетом расположения силовых, осветительных, радиотрансляционных сетей, водопроводных магистралей, а также других коммутаций.

Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри охраняемых зданий должна проводиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка. Прокладка проводов шлейфов ОС, присоединяемых к элементам ОС, выполняется в гофрированных трубах в запотолочном пространстве, спуски к извещателям скрыто в конструкции стен в гофрированных трубах.

При отсутствии в помещении подвесных потолков разводка кабелей выполняется в кабельных каналах.

При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями ОС и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами и кабелями должны быть не менее 0,5 м.

При пересечении силовых и осветительных сетей кабелями и проводами ОС должны быть выполнены следующие требования: при пересечении незащищенных изолированных проводов с незащищенным или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция (резиновая или полихлорвиниловая трубка, концы которой должны выступать на 4-5 мм с каждой стороны перехода).

При пересечении, кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости огибать их сверху. Кабели меньшей емкости допускается пропускать под кабелями большей емкости при прокладке их в штробах.

При прокладке кабеля, в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему, радиус изгиба должен составлять не менее семи диаметров кабеля.

Шаг крепления кабеля при горизонтальных прокладках -0,3м, при вертикальных - 0,4 м.

При переходе кабеля с горизонтального хода на вертикальный и наоборот, расстояние от начала изгиба до ближайшей крепежной скобы должно составить 10-15 мм.

При выполнении скрытой проводки в полу и междуэтажных перекрытиях, кабели прокладываются в гладких ПВХ трубах.

При переходе кабелей через стены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости, кабели прокладываются с помощью кабельных проходок с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости конструкций, через которые она проходит. Кабельные проходки должны иметь сертификат соответствия ГОСТ 53310, подтверждающий время их огнестойкости.

В соответствие с ПУЭ и СП 76.13330.2016 по окончании прокладки кабельных линий и монтажа оборудования, произвести маркировку оконечного оборудования и кабелей в соответствии с кабельным журналом

Кабельная сеть выполняется кабелями производства кабельного завода

ООО «СегментЭнерго»:

- Адресные линий связи выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75;

- Линии неадресных шлейфов выполнить кабелями КПСВВнг( (А)-LSLTx 1x2x0,5;

- Линии питания 12В выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75;

- Интерфейсная линия R-Link выполняется кабелем U/UTP Cat5e ZHнг(А)-LSLTx 4х2х0,52.

Электропитание и заземление ОТС

Согласно ПУЭ установки охранной сигнализации в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник – аккумуляторные батареи 12 В.

Для питания приборов и устройств установки охранно-тревожной сигнализации используется адресный источник резервированного питания ИВЭПР-RS-R3.

Для питания ПКП «Приток-А-КОП-02» используется малогабаритный резервный источник питания «ИБП СКАТ-1200Д».

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме «Тревога».

Мероприятия по обеспечению эффективной работы системы ОТС

Для обеспечения эффективной работы ОТС необходимо руководствоваться требованиями по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту согласно ГОСТ Р 50776-95. Эффективность работы ОТС включает в себя:

- приемку и ввод в эксплуатацию;

- эксплуатация (действия персонала в случае возникновения сигнала «тревога»);

- организация технического обслуживания и ремонта;

- взаимодействие служб, обеспечивающих охрану объекта.

Приемка и ввод в эксплуатацию

При приемке в эксплуатацию технических средств системы, комплекса необходимо выполнить следующие условия:

- иметь утвержденный пользователем (собственником охраняемого объекта) документ (акт) о результатах проведения комплексной наладки (апробирования) системы, комплекса;

- иметь аналогичный предыдущему документ (акт), удостоверяющий окончание монтажа и пусконаладочных работ;

- пользователь (собственник охраняемого объекта) должен назначить администратора, отвечающего за содержание системы, комплекса в рабочем состоянии, ведение эксплуатационной документации, организацию технического обслуживания;

- подготовить необходимые инструкции по эксплуатации системы (комплекса);

- обеспечить рабочее взаимодействие службы охраны с другими службами объекта, гарантирующее защиту системы, комплекса от их негативного влияния, которое может привести к отказам или ложным сигналам тревоги;

- обеспечить требуемые технической документацией условия эксплуатации охранных приборов и устройств;

Действия персонала в случае возникновения сигнала «тревога»

Действия персонала объекта по сигналам тревоги системы, комплекса должны быть регламентированы специальными инструкциями, согласованными со службами обеспечения охраны объекта.

Инструкции должны включать в себя сведения о том, как персонал должен реагировать, какие предпринимать действия, какие использовать средства связи и т. и.

Служебные инструкции, регламентирующие действия персонала объекта (хозоргана, собственника), по сигналам тревоги должны учитывать тип, значимость и режим работы объекта, характер, значимость и места расположения охраняемых ценностей, принятые вид и тактику охраны, наличие на объекте людей в период действия системы, комплекса, дислокацию объекта на местности, имеющиеся на объекте средства связи.

Организация технического обслуживания и ремонта

Техническое обслуживание системы, комплекса следует проводить периодически, по установленной форме.

В процессе технического обслуживания следует проверять:

а) состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры;

б) срабатывание извещателей и работоспособность приемно-контрольных приборов и устройств;

в) состояние гибких соединений (переходов);

г) работоспособность основных и резервных источников электропитания;

д) работоспособность световых и звуковых оповещателей;

е) общую работоспособность системы, комплекса.

Организация технической диагностики, обслуживания и ремонта систем или комплексов объектов всех форм собственности должна соответствовать требованиям ГОСТ 18322, ГОСТ20911, действующей ведомственной нормативной документации в данной области.

Право проведения данного вида работ предоставляется организациям и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством.

Взаимодействие служб, обеспечивающих охрану объекта

Пользователи системы, комплекса (собственники охраняемого объекта) должны иметь постоянную связь с организациями и службами, обеспечивающими охрану объекта и безотказное функционирование технических средств системы, комплекса.

Время прибытия на охраняемый объект специалистов по восстановлению работоспособности системы, комплекса при ее отказе не должно превышать 4 ч (за исключением труднодоступных объектов, например находящихся на острове).

В случае невозможности в срок выполнить восстановительные работы, ремонтная служба должна информировать об этом пользователя системы, комплекса.

Порядок взаимодействия пользователя (хозоргана, собственника) со службами, обеспечивающими охрану объекта, выполнение нормативов по организации и несению охраны, регламентируют действующими законодательными и нормативными актами, ведомственными приказами, служебными инструкциями.

Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ

Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию ОТС производится в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Работы по монтажу ОТС осуществляются в следующей последовательности:

- выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабельных трасс;

- производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке ОТС.

Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования ОТС и включают в себя следующие виды работ:

- проверка составных частей ОТС;

- наладка и настройка элементов ОТС (статическая, динамическая);

- комплексная проверка ОТС в режимах работы и сдача в эксплуатацию.

Допускается замена части оборудования изделий и материалов, приведенных в спецификациях на аналогичные, имеющие соответствующие эксплуатационные характеристики и сертификаты, при условии сохранения эксплуатационных и надежностных характеристик проектируемой системы в целом.

Данная замена должна быть согласованна с заказчиком и проектной организацией.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на объектах проектом предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (СББТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), медико-техническими требованиями:

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей электрооборудования объекта, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- надписями опасности, навеской предупредительных плакатов;

- использованием индивидуальных средств защиты, находящихся на объекте;

- установкой автоматических выключателей в технологических помещениях здания.

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП III-4-80.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7), СНиП 3.05.06-85.

Размещение и монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим проектом, техническим описанием оборудования и инструкциями по его эксплуатации.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением проектируемого оборудования в помещениях и аппаратных так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- нормируемой освещенностью помещений и оборудования естественным и искусственным светом;

- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системами вентиляции и кондиционирования воздуха;

- ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов);

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- выбором и применением вставок быстродействующих автоматических выключателей защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;

- выбором марок кабеля и способов их прокладки;

- применением для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В для ручного инструмента;

- технологическое оборудование должно быть размещено с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт);

- применением индивидуальных средств защиты (диэлектрических ковриков, различных защитных средств, предохранительных приспособлений и др.);

- размещением оборудования в соответствии с «Гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организацией работы», СанПин 2.2.2.542-96;

- размещением оборудования, выполнением проходов, входов в помещения с электроустановками в соответствии с ПУЭ изд.7, СНиП 3.05.06-85.

Использование электронных элементов в коммутационной схеме, линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Шум, производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь при этом следующими документами:

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные начальником ГлавГосЭнергонадзораМинэнерго СССР 21 декабря 1984 г;

- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусматривается комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

- выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;

- выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;

- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (СП, НПБ);

- устройством заземления проектируемого оборудования;

- максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

Все проектные решения применяемые при проектировании РФ и СЧ, соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, установленным в следующих документах:

- «Положение об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и в организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации» (приложение к приказу Минсвязи России от 24.01.94 № 18);

- «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикация)», М., Недра, 1996;

- «О пожарной безопасности служебных помещений» (приказ Минсвязи России от 30.01.97 № 18);

- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН- 21571»;

- ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ;

- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.

Требования к маркировке

Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации.

Комплект для маркировки и монтажа должен включать в себя дюбели, оцинкованные саморезы, клеммники, наконечники и прочие необходимые для монтажа элементы, и оборудование.

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных табличек с выгравированными на них надписями. Таблички должны быть размещены в левом верхнем углу дверцы щита на расстоянии 20 мм от краев дверцы. Размер таблички 60х40 мм. Надпись в табличке должна содержать номер по схеме.

Маркировку выполнить при помощи самоклеящихся пластиковых этикеток с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями. Размеры этикеток определяются по месту.

Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами (например, пластмассовые шильдики WKM фирмы Weidmuller или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями.