| Марки- ровка кабеля | Направление |  | Кабель, провод |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По проекту |  |  |  | Проложен |  |  |  |
|  | Откуда | Куда | Марка | Количество кабелей и сечение жил, напряжение | Длина | Тип прокладки | Марка | Количество кабелей и сечение жил, напряжение | Длина | Тип прокладки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| АЛС1.1 | ARK1 | ARK1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,75 | 830 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| АЛС1.2 | ARK1 | ARK1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,75 | 750 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| Р1 | 1G2.155 | ARK1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,75 | 5 | Пластиковый кабель канал |  |  |  |  |
| Р2 | 1G2.155 | Bi2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,75 | 5 | Пластиковый кабель канал |  |  |  |  |
| Р3 | G2 | ARK0 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,75 | 5 | Пластиковый кабель канал |  |  |  |  |
| Р4 | G2 | Астра-Р | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,75 | 5 | Пластиковый кабель канал |  |  |  |  |
| RL1 | R3-МС | R3-МС | PVCLSнг(А)-FRLSLTx | 4х2х0,52 | 20 | Пластиковый кабель канал |  |  |  |  |
| RS1 | R3-МС | ПК (ОЗ) | USB |  |  | Пластиковый кабель канал |  |  |  |  |
| RS2 | ПК (ОЗ) | МС-1 | USB |  |  | Пластиковый кабель канал |  |  |  |  |
| ШС0.1 | 1А2.127 | 0BGB1..2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС0.2 | 1А2.134 | 0BGB5..6 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС0.3 | 1А2.129 | 0BGB3 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС0.4 | 1А2.131 | 0BGB4 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.1 | 1А1.63 | 1BGB1..2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 6 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.2 | 1А1.84 | 1BGB3..4 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 6 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.3 | 1А1.218 | 1BGB5..6 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 6 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.4 | 1А1.109 | 1BGB7..8 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 6 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.5 | 1А1.133 | 1BGB9..10 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 6 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.6 | 1А1.159 | 1BGB11 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 6 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.7 | 1А1.162 | 1BGB12..13 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.8 | 1А1.165 | 1BGB14 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.9 | 1А1.167 | 1BGB15..16 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 6 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.10 | 1А1.204 | 1BGB17..18 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 6 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.11 | 1А1.212 | 1BGB19 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 4 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.12 | 1А2.4 | 1BGB20..21 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 6 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.13 | 1А2.6 | 1BGB22..23 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 6 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.14 | ARK0 | 1BGM1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.15 | 1А1.217 | 1BGM2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.16 | 1А1.186 | 1BGM3 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.17 | 1А1.215 | 1BGB24 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС1.18 | ARK0 | РПУ | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС2.1 | 1А2.87 | 2BGM1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС2.2 | 1А2.140 | 2BGB1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС2.3 | 1А2.138 | 2BGB2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС2.4 | 1А2.142 | 2BGM2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС2.5 | 1А2.141 | 2BGM3 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС2.6 | 1А2.151 | 2BGB3..4 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС3.1 | 1А2.121 | 3BGM1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС3.2 | 1А2.149 | 3BGB1 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС3.3 | 1А2.148 | 3BGB2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС3.4 | 1А2.123 | 3BGB3 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС3.5 | 1А2.144 | 3BGB4 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС3.6 | 1А2.145 | 3BGB5 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| ШС3.7 | 1А2.158 | 3BGM2 | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 5 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| N | ARK0 | BIG | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 10 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |
| LS1 | ARK0 | BIALS | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1x2x0,5 | 10 | В гофрированной трубе |  |  |  |  |

Примечание: Длина кабельных линий является расчетной и не служит основанием для нарезки.