Общие данные

Раздел «Система радиофикации» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

- Архитектурно-строительных чертежей;

- Технических условий (ТУ) №1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025;

- Технических условий ГБУ «Система 112» № 74334 на сопряжение объектовой системы оповещения от 27.01.2025;

- Технических требований №74333 ГБУ «Система 112» от 27.01.2025.

- Нормативных документов:

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

- СП 251.1325800.2016 Здания образовательных организаций

- ГОСТ Р 21.1703 - 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

- ГОСТ Р 31565 - 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

- ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание.

Система радиофикации (РФ)

Система разработана в соответствии с ТУ №1443, выданными ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

Проектом предусматривается установка в комнате охраны на 1 этаже пом.103 шкафа с устройством подачи программ проводного вещания "УППВ 1918 М1 исп. IP У" для организации приема, формирования и подачи сигналов 3-х программного звукового вещания в абонентскую распределительную сеть.

В зоне уверенного приема сигналов радиовещания на кровле устанавливается мачту типа МА50. На мачту МА50 монтируется следующее оборудование:

- приемная антенна ЧМ/FM диапазона UE01R,

- коллинеарная антенна 470 МГц Anli A-200 MU.

От антенны ЧМ/FM диапазона до «УППВ 1918 М1 исп. У» прокладывается коаксиальный кабель типа РК 75-4,8-318нг(А)-LSLTx.

От коллинеарной антенны до УС-1 прокладывается коаксиальный кабель типа РК50-7-313нг(А)-HF.

Подключение антенны к оборудованию осуществить с помощью коаксиальных кабелей, а активного каналообразующего оборудования 3-й программы с помощью кабеля витая пара.

В УППВ, в качестве приемного и каналообразующего устройства, используются блок источников программ (БИП-03). Эфирные сигналы от антенны и потоковое радио из сети интернет (предусмотрен кабель витая пара кат. 5е) поступают на вход БИП. Далее сигналы радиофикации с выхода блока БИП передаются в блок модулятора-смесителя (БМС) шкафа «УППВ 1918 М1 исп. IP У». Блока БМС-03 обеспечивает обработку 3-х входных сигналов, их усиление и смешивание для формирования комплексного выходного сигнала. С выхода БМС транслируется сигнал трехпрограммного проводного вещания 15В/5Вт (рассчитана на 20 абонентов).

Нагрузка сети радиотрансляции принята из расчета обеспечения номинальной мощности на радио розетку 0,25Вт.

Распределительную сеть радиофикации выполнить двухжильным кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5 через этажные ограничительные коробки РОН-2 неразрывно (шлейфом).

Абонентскую сеть выполнить кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75.

Радио розетки предусмотрены в:

- комната охраны с диспетчерским пунктом (103);

- кабинет врача (129);

- кабинет с рабочим пространством для учителей (116);

- административный кабинет (211);

- кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом (237);

- административный кабинет (309);

- комната инструктора (326).

Всего предусматривается установка 7-ми радиоточек.

Прокладка кабелей осуществляется в лотках, предусматриваемых разделом 708/П-24-АНО-СКС. Ответвления от лотков выполняются в гофрированной ПВХ-трубе Ду 16мм.

В соответствии с выданным техническим заданием на проектирование здание школы оборудуется системой сопряжения объектовой системы оповещения с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.

Устройство сопряжения ОСО с РСО города Москвы обеспечивает:

− непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме в целях запуска оконечных средств оповещения;

− приём команд и сигналов оповещения от РСО города Москвы в форматах и протоколах обмена, совместимых с АПУ РСО города Москвы с признаком сети в циркулярном, групповом и избирательных режимах;

– ретрансляцию сигналов оповещения на технические средства оповещения;

− передачу сигналов подтверждения о принятых сигналах оповещения от АПУ РСО, а также передачу квитанций, контрольной и диагностической информации на АПУ РСО города Москвы;

− передачу подтверждений о выполнении команды оповещения;

− прием сигналов контроля и передачу подтверждений без задействования оконечных средств оповещения;

− запись и воспроизведение заранее подготовленных звуковых сообщений из памяти устройства;

− контроль пропадания внешнего электропитания и вскрытия корпуса оборудования;

− ведение протокола всех событий в реальном времени с записью в память устройства;

− удаленный контроль состояния с помощью встроенного программного обеспечения (с обеспечением аутентификации и авторизации);

− удалённый доступ к памяти устройства по Ethernet каналам (с обеспечением аутентификации и авторизации);

− хранение в памяти устройства уникального электронного идентификатора и передачу его по запросу на АПУ РСО города Москвы;

− настройку и контроль параметров по интерфейсу Ethernet с использованием специализированной программы ПЭВМ (с обеспечением аутентификации и авторизации);

– защиту от несанкционированного доступа и защиту информации от модификации и навязывания (ввода ложной информации);

− резервирование посредством одновременного использования проводного и беспроводного канала связи.

Система оповещения о ЧС предназначена для своевременного информирования  персонала объекта о чрезвычайных ситуациях. Система оповещения о ЧС сопрягается с системой оповещения и управления эвакуацией объекта (СОУЭ предусмотрена разделом проектной документации 708/П-24-АНО-АПС). Сообщения ГОЧС транслируются через сеть громкоговорителей СОУЭ по помещениям объекта. Оборудование приема сигналов ГОЧС подключается к сети интернет.

Радиоканальная система передачи извещений на пульт «Система-112» предназначена для передачи сообщений о состоянии системы пожарной сигнализации объекта (сигналы «пожар», «неисправность») на круглосуточный удаленный пост пожарной охраны без участия персонала объекта.

В помещении поста охраны (пом. №103, 1-й этаж) на стене устанавливается телекоммуникационный шкаф УС-1 устройства сопряжения с региональной системой оповещения (далее - РСО) г. Москвы УС-1 (далее УС-1).

УС-1 состоит из комплекса технических средств:

- КТСО объектовая станция ПАК «Стрелец-мониторинг» с блоком оповещения БСМС-VT на кронштейне 19”/, 6U (далее БСМС-VT);

- автоматизированный пульт управления (АПУ), блок БАО-300(60) на полке;

- блок коммутации БК1-3 исп.К (далее БК1-3)

Схема соединений блоков в шкафу УС-1, приведена на листе 6 графической части раздела проекта.

Для организации резервного канала связи в соответствии с Техническими Требованиями ГБУ «Система 112» №74333 применяется оборудование резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ». Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

Сигналы оповещения и управления с выхода АПУ подключаются к основному входу БК1-3 кабелями марки КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75.

Сигналы оповещения и управления с выхода БСМС-VT подключаются к резервному входу БК1-3 кабелями марки КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75.

Сигналы оповещения и управления с выхода «№1» БК1-3 подключаются к приоритетному входу БМС в УППВ кабелями марки КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75.

Сигналы оповещения и управления с выхода «№2» БК1-3 подключаются к приоритетному входу «МЧС» прибора управления оповещением «SPM» (прибор управления оповещением предусмотрен разделом 708/П-24-АНО-АПС)., оборудования системы СОУЭ, кабелем марки кабелями марки КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75.

Для организации РСПИ о пожаре на «пульт 01» модуль МВК- RS в объектовой станции ПАК «Стрелец-мониторинг» и оборудование резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ» подключаются к выходам «пожар», «неисправность» приборов приемно-контрольных ARK1 и ARK2 «R3-Рубеж-2ОП», предусматриваемых по разделу 708/П-24-АНО-АПС (системы СПС «R3-Рубеж-2ОП»), кабелями марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75.

Согласно ПУЭ, оборудование сетей связи в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 2 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник – аккумуляторные батареи 12 В.

Для питания объектовой станции ПАК «Стрелец-мониторинг» используется:

- встроенный источник резервированного питания с аккумуляторной батареей емкостью 7 А*ч, устанавливается в корпусе станции;

Для питания оборудования шкафа «УППВ 1918 М1 исп.У» используется:

- блок бесперебойного питания ББК-1500.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме "Тревога".

Монтаж электропроводок необходимо проводить с требованиями РД 78.145-93, ПУЭ и др.

Трассы электропроводок следует выбирать наикратчайшими, с учетом расположения силовых, осветительных, радиотрансляционных сетей, водопроводных магистралей, а также других коммутаций.

Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри охраняемых зданий должна проводиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка. Прокладка проводов шлейфов, присоединяемых к элементам системы, выполняется в гофрированных трубах в запотолочном пространстве.

При отсутствии в помещении подвесных потолков разводка кабелей выполняется в кабельных каналах.

При открытой параллельной прокладке расстояние между проводами и кабелями соединительных линий с силовыми и осветительными проводами и кабелями должны быть не менее 0,5 м.

При пересечении силовых и осветительных сетей кабелями и проводами должны быть выполнены следующие требования: при пересечении незащищенных изолированных проводов с незащищенным или защищенными изолированными проводами с расстоянием между проводами менее 10 мм, то в местах пересечения на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция (резиновая или полихлорвиниловая трубка, концы которой должны выступать на 4-5 мм с каждой стороны перехода).

При пересечении, кабели большей емкости должны прилегать к стене, а меньшей емкости огибать их сверху. Кабели меньшей емкости допускается пропускать под кабелями большей емкости при прокладке их в штробах.

При прокладке кабеля, в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему, радиус изгиба должен составлять не менее семи диаметров кабеля.

Шаг крепления кабеля при горизонтальных прокладках -0,3м, при вертикальных - 0,4 м.

При переходе кабеля с горизонтального хода на вертикальный и наоборот, расстояние от начала изгиба до ближайшей крепежной скобы должно составить 10-15 мм.

При выполнении скрытой проводки в полу и междуэтажных перекрытиях, кабели прокладываются в металлических трубах.

При переходе кабелей через стены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости, кабели прокладываются с помощью кабельных проходок с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости конструкций, через которые она проходит. Кабельные проходки должны иметь сертификат соответствия ГОСТ 53310, подтверждающий время их огнестойкости.

В соответствие с ПУЭ и СП 76.13330.2016 по окончании прокладки кабельных линий и монтажа оборудования, произвести маркировку оконечного оборудования и кабелей в соответствии с кабельным журналом

Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений противопожарных преград (противопожарных стен, перегородок, перекрытий) при прокладке кабельных линий произвести огнеупорной мастикой Огнеза-ГТ производства ООО «Огнеза».

Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ

Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию РФ производится в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Работы по монтажу РФ осуществляются в следующей последовательности:

- выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабельных трасс;

- производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке РФ. Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования РФ и включают в себя следующие виды работ:

- проверка составных частей РФ;

- наладка и настройка элементов РФ (статическая, динамическая);

- комплексная проверка РФ в режимах работы и сдача в эксплуатацию.

Допускается замена части оборудования изделий и материалов, приведенных в спецификациях на аналогичные, имеющие соответствующие эксплуатационные характеристики и сертификаты, при условии сохранения эксплуатационных и надежностных характеристик проектируемой системы в целом.

Данная замена должна быть согласованна с заказчиком и проектной организацией.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на объектах проектом предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (СББТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), медико-техническими требованиями:

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей электрооборудования объекта, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- надписями опасности, навеской предупредительных плакатов;

- использованием индивидуальных средств защиты, находящихся на объекте;

- установкой автоматических выключателей в технологических помещениях здания.

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП III-4-80.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7), СНиП 3.05.06-85.

Размещение и монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим проектом, техническим описанием оборудования и инструкциями по его эксплуатации.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением проектируемого оборудования в помещениях и аппаратных так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- нормируемой освещенностью помещений и оборудования естественным и искусственным светом;

- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системами вентиляции и кондиционирования воздуха;

- ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов);

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- выбором и применением вставок быстродействующих автоматических выключателей защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;

- выбором марок кабеля и способов их прокладки;

- применением для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В для ручного инструмента;

- технологическое оборудование должно быть размещено с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт);

- применением индивидуальных средств защиты (диэлектрических ковриков, различных защитных средств, предохранительных приспособлений и др.);

- размещением оборудования в соответствии с «Гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организацией работы», СанПин 2.2.2.542-96;

- размещением оборудования, выполнением проходов, входов в помещения с электроустановками в соответствии с ПУЭ изд.7, СНиП 3.05.06-85.

Использование электронных элементов в коммутационной схеме, линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Шум, производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь при этом следующими документами:

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные начальником ГлавГосЭнергонадзораМинэнерго СССР 21 декабря 1984 г;

- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусматривается комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

- выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;

- выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;

- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (СП, НПБ);

- устройством заземления проектируемого оборудования;

- максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

Все проектные решения применяемые при проектировании РФ и СЧ, соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, установленным в следующих документах:

- «Положение об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и в организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации» (приложение к приказу Минсвязи России от 24.01.94 № 18);

- «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикация)», М., Недра, 1996;

- «О пожарной безопасности служебных помещений» (приказ Минсвязи России от 30.01.97 № 18);

- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН- 21571»;

- ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ;

- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.

Требования к маркировке

Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации.

Комплект для маркировки и монтажа должен включать в себя дюбели, оцинкованные саморезы, клеммники, наконечники и прочие необходимые для монтажа элементы, и оборудование.

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных табличек с выгравированными на них надписями. Таблички должны быть размещены в левом верхнем углу дверцы щита на расстоянии 20 мм от краев дверцы. Размер таблички 60х40 мм. Надпись в табличке должна содержать номер по схеме.

Маркировку розеток, камер, расширителей, ответвителей, сплиттеров и др. выполнить при помощи самоклеящихся пластиковых этикеток с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями. Размеры этикеток определяются по месту.

Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами (например, пластмассовые шильдики WKM фирмы Weidmuller или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями.