Общие данные

Настоящий раздел «Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония» разработан в рамках работ по капитальному ремонту общеобразовательного учреждения здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32.

Проектная документация разработана на основании:

- исходных данных, выданных Заказчиком;

- технологического задания на капитальный ремонт;

-архитектурно-строительных чертежей с учетом смежных разделов проекта;

- технических условий МГТС;

и в соответствии с требованиями пожарных, строительных, гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации:

- ПП № 87 от 16.02.2008 г. «Составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- ГОСТ 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 380-02-2021-002 от 10.09.2021 г и в соответствии с требованиями пожарных, строительных, гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 134.13330.220 «Cистемы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- ГОСТ 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»;

- Приказ №1089/64-16-669/23 «Приказ Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22 ноября 2023 № 1089/64-16-669/23 «Об утверждении отраслевого стандарта оснащения образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы средствами вычислительной техники, программным обеспечением, оргтехникой, интерактивным оборудованием и организации структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы»;

- ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

1. Краткая характеристика объекта

Объект проектирования представляет собой отдельно стоящее 3-х этажное здание с подвалом.

Здание образовательной организации (школы) рассчитано на 460 мест.

Общая площадь объекта (с учетом коридоров, холлов и шахт, лестничных клеток, тамбуров, шлюзов и т.д.) не менее - 5841,3 м2 (площадь застройки - 2017,7 м2).

Образовательная организация (школа) предусматривает начальную, среднюю и основную ступени обучения:

I (начальное общее образование (1-4 классы)), Начальная школа.

II (основное общее образование (5-9 классы)), Средняя школа.

III (среднее общее образование (10-11 классы)), Старшая школа.

Количество классов - 23.

Наполняемость классов:

1-4 классы – 9 классов по 20 учащихся (180 уч.);

5-9 классы – 10 классов по 20 учащихся (200 уч.);

10-11 классы – 4 класса по 20 учащихся (80 уч.).

Режим работы учреждения: Школа работает в режиме одной учебной смены по 5-ти дневной рабочей неделе. Начало учебных занятий в 8:30. После официального завершения занятий продолжают работать группы продленного дня. Работа всех кружков и секций дополнительного образования заканчивается в 20.00.

Режим работы персонала:

Количество рабочих дней в году – 247.

Режим работы педагогов – односменный (по графику), продолжительностью 8 часов.

Режим работы административного персонала – односменный, продолжительностью 8 часов.

Режим работы медицинских работников – односменный (по графику), продолжительностью 6 часов

Режим работы технического персонала – односменный (по графику), продолжительностью 8 часов.

Режим работы охраны – трехсменный (по графику), продолжительностью 8 часов.

Режим работы МОП – односменный (по графику).

Подключение проектируемого объекта к наружным сетям связи осуществляется согласно техническим условиям МГТС. Проектом предусмотрена прокладка оптического кабеля (ОК) марки ДПТс-нг(А)-HF-12У (1х12) 2,7кН от точки ввода сетей МГТС до помещения серверной. При этом в точке ввода устанавливается оптическая муфта для соединения кабелей (магистрального МГТС и объектового) МОГ TR 4-1х24.

Мероприятия по сохранности существующей телефонной канализации и кабелей оператора связи, указанные в п.5 технических условий МГТС, данным разделом не учитываются. Данные мероприятия учитываются в рамках проектной документации 2-го этапа, рассматривающей благоустройство территории.

2. Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония

Структурированная кабельная система (СКС) предназначена для организации единой информационной инфраструктуры. Это законченная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, отвечающая требованиям соответствующих нормативных документов. СКС экономически выгодна, т.к. создается в расчете на длительную перспективу и исключает необходимость прокладки дополнительных кабелей при изменении требований к системе коммуникаций, при подключении нового и перемещении существующего оборудования.

Локальную информационно-вычислительную сеть (ЛВС) предполагается построить на базе структурированной кабельной системы (СКС). Главным назначением СКС является создание общего «кабельного пространства» и элементов коммутации, как инженерной инфраструктуры здания.

СКС является фундаментом построения современных компьютерных ЛВС. По сравнению с традиционным подходом к созданию кабельной сети предприятия, СКС обладает следующими преимуществами:

- согласованность всех компонентов СКС по электротехническим и механическим параметрам;

- максимальная гибкость в размещении сетевого оборудования в любой точке кабельной системы;

- возможность централизованного контроля и администрирования всей кабельной системы;

- структурная избыточность кабельной системы позволяет оперативно добавить или переместить рабочую станцию и любое сетевое оборудование;

- независимость от типа подключаемого оборудования.

Полное соответствие всех компонентов СКС международным стандартам гарантирует работоспособность системы при использовании сетевого оборудования любого производителя.

В соответствии с международным стандартом на кабельные системы коммерческих зданий ISO/IEC 11801, комплекс СКС представляет собой иерархическую кабельную систему, объединяющую отдельные структурные подсистемы здания или группы зданий. Элементами СКС являются кабели, кросс-панели и монтажные шкафы, соединительные кабели и разъемы, модульные гнезда, информационные розетки и вспомогательное оборудование.

Все элементы СКС образуют единую систему, использующую общую среду передачи данных, и эксплуатируются в соответствии с правилами выбранной СКС. В дальнейшем, при изменении конфигурации сети или перемещении сетевого оборудования внутри здания, в СКС достаточно будет сделать соответствующую перекоммутацию цепей на кросс-панелях центрального коммутационного узла.

Топология проектируемой СКС

В данном проекте для построения СКС здания предлагается структура системы, включающая в себя следующие подсистемы:

- кабельная подсистема сегмента СКС;

- подсистема рабочего места;

- административная подсистема;

Кабельная подсистема сегмента СКС.

Кабельную подсистему можно условно разделить на две составляющие: магистральная кабельная подсистема и горизонтальная кабельная подсистема.

Горизонтальная кабельная подсистема имеет топологию типа «звезда» с этажными распределителями в качестве точек коммутации. Эта подсистема состоит из информационных розеток (точек подключения рабочих мест) и стационарных кабелей, соединяющих эти розетки с кроссовым оборудованием в этажных шкафах СКС.

Горизонтальная кабельная подсистема в данном проекте представлена кабелями, проложенными от главного коммутационного центра (шкаф ТШ в пом. 118 помещение серверной) до телекоммуникационных шкафов обеспечивающих подключение удаленных рабочих мест и до точек непосредственного подключения рабочих мест пользователей.

Подсистема рабочего места — состоит из соединительных шнуров (патч-кордов), обеспечивающих подключение компьютерного оборудования или телефонов к информационным розеткам горизонтальной подсистемы.

Размещение рабочих мест выполнить в соответствии с технологическими заданиями (ТХ).

Розетки установить в следующих зонах:

- в учебных классах предусмотреть 2 порта у рабочего стола преподавателя

- в учебных классах предусмотреть 2 порта для подключения специальной интерактивной панели

- в административных кабинетах предусмотреть 2 порта для каждого рабочего места согласно технологического задания.

- в кабинете информатики предусмотреть по 2 порта возле каждого стола обучающегося согласно технологического задания.

- предусмотреть подключение рабочих мест в многофункциональном пространстве (актовый зал) согласно технологического задания.

- предусмотреть информационные розетки для подключения школьных информаторов, интерактивных панелей, информационных экранов согласно расстановке оборудования на этажах по технологическому заданию.

- предусмотреть информационные порты СКС для подключения оргтехники (принтер, сканер, копир, проектор) и телефонных аппаратов SIP технологического задания (ТХ).

- предусмотреть устройство USB и HDMI розеток в учебных классах для подключения специальных интерактивных панелей, рабочего места учителя.

- предусмотреть 2 порта СКС, розетки USB и HDMI на выносных рабочих местах на 2-м и 3-м этажах согласно технологического задания.

- предусмотреть устройство информационных портов СКС, USB и HDMI розеток в многофункциональном пространстве (актовый зал) согласно технологического задания.

- предусмотреть кабельные линии для подключения IP-видеокамер согласно проектируемого плана размещения видеокамер.

- предусмотреть кабельные линии для подключения точек доступа СКУД согласно проектируемого плана размещения сетевых контроллеров СКУД.

- предусмотреть информационные розетки для подключения Wi- Fi точек доступа в учебных классах, коридорах и вестибюле здания. ИР для ТД устанавливаются на высоте не ниже 2.2 м.

Для обеспечения устойчивой работы системы предусмотреть питание сетевого оборудования от источника бесперебойного питания.

Административная подсистема — состоит из кроссового оборудования, установленного в этажных шкафах, с помощью которого производится коммутация цепей, организуется требуемая конфигурация кабельной подсистемы и подключается необходимое активное оборудование.

Горизонтальная кабельная подсистема сегмента СКС выполняется в соответствии со спецификациями стандартов EIA/TIA-568А, 569 и ISO/IEC 11801.

В проекте используется кабельная продукция и пассивное оборудование СКС производства компаний ДКС, ЦМО, Паритет, сертифицированных в России и обеспечивающих соответствующие гарантии на установленное оборудование.

В качестве среды передачи данных используется 4-х парный кабель из неэкранированных витых пар (UTP) категории 5е с волновым сопротивлением 100 Ом и поперечным сечением 24 AWG. Максимально допустимая длина кабеля сетевого сегмента – 90 м.

В качестве соединителей UTP кабелей используются 8-ми контактные модули типа RJ-45. Разводка кабеля в патч-панелях, розетках рабочих мест и вилках UTP кабелей выполнена по монтажной схеме T568В.

Максимально допустимая длина соединительных шнуров (патч-кордов) для центрального 6 м, для рабочих мест – 3.

При монтаже горизонтальной подсистемы СКС используется кабель ParLan U/UTP cat 5e 4х2х0,52 нг(А)-LSLTx (неэкранированная витая пара) категории 5е. До каждого рабочего места прокладывается от одного до трех кабелей.

Патч-панели коммутационного узла входят в административную подсистему СКС и служат для коммутации портов рабочих мест с портами активного компьютерного или телефонного оборудования при помощи соединительных шнуров (патч-кордов).

Проектом предусмотрены закладные устройства и кабельная канализация для прокладки распределительных сетей.

Для вертикальной прокладки кабелей предусмотрено устройство слаботочных стояков с обслуживаемыми нишами.

Для горизонтальной прокладки кабелей предусмотрена система магистральных кабелепроводов. В качестве кабелепроводов используются металлические лотки за подвесными потолками. Лотки закреплены к стенам и перекрытиям помещений с помощью полок и подвесов.

В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и пр.) используются закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделываются на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не допуская углов поворота на открытых участках стен, в исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить скрыто в конструкции стены.

Спуски к информационным розеткам в гофрированных трубах 16мм для одного кабеля и 20мм для 2 кабелей. Для ввода кабелей в помещения пробиваются отверстия от 30 до 55 мм.

В соответствии с письмом ДИОМ Исх-14665/25 от 10.06.2025, проектом предусмотрены резервные закладные трубы во все учебные классы для обеспечения возможности последующей прокладки кабелей камер видеонаблюдения проведения единого государственного экзамена (не менее 1-ой трубы на каждый учебный класс, позволяющей проложить в ней не менее 3-х кабелей типа UTP). Предусмотрена труба гладкая ПВХ, д=32мм.

Магистральная подсистема здания:

Кабельные линии магистральной подсистема здания прокладываются межу шкафами многомодовым оптическим кабелем ОКРАнг(А)-LSLTx-Д-12OM3(Б)-0,8, допускающим длину линии до двух километров. Оптические кабельные линии обеспечивают резервирование подключений.

Подсистема рабочих мест.

Типовое рабочее место оборудуется информационной розеткой с двумя портами типа RJ-45, а также розетками компьютерного электропитания (в данном разделе не проектируются).

Информационные розетки, розетки компьютерного электропитания устанавливаются вблизи каждого рабочего места.

Соединение портов информационной розетки точки подключения с оборудованием рабочего места осуществляется стандартными коммутационными шнурами (патч-кордами) длиной до 3-х метров. Данным проектом предусматриваются.

Планы размещения точек подключения компьютерного и телефонного оборудования СКС показаны на листах графической части данного проекта.

Административная подсистема

Кроссовое и активное оборудование в центрах коммутации СКС монтируется в телекоммуникационные шкафы производства фирмы «ЦМО».

СКС является физической средой транспортной информационной сети. Логической средой является активное оборудование пакетной коммутации для коммутации траффика от пользователей.

В данном проекте для реализации доступа пользователей к общим ресурсам сети используется единая система на базе коммутаторов.

В качестве телефонного аппарата ТА используется IP-телефон VP-20P (Eltex), работающий в стеке TCP/IP по протоколу SIP. Телефонные аппараты устанавливаются в кабинетах администрации, помещение охраны, библиотеке, обеденном зале, комнате инструктора, кабинете учителей, в венткамерах и ИТП.

Местная телефонная связь обеспечивается установкой IP-АТС SMG-500 (Eltex), поддерживает до 250 SIP абонентов с опциональным расширением до 500 SIP абонентов. Выход на ТфОП производится через подключение к сети провайдера интернет на основе SIP протокола с использованием существующих линий связи учтенных в проекте внешних сетей связи.

Места установки, перечисленного выше оборудования, схема принципиальная, представлены в графической части настоящей проектной документации.

4. Заземление и электропитание

Заземление оборудования и устройств СКС, ЛВС, ТФ должно выполняться в соответствии с требованиями СП 76.13130.2016, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей и настоящей документации. Монтаж заземляющих проводников выполняется в соответствии с требованиями «Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках» СН 102-76, пособие РД-78.145-93. часть вторая, глава четырнадцатая.

Заземление или зануление приборов СКС, ЛВС, ТФ производится от заземляющих устройств, сопротивлением не более 4Ом.

Все оборудование и элементы ТШ в ТШ должны быть заземлены на шину заземления ТШ отдельными проводниками. Шина заземления каждого ТШ должна быть соединена с ГЗШ отдельными проводниками).

В цепи заземляющих и нулевых проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Присоединение заземляющих и нулевых проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением, в соответствии с ПУЭ.

Электропитание оборудования ЛВС школы в шкафу ТШ1 осуществляется с применением источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА, стоечного исполнения, 220 В.

Расчет времени работы системы от источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА:

| Список подключаемых устройств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Потребляемая мощность, кВт |
| SW1 | Коммутатор доступа 24 | 0,81 |
| SW2 | Коммутатор доступа 24 | 0,81 |
| SW3 | Коммутатор 48 (ЛВС школы, каб.Информатики) | 0,19 |
| SW4 | Коммутатор 48 (ЛВС школы) | 0,09 |
| SW5 | Коммутатор 48 (ЛВС школы) | 0,09 |
| SW6 | Коммутатор 48 (ЛВС школы) | 0,09 |
| SW7 | Коммутатор 48 (ЛВС школы) | 0,09 |
| SW8 | Коммутатор 48 (СОТ) | 1,20 |
| SW9 | Коммутатор 24 (СОТ) | 0,81 |
| SW10 | Коммутатор 24 (СКУД) | 0,07 |
| АТС | IP-АТС | 0,04 |
| HDR1 | Сервер СТН | 0,50 |
|  | Итого: | 4,79 |

Расчет:

| Емкость массива АКБ (Ач) | Напряжение на массиве АКБ (В) | Мощность нагрузки (Вт) | Время автономной работы, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 144 | 12 | 4790 | 0,3 |

Электропитание оборудования ЛВС школы в шкафу ТШ2 осуществляется с применением источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА, стоечного исполнения, 220 В.

Расчет времени работы системы от источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА:

| Список подключаемых устройств |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование | Потребляемая мощность, кВт |
| SW1 | Коммутатор доступа 24 | 0,81 |
| SW2 | Коммутатор 48 (ЛВС школы) | 0,09 |
| SW3 | Коммутатор 48 (ЛВС школы) | 0,09 |
| SW4 | Коммутатор 48 (СОТ) | 1,20 |
| SW5 | Коммутатор 24 (СОТ) | 0,81 |
| SW6 | Коммутатор 24 (СКУД) | 0,07 |
|  | Итого: | 3,07 |

Расчет:

| Емкость массива АКБ (Ач) | Напряжение на массиве АКБ (В) | Мощность нагрузки (Вт) | Время автономной работы, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 144 | 12 | 3070 | 0,45 |

Электропитание оборудования МЭШ (Сервер МЭШ, маршрутизатор МЭШ, коммутатор ядра МЭШ) осуществляется от ИБП МЭШ (оставляется силами ДИТ в кол-ве 1 шт.).

Подключение к системе электропитания и заземление оборудования СКС, ЛВС, ТФ осуществляется в соответствии с заданием на подключение.

Электропитание устройств слаботочных систем осуществляется от силового щита. Все работы по обеспечению системы электропитанием 220В/50Гц за исключением подключения силового кабеля в щитах управления выполняются по проекту внутреннего электрооборудования.

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями «Электротехнические устройства» - СП 76.13330.2016.

5. Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ

Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию СКС, ЛВС, ТФ производится в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Работы по монтажу СКС, ЛВС, ТФ осуществляются в следующей последовательности:

- выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабельных трасс;

- производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке СКС, ЛВС, ТФ;

Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования СКС, ЛВС, ТФ и включают в себя следующие виды работ:

- проверка составных частей СКС, ЛВС, ТФ;

- наладка и настройка элементов СКС, ЛВС, ТФ (статическая, динамическая);

- комплексная проверка СКС, ЛВС, ТФ в режимах работы и сдача в эксплуатацию.

Допускается замена части оборудования изделий и материалов, приведенных в спецификациях на аналогичные, имеющие соответствующие эксплуатационные характеристики и сертификаты, при условии сохранения эксплуатационных и надежностных характеристик проектируемой системы в целом. Данная замена должна быть согласованна с заказчиком и проектной организацией.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на объектах проектом предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (СББТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), медико-техническими требованиями:

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей электрооборудования объекта, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- надписями опасности, навеской предупредительных плакатов;

- использованием индивидуальных средств защиты, находящихся на объекте;

- установкой автоматических выключателей в технологических помещениях здания.

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП III 4-80.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7), СНиП 3.05.06-85.

Размещение и монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим проектом, техническим описанием оборудования и инструкциями по его эксплуатации.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением проектируемого оборудования в помещениях и аппаратных так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- нормируемой освещенностью помещений и оборудования естественным и искусственным светом;

- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системами вентиляции и кондиционирования воздуха;

- ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов);

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- выбором и применением вставок быстродействующих автоматических выключателей защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;

- выбором марок кабеля и способов их прокладки;

- применением для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В для ручного инструмента;

- технологическое оборудование должно быть размещено с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт);

- применением индивидуальных средств защиты (диэлектрических ковриков, различных защитных средств, предохранительных приспособлений и др.);

- размещением оборудования, выполнением проходов, входов в помещения с электроустановками в соответствии с ПУЭ изд.7, СП 76.13130.2016.

Использование электронных элементов в коммутационной схеме, линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарно-гигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Шум, производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь при этом следующими документами.

6. Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусматривается комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

- выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;

- выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;

- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (СП, НПБ);

- устройством заземления проектируемого оборудования;

- максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

Все проектные решения применяемые при проектировании РФ и СЧ, соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, установленным в следующих документах:

- «Положение об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и в организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации» (приложение к приказу Минсвязи России от 24.01.94 № 18);

- «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикация)», М., Недра, 1996;

- «О пожарной безопасности служебных помещений» (приказ Минсвязи России от 30.01.97

№18);

- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН-21571»;

- ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ;

- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.

7. Требования к маркировке

Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с

требованиями, изложенными в проектной документации.

Комплект для маркировки и монтажа должен включать в себя дюбели, оцинкованные саморезы, клеммники, наконечники и прочие необходимые для монтажа элементы, и оборудование.

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных табличек с выгравированными на них надписями. Таблички должны быть размещены в левом верхнем углу дверцы щита на расстоянии 20 мм от краев дверцы. Размер таблички 60х40 мм. Надпись в табличке должна содержать номер по схеме.

Маркировку розеток, камер, расширителей, ответвителей, сплиттеров и др. выполнить при помощи самоклеящихся пластиковых этикеток с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями. Размеры этикеток определяются по месту.

Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами (например, пластмассовые шильдики WKM фирмы Weidmuller или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями