Текстовая часть

Раздел «Система контроля и управления доступом» в рамках работ по «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

Архитектурно-строительных чертежей;

Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

- ГОСТ Р 21.1703 - 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

- ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 52860-2007. Технические средства физической защиты. Общие технические требования;

- Р 078-2019 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- ГОСТ Р 31565 - 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Система контроля и управления доступом (СКУД).

Проектом предусматриваются следующие виды систем:

- система контроля и управления доступом;

Присоединение объекта к сети системы контроля и управления доступом производится в следующем объёме:

Количество точек доступа – 28 шт.

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для решения следующих задач:

- защита материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте;

- автоматическое выявление попыток несанкционированного доступа в зоны и помещения, оборудованные СКУД;

- организация, в соответствии с алгоритмами, входа и выхода сотрудников и посетителей на объект с соблюдением уровней доступа.

Проектом предусматривается установка СКУД на входы в здание, а также в помещения узлов связи (серверные) и комнату охраны. Вход в здание осуществляется по карте доступа, выдаваемой администратором сети безопасности.

СКУД обеспечивает:

- свободный проход авторизованных пользователей (администрации или сотрудников охраны) в помещения с ограниченным правом доступа;

- учет и контроль доступа в помещения с ограниченным правом доступа;

- автоматическую разблокировку выходов при пожаре и ручную разблокировку выходов из помещений с помощью пультов дистанционного управления;

- возможность блокировки проходов при попытке нападения.

В состав СКУД входят следующие элементы:

-	устройства идентификации (идентификаторы и считыватели);

-	устройства контроля и управления доступом (контроллеры);

-	устройства центрального управления (компьютер, сервер);

-	бесконтактные карты доступа;

-	устройства исполнительные (замки);

Все оборудование, предусмотренное документацией, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и пожарной безопасности. Монтажная организация перед монтажом обязана проверить срок действующих сертификатов.

СКУД является интегрированной системой безопасности. АРМ (учтен разделом 708/П-24-АНО-СПС).

Функциональные возможности СКУД:

- Контроллеры СКУД поддерживают протокол OSDP для подключения считывателей;

- Контроллеры СКУД поддерживают работу без выделенного сервера, обеспечивая при этом межконтроллерное взаимодействие;

- СКУД поддерживает кластерную работу, при которой в каждом контроллере кластера (группы) хранится полная информация о пользователях, событиях и конфигурации системы;

- СКУД не имеет единой точки отказа и функционирует по децентрализованному принципу. Выход из строя любого элемента системы не нарушает работоспособность всей системы, в системе сохраняются возможности создания новых пользователей и просмотра журнала событий;

- СКУД поддерживает резервирование интерфейсных линий между контроллером СКУД и периферией точки доступа. В случае выхода из строя контроллера или потери связи от ТД до контроллера, управление ТД переходит на резервный контроллер.

- СКУД обеспечивает работу пользователей через web интерфейс, не требующей установки специализированного программного обеспечения;

- СКУД поддерживает интеграция с системой охранной сигнализации на уровне контроллеров без применения отдельного ПО, функционал интеграции обеспечивает постановку/снятие охранных зон со считывателей СКУД.

При подаче сигнала от блока РМ-1 на сетевые контроллеры (блоки РМ-1 учены в  разделе 708/П-24-АНО-СПС) питание электромагнитного снимается и все двери оборудованные СКУД автоматически разблокируются.

При чрезвычайной ситуации, для экстренного открытия электромагнитных замков изнутри, предусмотрены кнопки аварийного выхода.

Устройства СКУД видеодомфонной связи, устанавливаемые на калитках и воротах ограждения предусматриваются по проекту благоустройства территории.

Кабельные линии СКУД

Кабельная сеть выполняется кабелями производства кабельного завода ООО «СегментЭнерго»:

- Линии питания выполняются кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,0;

- Линии от сетевых контроллеров к извещателям охранным магнитоконтактным выполняются кабелями КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5;

- Линии от сетевых контроллеров к кнопкам выхода выполняются кабелями КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,5;

- Линии от сетевых контроллеров к электромагнитным замкам и кнопкам аварийной разблокировки дверей выполняются кабелями КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,0;

- Линии от сетевых Web-контроллеров к считывателям выполняются кабелями СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52;

- Линии подключения домофонов (учтены в разделе 708/П-24-АНО-СКС) выполняются кабелем СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52;

- Линии подключения контроллеров к коммутаторам в телекоммуникационных шкафах (учтены в разделе 708/П-24-АНО-СКС) выполняются кабелем СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4х2х0,52.

Электропитание и заземление

Система контроля и управления доступом относится к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;

- резервный источник – аккумуляторные батареи 12 В.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

Для обеспечения безопасности людей, все электрооборудование системы должно быть надежно заземлено, в соответствии с требованиями ПУЭ, Монтаж заземляющих устройств необходимо выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 и других действующих нормативных документов.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме "Тревога".

Аккумуляторные батареи устанавливаются в корпусах сетевых контроллеров.

Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ

Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию СКУД производится в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Работы по монтажу СКУД осуществляются в следующей последовательности:

- выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабельных трасс;

- производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке СКУД.

Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования СКУД и включают в себя следующие виды работ:

- проверка составных частей СКУД;

- наладка и настройка элементов СКУД (статическая, динамическая);

- комплексная проверка СКУД в режимах работы и сдача в эксплуатацию.

Допускается замена части оборудования изделий и материалов, приведенных в спецификациях на аналогичные, имеющие соответствующие эксплуатационные характеристики и сертификаты, при условии сохранения эксплуатационных и надежностных характеристик проектируемой системы в целом.

Данная замена должна быть согласованна с заказчиком и проектной организацией.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на объектах проектом предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (СББТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), медико-техническими требованиями:

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей электрооборудования объекта, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- надписями опасности, навеской предупредительных плакатов;

- использованием индивидуальных средств защиты, находящихся на объекте;

- установкой автоматических выключателей в технологических помещениях здания.

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП III-4-80.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7), СНиП 3.05.06-85.

Размещение и монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим проектом, техническим описанием оборудования и инструкциями по его эксплуатации.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением проектируемого оборудования в помещениях и аппаратных так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- нормируемой освещенностью помещений и оборудования естественным и искусственным светом;

- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системами вентиляции и кондиционирования воздуха;

- ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов);

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- выбором и применением вставок быстродействующих автоматических выключателей защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;

- выбором марок кабеля и способов их прокладки;

- применением для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В для ручного инструмента;

- технологическое оборудование должно быть размещено с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт);

- применением индивидуальных средств защиты (диэлектрических ковриков, различных защитных средств, предохранительных приспособлений и др.);

- размещением оборудования в соответствии с «Гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организацией работы», СанПин 2.2.2.542-96;

- размещением оборудования, выполнением проходов, входов в помещения с электроустановками в соответствии с ПУЭ изд.7, СНиП 3.05.06-85.

Использование электронных элементов в коммутационной схеме, линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Шум, производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь при этом следующими документами:

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные начальником ГлавГосЭнергонадзораМинэнерго СССР 21 декабря 1984 г;

- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусматривается комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

- выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;

- выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;

- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (СП, НПБ);

- устройством заземления проектируемого оборудования;

- максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

Все проектные решения применяемые при проектировании РФ и СЧ, соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, установленным в следующих документах:

- «Положение об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и в организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации» (приложение к приказу Минсвязи России от 24.01.94 № 18);

- «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикация)», М., Недра, 1996;

- «О пожарной безопасности служебных помещений» (приказ Минсвязи России от 30.01.97 № 18);

- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН- 21571»;

- ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ;

- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.

Требования к маркировке

Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации.

Комплект для маркировки и монтажа должен включать в себя дюбели, оцинкованные саморезы, клеммники, наконечники и прочие необходимые для монтажа элементы, и оборудование.

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных табличек с выгравированными на них надписями. Таблички должны быть размещены в левом верхнем углу дверцы щита на расстоянии 20 мм от краев дверцы. Размер таблички 60х40 мм. Надпись в табличке должна содержать номер по схеме.

Маркировку розеток, камер, расширителей, ответвителей, сплиттеров и др. выполнить при помощи самоклеящихся пластиковых этикеток с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями. Размеры этикеток определяются по месту.

Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами (например, пластмассовые шильдики WKM фирмы Weidmuller или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями.