Общие данные

Раздел «Система охранного телевидения» в рамках работ по «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

Задания на разработку проектной документации;

Архитектурно-строительных чертежей;

Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования».

- ГОСТ Р 21.1703 - 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

- ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 52860-2007. Технические средства физической защиты. Общие технические требования;

- Р 078-2019 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»;

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

- ГОСТ Р 31565 - 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

Система охранного телевидения

Проектом предусматриваются следующие виды систем:

- система охранного телевидения.

Присоединение объекта к сети охранного телевидения производится в следующем объёме:

Количество наружных видеокамер – 37 шт.;

Количество внутренних видеокамер – 63 шт.

СОТ предназначена для обеспечения визуального контроля и оценки обстановки в коридорах и технологических помещениях, главных и запасных входах.

СОТ также предназначена для круглосуточной цифровой видеорегистрации и дальнейшего просмотра (анализа) видеоинформации.

СОТ обеспечивает:

- наблюдение за охраняемыми помещениями;

- возможность круглосуточной работы;

- цифровую видеорегистрацию всей видеоинформации, или по заданному алгоритму;

- видеорегистрацию полноэкранных изображений со всех телекамер системы;

- режим записи каждого канала не менее 25 к/с c разрешением 2Мп;

- срок хранения видеоархива – не менее 30 календарных дней.

Расчет хранения данных:

| Кол-во | Кодек | Разрешение камеры | Частота кадров | Сложность сцены | Рекомендуемый битрейт | Кол-во дней | Пропускная способность для камер | Глубина архива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 шт. | Н.264 | 2 МР | 25 к/с | средняя | 4096 | 30 | 408 Мб/с | 147,3 Тб |

Согласно расчету принят защищенный архив RAID 6, массив объемом 162ТБ (полезный объем 147,3ТБ)

Согласно утвержденному Регламенту Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы от 31.07.2015 №64-16-241/15 проектируемая система видеонаблюдения передает сведения в единую информационную систему ЕЦХД. Места расположения камер видеонаблюдения согласованы с ГКУ «Московский центр развития социальных технологий». Применяемые модели камер и видеосерверов выбраны согласно с рекомендациями ДИТ.

В состав СОТ входят:

- внутренние купольные IP-видеокамеры антивандальные, со встроенным микрофоном «RVi-2NCD2489 (2.8-12)», в т.ч. для установки в помещении кабинета информатики и спортивного зала;

- уличные IP-видеокамеры «RVi-2NCT2489 (2.8-12)»;

- видеосервер «RV-SE2700 (Сборка 27619)»;

- сетевые коммутаторы «RVi-2NSM48G-4SP» и «RVi-2NSM24G-4SP rev.2»;

- рабочая станция «RV-WS0320 (Сборка 27619)».

Размещение видеокамер выполнено таким образом, чтобы обеспечить просмотр оперативной обстановки в следующих зонах:

- входные группы;

- лестницы;

- коридоры, вестибюль (зона ожидания), рекреации;

- гардероб;

- помещения кухни (пищеблока);

- обеденный зал;

- актовый зал;

- спортивный, гимнастический зал (антивандальное исполнение);

- помещения библиотеки;

- кабинет информатики (со встроенным микрофоном);

- фасады здания (территория, прилегающая к зданию школы).

Для просмотра видеоизображения от всех видеокамер и видеоархива проектом предусмотрена рабочая станция «RV-WS0320 (Сборка 27619)». На рабочее место оператора (комната охраны в пом. 103) устанавливается четыре 27" LCD монитора «RVi-M27P». Видеосигналы от видеосервера до монитора передаются через кабель HDMI интерфейса.

Центральное оборудование СОТ монтируется в 19” шкафы ТШ, которые расположены в серверной 1-го этажа (пом. 118) и серверной 3-го этажа (пом. 323). Шкафы учтены разделом 708/П-24-АНО-СКС.

Указания по монтажу СОТ

Перед монтажом все оборудование должно пройти входной контроль.

Прокладку проводов и кабелей следует выполнять в соответствии с ПУЭ. Кабельные вводы в оборудование СОТ должны обеспечивать прочное и постоянное уплотнением кабеля.

Вводы гибких кабелей должны быть без острых кромок. При изгибе кабеля по оси ввода в любом направлении до 90 град. радиус закругления ввода должен быть таким, чтобы радиус изгиба кабеля в месте входа был не менее 4 максимально допустимого диаметра кабеля для данного ввода.

При всех случаях прохода проводов и кабелей сквозь стены, провод или кабель прокладывать с заделкой отверстий негорючим материалом на всю толщину строительной конструкции.

Расстояние между кабелями системы охранного телевидения и электрическими проводами, и кабелями осветительной и силовой сетей помещений должно быть не менее 0,5м.

При прокладке кабелей для подключения оборудования оставлять запасы длин не менее 1м.

Кабели проложить в кабельных лотках, предусматриваемых по разделу 708/П-24-АНО-СКС. Ответвления от лотков выполнить в гофрированных трубах диаметром 16 мм.

Кабельные линии СОТ

Линии передачи видеосигнала выполняются кабелем типа «витая пара» СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx 4×2×0,52 категории 5е производства ООО «СегментЭнерго». Кабельные линии от телекоммуникационных шкафов до видеокамер учтены в разделе 708/П-24-АНО-СКС.

Кабельные линии системы охранного телевидения по наружным стенам прокладываются в атмосферостойких гофрированных трубах диаметром 16 мм. Крепление гофрированной ПВХ трубы с кабелем к ж/б конструкциям осуществляется держателями при помощи дюбелей и саморезов.

Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений противопожарных преград (противопожарных стен, перегородок, перекрытий) при прокладке кабельных линий произвести огнеупорной мастикой Огнеза-ГТ производства ООО «Огнеза».

Электропитание и заземление СОТ

Электропитание системы осуществляется от однофазной промышленной сети ~220В, 50Гц, при колебаниях напряжения в пределах от –15% до +10% и частоты ±1Гц от распределительного щита ЩЭ.

Заземление оборудования выполняется третьей жилой питающего кабеля к контуру заземления или заземляющей магистрали. Максимально допустимое значение сопротивления заземляющих устройств 4 Ом.

Электропитание шкафа ТШ1 осуществляется с применением источника бесперебойного питания «ИДП-1-1/1-6-220-ТА», стоечного исполнения, 230 В.

Расчет времени работы системы от источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА (учтен в разделе 708/П-24-АНО-СКС):

| Емкость массива АКБ (Ач) | Напряжение на массиве АКБ (В) | Мощность нагрузки (Вт) | Время автономной работы, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 144 | 12 | 4710 | 0,3 |

Электропитание шкафа ТШ2 осуществляется с применением источника бесперебойного питания «ИДП-1-1/1-6-220-ТА», стоечного исполнения, 230 В.

Расчет времени работы системы от источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА (учтен в разделе 708/П-24-АНО-СКС):

| Емкость массива АКБ (Ач) | Напряжение на массиве АКБ (В) | Мощность нагрузки (Вт) | Время автономной работы, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 144 | 12 | 3140 | 0,44 |

Предусматриваемые источники бесперебойного питания обеспечивают работу оборудования в течении 30 минут с момента отключения основного источника электропитания.

Для обеспечения бесперебойного электропитания оборудования АРМ оператора СОТ устанавливаемого в помещении охраны данным разделом предусмотрена установка источника бесперебойного питания «QPS-LIS-D-1500-TRI».

Расчет времени работы АРМ от источника бесперебойного питания:

| Мощность нагрузки, Ватт | Напряжение на массиве АКБ (В) | Емкость массива АКБ, А/ч | Время автономной работы, час |
| --- | --- | --- | --- |
| 350 | 12 | 16 | 0,51 |

В качестве устройства молниезащиты для уличных камер видеонаблюдения будут использоваться устройства защиты от импульсных перенапряжений и помех грозозащита «RVi-1NSP10-1GP» и «RVi-1NSP20-24GP».

Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ

Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию СОТ производится в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Работы по монтажу СОТ осуществляются в следующей последовательности:

- выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабельных трасс;

- производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке СОТ.

Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования СОТ и включают в себя следующие виды работ:

- проверка составных частей СОТ;

- наладка и настройка элементов СОТ (статическая, динамическая);

- комплексная проверка СОТ в режимах работы и сдача в эксплуатацию.

Допускается замена части оборудования изделий и материалов, приведенных в спецификациях на аналогичные, имеющие соответствующие эксплуатационные характеристики и сертификаты, при условии сохранения эксплуатационных и надежностных характеристик проектируемой системы в целом.

Данная замена должна быть согласованна с заказчиком и проектной организацией.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на объектах проектом предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (СББТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), медико-техническими требованиями:

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей электрооборудования объекта, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- надписями опасности, навеской предупредительных плакатов;

- использованием индивидуальных средств защиты, находящихся на объекте;

- установкой автоматических выключателей в технологических помещениях здания.

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП III-4-80.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7), СНиП 3.05.06-85.

Размещение и монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим проектом, техническим описанием оборудования и инструкциями по его эксплуатации.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением проектируемого оборудования в помещениях и аппаратных так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- нормируемой освещенностью помещений и оборудования естественным и искусственным светом;

- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системами вентиляции и кондиционирования воздуха;

- ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов);

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- выбором и применением вставок быстродействующих автоматических выключателей защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;

- выбором марок кабеля и способов их прокладки;

- применением для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В для ручного инструмента;

- технологическое оборудование должно быть размещено с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт);

- применением индивидуальных средств защиты (диэлектрических ковриков, различных защитных средств, предохранительных приспособлений и др.);

- размещением оборудования в соответствии с «Гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организацией работы», СанПин 2.2.2.542-96;

- размещением оборудования, выполнением проходов, входов в помещения с электроустановками в соответствии с ПУЭ изд.7, СНиП 3.05.06-85.

Использование электронных элементов в коммутационной схеме, линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Шум, производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь при этом следующими документами:

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные начальником ГлавГосЭнергонадзораМинэнерго СССР 21 декабря 1984 г;

- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусматривается комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

- выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;

- выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;

- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (СП, НПБ);

- устройством заземления проектируемого оборудования;

- максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

Все проектные решения применяемые при проектировании РФ и СЧ, соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, установленным в следующих документах:

- «Положение об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и в организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации» (приложение к приказу Минсвязи России от 24.01.94 № 18);

- «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикация)», М., Недра, 1996;

- «О пожарной безопасности служебных помещений» (приказ Минсвязи России от 30.01.97 № 18);

- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН- 21571»;

- ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ;

- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.

Требования к маркировке

Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации.

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных табличек с выгравированными на них надписями. Таблички должны быть размещены в левом верхнем углу дверцы щита на расстоянии 20 мм от краев дверцы. Размер таблички 60х40 мм. Надпись в табличке должна содержать номер по схеме.

Маркировку розеток, камер, расширителей, ответвителей, сплиттеров и др. выполнить при помощи самоклеящихся пластиковых этикеток с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями. Размеры этикеток определяются по месту.

Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами (например, пластмассовые шильдики WKM фирмы Weidmuller или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями.