Пояснительная записка

Раздел «Система коллективного приема телевидения» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

- Задания на разработку проектной документации;

- Архитектурно-строительных чертежей;

- Технических условий на радиофикацию и оповещение о ЧС, радиоканальную (объектовую) систему передачи извещений (РСПИ (ОСПИ)) о пожаре на "Пульт 01", систему кабельного телевидения №1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025 года, выданных ЕТЦ ООО "Корпорация ИнформТелеСеть";

- Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

- СП 251.1325800.2016 «Здания образовательных организаций»

- ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний.»

- ГОСТ Р 21.1703 - 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

- ГОСТ Р 31565 - 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

- ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание.

- Технические условия (ТУ) №1118 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2024 от 05.08.2024 года.

Система коллективного приема телевидения

Проектом предусматриваются следующие виды систем:
- Система коллективного приема телевидения.
Количество абонентов сети:
- 11 шт.

Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

Проектируемая антенна ДМВ диапазона устанавливается на мачту МА50, предусмотренную в разделе 708/П-24-АНО-РФ.

Направление приемной антенны выполняется на ТБ «Останкино». При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений.

Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении серверной на 1-м этаже объекта устанавливается «Мини ГС» (ГС) производства ООО “Корпорация ИнформТелеСеть» (шкаф размером 600х450х200мм).

В базовой СКТ обеспечивается прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 (в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);

- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 (в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).

От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС прокладывается коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

На входе ГС обеспечивается уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

С выхода ГС подается сигнал в распределительную сеть.

Распределительная сеть (РС).

В РС сеть подается сигнал от ГС.

РС проектируемой СКТ обеспечивает распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

РС проектируемой СКТ выполняется на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей с нижней разводкой.

На каждом этаже в слаботочной нише CC устанавливается абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбрано из условия: один отвод - ОДИН абонент.

Обеспечивается Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003 - не менее 22 дБ.

Выполнен расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом:

- уровень сигнала на выходе ГС принят 103/109 дБмкВ.

- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей находится в пределах 72-84 дБмкВ.

- обеспечивается технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.

Магистральные кабели прокладываются в слаботочных отсеках и по кабельным лоткам, предусмотренным в разделе 708/П-24-АНО-СКС.

Абонентская распределительная сеть (АРС).

В АРС предусматривается 11 абонентов системы коллективного приема телевидения.

В АРС подается сигнал от абонентского ответвителя.

АРС проектируемой СКТ выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

Размещение абонентских розеток выполнено в соответствии с заданием на проектирование и с разделом ТХ (применяются розетки оконечные, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

Абонентские розетки размещаются в следующих помещениях:

- комната охраны с диспетчерским пунктом (103);

- вестибюль (102);

- кабинет врача (129);

- кабинет с рабочим пространством для учителей (116);

- административный кабинет (211);

- кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом (237);

- коридор с рекреацией (204);

- коридор с рекреацией (221);

- административный кабинет (309);

- коридор с рекреацией (303);

- комната инструктора (326).

Уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки находится в пределах 60-80 дБмкВ.

Около абонентских ТВ розеток устанавливаются абонентские ТВ приемники с возможностью приема каналов в формате DVB/T2, предусмотренные разделом ТХ.

Магистральные кабели прокладываются:

-  в слаботочных отсеках по кабельным лоткам, по коридорам предусмотренным в разделе 708/П-24-АНО-СКС;

Абонентские кабели прокладываются:

-  по лоткам предусмотренным в разделе 708/П-24-АНО-СКС;

-  ответвления от лотков в гофрированных ПВХ-трубах диаметром 16мм за подвесными потолками;

-   спуски к розеткам скрыто, в штробах, в жестких ПВХ-трубах диаметром 16мм.

Кабельные линии системы эфирного телевидения выполняются кабелями исполнения типа нг-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, Кабели применяются российского производства ТПД «Паритет».

При переходе кабелей через стены и перекрытия с нормируемым пределом огнестойкости, кабели прокладываются с помощью кабельных проходок с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости конструкций, через которые она проходит. Кабельные проходки должны иметь сертификат соответствия ГОСТ 53310, подтверждающий время их огнестойкости. Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений противопожарных преград (противопожарных стен, перегородок, перекрытий) при прокладке кабельных линий произвести огнезащитной мастикой «Огнеза-ГТ» производства ООО «Огнеза».

Головная станция СКТ «ГС Мини» на базе оборудования VS50Pro поставляется в запираемом металлическом корпусе и устанавливается под потолком в серверной пом.118 на первом этаже.

Всего проектом предусматривается 11 абонентов системы коллективного приема телевидения.

Молниезащита и заземление

В соответствии с п.1.1 ГОСТ 464-79 к рабоче-защитному или защитному заземляющему устройству при помощи заземляющих проводов кратчайшим путем должны быть подключены:

- металлические оболочки кабелей, элементы схем защиты, молниеотводы;

- антенны СКПТ, подлежащие молниезащите в соответствии с нормативно-технической документацией;

Молниезащита мачт телеантенн предусматривается в разделе 708/П-24-АНО-ИОС1 путем присоединения с помощью стали-катанки диам. 8мм к молниеприемной сетке здания.

В соответствии с п. 2.13.4 ГОСТ 464-79 сопротивление заземляющего устройства для антенн ЭТ должно быть не более значений, указанных в табл.1

Таблица 1

| Удельное сопротивление грунта, Ом·м | До 100 включ. | Св. 100 до 300 включ. | Св. 300 до 500 включ. | Св. 500 до 1000 включ. | Св. 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление заземляющего устройства, Ом, не более | 20 | 30 | 35 | 45 | 55 |

В соответствии с результатами изысканий, удельное сопротивление грунта составляет 153 Ом·м. Соответственно сопротивление заземляющего устройства принимается не более 30 Ом.

Зануление активного оборудования осуществляется в соответствии с ПУЭ.

Стойки, металлические кронштейны с изоляторами, антенные устройства ТВ, тросы воздушно-кабельных переходов, а также металлические части шкафов, кроссов, пультов и другие металлоконструкции оборудования устройств связи, сигнализации и диспетчеризации должны быть заземлены. Металлические шкафы, каркасы и другие металлоконструкции, на которых установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока, должны иметь защитное зануление путем соединения с нулевой жилой электрической сети напряжением 380/220 В.

Для защиты оборудования системы кабельного телевидения от скачков высокого напряжения при ударах молнии на магистральной линии от ТВ-антенны до головной станции используется модуль грозозащиты линии ОВР производства ООО «Сателлит ЛТД».

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

По охране труда и технике безопасности реализуются все требования соответствующих стандартов и нормативных документов. Разработка противопожарных мероприятий соответствует действующим нормам и правилам по взрывной и пожарной безопасности. Проектируемое оборудование вредного воздействия на окружающую среду не оказывает.

В соответствии с действующими нормами, инструкциями и постановлениями техническим проектом предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий для обеспечения безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации сооружений связи.

Безопасность персонала обеспечивается:

- все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением, вследствие повреждения изоляции, должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ;

- проведением работ и оперативного обслуживания квалифицированным персоналом при обесточенном оборудовании, с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, и только инструментом, соответствующим требованиям правил ТБ (глава 63.8);

- применением стремянок и лестниц для обслуживания оборудования на высоте;

- проектными решениями по видам проектируемых сооружений предусматривается и указывается на необходимость строго соблюдать нормы и правила по технике безопасности и охране труда в процессе непосредственного выполнения как строительно-монтажных работ, так и последующей эксплуатации и технического обслуживания;

- в соответствии с действующими нормами, инструкциями и постановлениями техническим проектом предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий для обеспечения безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации сооружений связи.