Общие данные

Раздел «Система часофикации» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

- Задания на разработку рабочей документации;

- Архитектурно-строительных чертежей;

- Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

- СП 251.1325800.2016 Здания образовательных организаций

- ГОСТ Р 21.1703 - 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

- ГОСТ Р 31565 - 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах

- ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание.

Система электрочасофикации (ЭЧ)

Система электрочасофикации построена на базе российского оборудования, производства ООО «РусИмпульс».

На объекте предусматривается установка часовой станции с приемником точного времени и 2-х вторичных часов.

Часовая станция типа Импульс-400-TimeServer-SNTP-DMS-AMS-RL-SS-GNSS. Высота 1U, размещается в коммутационной стойке ТШ-Часы 19” 6U в помещении поста охраны (пом.103) на 1 этаже.

Часовая станция обеспечивает возможность синхронизации в локальной вычислительной сети с использованием стандартного сетевого протокола синхронизации и имеет возможность удаленного контроля. Подключение к сети Ethernet осуществляется при помощи коммутатора QSW-3750-52T-AC-R подключенного в ЛВС здания школы при помощи кабеля UTP cat5e (предусмотрен разделе 708/П-24-АНО-СКС).

Функциональные возможности часовой станции Импульс-400-TimeServer-SNTP-DMS-AMS-RL-SS:

- встроенный NTP сервер времени для любых сетевых устройств, используется SNTP протокол.

- управление внешними нагрузками с помощью программируемых реле времени ("расписание звонков", опционально): 2 независимых релейных выхода (NO, max 5А, 30V DC или 240V AC), 64 метки времени («будильника») на каждый канал с учетом дня недели.

- 2 канала синхронизации цифровых часов с опцией «Ведомый» (-SS). Подключение до 150 часов на канал.

- 2 канала управления стрелочными часами. Импульсы – разнополярные амплитудой 24В. Нагрузочная способность каждого канала до 1А. Автоматический и ручной подгон времени.

- синхронизация времени часовой станции от внешнего NTP сервера (NTP клиент).

- отображение на ЖК индикаторе текущих времени, даты и дня недели, а также режимов работы.

- световая индикация наличия питания, перегрузок на каналах управления, состояния синхронизации времени станции от внешних источников времени.

- выносной GPS/ГЛОНАСС приемник для синхронизации времени станции по спутниковому времени (опционально).

- вход синхронизации времени станции от цифровых часов "Импульс" с опцией «Мастер-часы».

Технические характеристики:

- собственная точность хода времени в автономном режиме не более ±0,2 с/сутки.

- сохранение хода времени при отключенном питании в течение 5 лет.

- интерфейс связи Ethernet. Протоколы NTP (клиент), SNTP (сервер), TCP, UDP, DHCP.

- корпус 1U для установки в 19” стойку, размер 431х203х43  мм. Материал корпуса – пластик и металл.

- 2-строчный ЖК индикатор с отображением текущих времени, даты и дня недели.

- 4 светодиодных индикатора состояний: наличия питания, перегрузок, состояния синхронизации времени станции от внешних источников времени.

- 6 кнопок управления для настройки через меню.

- температура эксплуатации +5°С…+40°С.

- класс защиты IP20.

- питание 220 В (±10%), 50 Гц (±1 Гц).

- потребляемая мощность 80 Вт (в режиме максимальной нагрузки всех каналов синхронизации).

- масса 3,0 кг.

В помещениях обеденного зала и вестибюля школы располагаются вторичные часы. В качестве вторичных часов приняты цифровые LED табло Импульс-410K-D10x4-D6x2-DN6xZ7-G-ETN-N TP-APOE.

Технические характеристики вторичных часов приведены ниже:

Основные характеристики:

Тип табло - электронные часы для построения системы единого времени на основе протокола NTP c питанием APoE (активный PoE по стандарту IEEE 802.3af-2003)

Назначение 	табло - предназначено для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме, получаемого от сервера времени через локальную сеть

Габаритные размеры -	380x160мм

Отображаемые параметры -	текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ] / [ЧЧ.ММ]

Формат индикаторов - [88:88]

Высота индикаторов -	100мм; расстояние видимости до 40м

Тип индикаторов - светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов

Управление стандартное - поддержка протокола NTP для синхронизации часов с сервером времени (интерфейс связи Ethernet);

Условия эксплуатации - сухое закрытое помещение.; температурный режим: от +5°C до +40°C; класс пыле- и влагозащиты корпуса IP 54

Напряжение питания - активный PoE по стандарту IEEE 802.3af-2003 (разъем RJ45); потребляемая мощность 6Вт

Тип корпуса - стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской черного цвета, декоративный профиль, акриловое стекло; стандартное крепление - 2 петли на задней стороне корпуса

Система звонковой (световое оповещение) сигнализации

Система звонковой (световое оповещение) сигнализации состоит из таймера школьного звонка М11ДMP3СЩ (музыкальный таймер ВИКТОРИЯ с воспроизведением МР3 файлов пользователя и управлением освещением. Модули, собранные в щиток), световых оповещателей (стробоскопов) МАЯК-24-СТ (синий) и неадресного источника резервного электропитания с комплектом АКБ ИВЭПР 24/3,5 2х7 -Р БР.

Таймер предназначен для передачи в СОУЭ в заданное время сигнала мелодичных звонков (до 30-и вариантов) и управления световым оповещением.

Световые оповещатели МАЯК-24-СТ подключаются в линию светового оповещения по топологии звезда. Световые оповещатели размещаются в коридорах, холлах. Рекреациях, обеденном зале, библиотеке.

Кабельные линии системы светового оповещения выполняется кабелем марки КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0.75, магистральные линии кабелем марки КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1.5

Соединения первичных и вторичных часов выполняются кабелями исполнения типа СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, а также согласно письма от 28.03.2022 №ИВ-117-1230-13-3 ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

Кабели применяются российского производства ООО «Сегментэнерго».

Электропитание и заземление ЭЧ

Линии связи вторичных часов выполняются кабелем Cat5e нг(А)-LSLTx 4х2х0,52.

Прокладка кабелей осуществляется в лотках, предусматриваемых разделом 708/П-24-АНО-СКС. Ответвления от лотков выполняются в гофрированной ПВХ-трубе Ду 16мм. с прокладкой за подвесным потолком. В помещениях, не оборудованных подвесными потолками, прокладка кабельных линий производится в пластиковых кабель-каналах. Спуски к часам скрыто в гофрированной ПВХ-трубе Ду 16мм в конструкции стены.

Кабельные линии выполняются кабелями исполнения типа нг(А)- LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, а также согласно письма от 28.03.2022 №ИВ-117-1230-13-3 ФГБУ ВНИИПО МЧС России. Кабели применяются российского производства ООО «Сегментэнерго».

Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ

Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию СО и ЭЧ производится в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Работы по монтажу СО и ЭЧ осуществляются в следующей последовательности:

- выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабельных трасс;

- производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке СО и ЭЧ. Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования СО и ЭЧ и включают в себя следующие виды работ:

- проверка составных частей СО и ЭЧ;

- наладка и настройка элементов СО и ЭЧ (статическая, динамическая);

- комплексная проверка СО и ЭЧ в режимах работы и сдача в эксплуатацию.

Допускается замена части оборудования изделий и материалов, приведенных в спецификациях на аналогичные, имеющие соответствующие эксплуатационные характеристики и сертификаты, при условии сохранения эксплуатационных и надежностных характеристик проектируемой системы в целом.

Данная замена должна быть согласованна с заказчиком и проектной организацией.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на объектах проектом предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (СББТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), медико-техническими требованиями:

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей электрооборудования объекта, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- надписями опасности, навеской предупредительных плакатов;

- использованием индивидуальных средств защиты, находящихся на объекте;

- установкой автоматических выключателей в технологических помещениях здания.

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП III-4-80.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7), СНиП 3.05.06-85.

Размещение и монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим проектом, техническим описанием оборудования и инструкциями по его эксплуатации.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением проектируемого оборудования в помещениях и аппаратных так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;

- нормируемой освещенностью помещений и оборудования естественным и искусственным светом;

- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системами вентиляции и кондиционирования воздуха;

- ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов);

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- выбором и применением вставок быстродействующих автоматических выключателей защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;

- выбором марок кабеля и способов их прокладки;

- применением для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В для ручного инструмента;

- технологическое оборудование должно быть размещено с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт);

- применением индивидуальных средств защиты (диэлектрических ковриков, различных защитных средств, предохранительных приспособлений и др.);

- размещением оборудования в соответствии с «Гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организацией работы», СанПин 2.2.2.542-96;

- размещением оборудования, выполнением проходов, входов в помещения с электроустановками в соответствии с ПУЭ изд.7, СНиП 3.05.06-85.

Использование электронных элементов в коммутационной схеме, линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарногигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Шум, производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь при этом следующими документами:

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные начальником ГлавГосЭнергонадзораМинэнерго СССР 21 декабря 1984 г;

- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусматривается комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

- выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;

- выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;

- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (СП, НПБ);

- устройством заземления проектируемого оборудования;

- максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

Все проектные решения применяемые при проектировании РФ и СЧ, соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, установленным в следующих документах:

- «Положение об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и в организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации» (приложение к приказу Минсвязи России от 24.01.94 № 18);

- «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикация)», М., Недра, 1996;

- «О пожарной безопасности служебных помещений» (приказ Минсвязи России от 30.01.97 № 18);

- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН- 21571»;

- ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ;

- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.

Требования к маркировке

Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации.

Комплект для маркировки и монтажа должен включать в себя дюбели, оцинкованные саморезы, клеммники, наконечники и прочие необходимые для монтажа элементы, и оборудование.

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных табличек с выгравированными на них надписями. Таблички должны быть размещены в левом верхнем углу дверцы щита на расстоянии 20 мм от краев дверцы. Размер таблички 60х40 мм. Надпись в табличке должна содержать номер по схеме.

Маркировку розеток, камер, расширителей, ответвителей, сплиттеров и др. выполнить при помощи самоклеящихся пластиковых этикеток с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями. Размеры этикеток определяются по месту.

Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами (например, пластмассовые шильдики WKM фирмы Weidmuller или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями.